建设项目环境影响报告表

（报批公示版）

项 目 名 称：  达州天生110千伏输变电工程

建设单位(盖章)：国网四川省电力公司达州供电公司

编制日期：2016年9月2日

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资－指项目投资总额。

- 主要保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

1建设项目基本情况	1

1.1内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	14

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	15

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）	15

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）	19

3环境质量状况	21

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）	21

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	24

4评价适用标准	27

5建设项目工程分析	28

5.1工艺流程图简述（图示）	28

5.2主要污染工序	29

6项目主要污染物产生及预计排放情况	31

主要生态影响	32

7环境影响分析	33

7.1施工期环境影响简要分析	33

7.2营运期环境影响分析	42

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

8.1生态保护措施及预期效果	54

8.2环保管理及监控计划	57

8.3环保措施投资及环境风险分析、清洁生产	58

9公众参与	61

9.1现场公示	61

9.2公众调查	63

10结论与建议	72

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 达州天生110千伏输变电工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网四川省电力公司达州供电公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴 耕 |  | 联系人 | 王 强 |  |
| 通讯地址 | 四川省达州市通川区金龙大道296号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0818-2271560 | 传真 | 0818-2271552 | 邮政编码 | 635000 |
| 建设地点 | 四川省达州市宣汉县行政管辖范围内 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 国网四川省电力公司 |  | 批准文号 | 川电发展〔2016〕28号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建. 技改 . |  | 行业类别 及代码 | 电力供应业 D4420 |  |
| 占地面积 （平方米） | 10198 |  | 绿化面积 （平方米） | 3333 |  |
| 总投资 （万元） | 3511 | 其中：环保 投资（万元） | 344.75 | 环保投资占总投资比例 | 9.8％ |
| 评价经费 （万元） | — |  | 预期投 产日期 | — |  |
| 1.1内容及规模 1.1.1本项目建设的必要性 宣汉天生片区由天生、大路、七里三座35kV变电站进行供电，且运行已有20年，设备老化，时常出现发热断线等故障。根据片区负荷预测，预计至2020年将达到29.6MW，现有三座35kV变电站供电容量（共22.58MW）无法满足负荷发展的需要。本项目建设有利于改善区域电网结构，提高供电能力和可靠性，满足当地经济发展和居民用电需要。 1.1.2本项目与产业政策和行业规划的符合性 本项目为电网改造及建设，是国家发展和改革委员会2013年21号文《产业结构调整指导目录（2011年本<修正>）》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 国网四川省电力公司以川电发展〔2016〕28号文《国网四川省电力公司关于下达2016年 220千伏及110千伏电网项目前期工作计划和储备计划的通知》同意本项目开展前期工作，符合四川电网规划。 - 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）中的相关规定，本项目基本建设管理程序属核准制，尚在履行前期手续。 1.1.3项目建设内容及地理位置 根据国网四川省电力公司川电发展〔2016〕28号文（附件2）及国网四川省电力公司达州供电公司环评委托函（附件1），本项目建设内容包括：①新建天生110kV变电站；②新建亭子变至梁原变线π接入天生变110kV线路；③配套光缆通信工程。本项目新建天生110kV变电站位于达州市宣汉县七里乡马蹄村1组；新建线路位于达州市宣汉县行政管辖范围内。项目地理位置详见附图1《项目地理位置图》。 1.1.4环境影响评价类别及上报程序 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第77号），本项目建设单位（国网四川省电力公司达州供电公司）委托四川电力设计咨询有限责任公司编制本项目环境影响报告。我公司接受委托后，收集了有关工程资料，依照国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）规定，确定本项目环境影响评价文件类别为环境影响报告表。 我公司按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）和四川省环境保护部门对输变电项目的环评报告编制内容要求，编制了《达州天生110千伏输变电工程环境影响报告表》（含电磁环境影响专项评价）；建设单位根据《四川省环境保护局建设项目环境影响评价文件审批程序规定》（川环发[2008]3号文）、《四川省环境保护厅关于调整建设项目环境影响评价审批权限的通知》（川环发〔2015〕68号文），上报达州市环境保护局审批。 1.1.5项目组成及评价内容 （1）项目组成与评价规模 本项目项目组成见表1。 表1 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 新建天生110kV变电站; 主体工程; 新建天生110kV变电站，采用户外布置，即主变采用户外布置、110kV配电装置采用AIS（空气绝缘构架式）户外布置，变电站采用架空出线。; 施工噪声 施工扬尘 生活污水 固体废物 植被破坏 水土流失; 运行噪声 工频电场 工频磁场 生活垃圾. 辅助工程; 新建进站道路，挡土墙，排水沟。; 同上; 无. 公用工程; 给排水系统包括取水井、给水管网、排水管网等；主变配干粉灭火器、站内消防系统包括灭火器、砂池、砂桶、火灾探测报警等; 同上; 生活污水. 环保工程; 新建化粪池、新建事故油池; 同上; 事故油 生活污水. 办公及生活设施; 新建生产综合室（单层）; 同上; 无. 仓储或其它; 无; 无; 无. 输电线路; 主体工程; 新建亭子变至梁原变π接入天生变110kV线路，采用同塔双回逆相序架设；导线采用单分裂。 拆除π接点间既有线路导线，拆除铁塔。; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 植被破坏 水土流失; 工频电场 工频磁场 噪声. 辅助工程; 配套光缆通信工程，采用2根24芯OPGW光缆。; 无; 无. 公用工程; 无; 无; 无. 环保工程; 无; 无; 无. 办公及生活设施; 无; 无; 无. 仓储或其它; 施工临时便道；拟设牵张场; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 植被破坏 水土流失; 无. （2）本次评价内容及规模 新建天生110kV变电站，本次按终期规模进行评价。变电站采用户外布置，即主变采用户外布置、110kV配电装置采用AIS（空气绝缘构架式）户外布置，架空出线。本次评价规模为：终期规模。 新建亭子变至梁原变π接入天生变110kV线路，采用同塔双回逆相序架设，本次按同塔双回逆相序、导线对地高度按设计规程规定的最低要求进行评价。 配套的光缆通信工程与新建线路同塔架设，不涉及土建施工，施工量小，按相关规程要求实施后，运行期产生的环境影响较小，故本次不对其进行评价。 综上所述，本项目环境影响评价内容及规模如下： 1）新建天生110kV变电站，按终期规模进行评价； 2）新建亭子变至梁原变π接入天生变110kV线路按同塔双回逆相序排列、导线单分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求进行评价。 1.1.6项目总布置及选址选线的合理性分析 （1）新建变电站 天生片区位于宣汉县南部，是宣汉县南大门和经济发展的重要窗口，境内煤矿资源丰富，区位优势明显，具备发展矿业、旅游业及商贸业的有利条件，随着该片区社会经济的快速发展，进一步带动该片区用电负荷的持续增长。根据电力负荷统计预测，天生供电片区2015年供电负荷为15.5MW，预计至2020年将达到29.6MW，但该片区供电能力仅有22.58MW，同时供电设备老化，不能满足该地区负荷增长需求和供电可靠性要求。根据用电负荷分布并结合现有道路分布，新建变电站站址需在天生镇—天宝乡—柏树镇—七里乡区域内选择。 1）站址选择合理性分析 根据设计资料，本项目站址选择基本原则如下： ①尽量靠近负荷中心，缩短供电半径； ②尽量预留出宽敞的进出线走廊； ③不占用基本农田，不占用保护林地； ④靠近现有公路，便于施工； ⑤尽量避开集中居民区； ⑥不占压具有开采价值的矿藏； ⑦无洪涝及内涝影响。 建设单位和设计单位依据区域电力负荷分布、城镇规划、交通条件、地形地貌和植被分布等情况初选站址，再进行现场踏勘和收资，落实上述选站基本原则，并在征求宣汉县国土资源局、宣汉县住房和城乡规划建设局等政府部门意见的基础上，拟选技术可行的变电站站址位于七里乡马蹄村1组2）变电站总平面布置 变电站采用户外布置，即主变采用户外布置、110kV配电装置采用AIS（空气绝缘构架式）户外布置，架空出线。主变基本位于站区中央，110kV配电装置布置于站区西南侧，35kV配电装置、10kV配电装置和二次设备集中布置在生产综合楼内，位于站区东北侧。事故油池位于1#主变西南侧，化粪池设置在生产综合楼西北侧。 3）变电站给排水 根据设计资料，本变电站用水采用打井取水。站内雨水沿场地和道路坡度通过雨水管网汇集排至站外。变电站生活污水经化粪池收集。站内设有事故油池，用于收集变压器在事故时产生的事故油，事故油再由专业公司回收利用，不外排。 （2）输电线路 1）本项目线路路径选择合理性分析 根据设计资料，本项目线路路径选择基本原则如下： ①满足当地总体规划要求； ②符合变电站出线总体规划要求； ③尽量避让集中居民区； ④尽量靠近现有公路，便于施工和运行检修； ⑤尽可能减少与已建送电线路的交叉跨越； ⑥尽可能缩短线路路径，减少林木砍伐，保护生态环境； ⑦避让不良地质区域。 建设单位和设计单位首先依据新建变电站站址位置、既有亭子变至梁原变110kV线路位置、居民分布、交通运输、地形地貌、地质条件、植被分布等情况，在满足上述线路选择基本原则基础上拟定既有线路“π”接点位置，初拟本项目线路路径方案；然后通过现场踏勘，为了避免交叉跨越达万高速公路，线路只能在达万高速公路北侧走线，由于受X169县道（达七公路）两侧居民分布限制，在与达州市宣汉县住房和城乡规划建设局及沿线政府部门进行多次协商和优化，在技术经济可行条件下，未提供可比选的线路路径方案。本项目拟选的线路路径如下： 线路从既有亭子变至梁原变110kV线路开断，两侧线路以同塔双回逆相序架线向东走向，后右转向东南走线至达万高速北侧左转向东走线，左转进入拟建的天生110kV变电站。 从环保和规划角度分析，本线路路径选择合理。 2）线路主要交叉跨越情况 本项目线路不与110kV及以上电压等级线路交叉跨越，本线路与被跨越物之间的垂直净距按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）考虑，本项目线路与其他设施交叉跨越垂直净距见Error: Reference source not found，导线对地最小垂直净距见表3。 表2 本项目线路主要交叉跨越情况及垂直净距要求 线路 名称; 被跨越物; 规程规定的跨越最低垂直净距(m); 备注. 输电线路; 35kV及以下等级线路; 3.0; ——. 通讯线; 3.0; ——. 公路; 7.0; ——. 小溪流（不通航）; 3.0; 至百年一遇洪水位. 表3 本项目线路导线对地最低高度 线路所在区域; 规程规定的导线对地最低高度; 备注. 居民区; 7.0m; 边导线投影外30m范围内有居民的区域. 非居民区; 6.0 m; 边导线投影外30m范围内无居民的区域 （包括工程拆除后无居民区域）. 3）本项目线路与其它线路并行情况 本项目线路不存在与其它110kV及以上电压等级的线路并行情况。 1.1.7项目民房拆迁和林木砍伐 本项目新建变电站占地不涉及民房拆迁。本项目线路路径选择时尽量避让集中居民区，对不能避让且不能满足净距要求影响施工和安全的零星民房进行工程拆迁。本项目线路建成后不跨越民房。通过本报告预测，本项目无环保拆迁。 根据设计资料及现场踏勘，本项目新建变电站拟砍伐果树主要为李子、梨子、柑橘等经济林木。本项目线路沿线不跨越天然防护林区，线路在林木较密集段架设时采用抬高导线高度减小林木砍伐数量。按照设计规程规定要求，为了确保输电线路运行安全，对不满足净距要求的零星树木需进行削枝，对位于塔基位置无法避让的树木需进行砍伐。根据初步核算，线路砍伐乔灌木主要为马尾松、侧柏、慈竹及李子树、梨子树等常见树种。 1.1.8施工组织措施 （1）交通运输 本项目天生变电站进站道路由X169县道引接；线路附近有X169县道及众多乡村公路，交通条件较好，不需新建施工道路，材料运输采用人抬方式，部分塔基与既有公路之间无道路相连，需要修整人抬便道，供人力运输使用。 （2）施工工序 1）新建变电站 ①施工工序 根据设计资料，本工程新建变电站基础施工包括场地平整、围墙修建、道路施工、设备基础施工等。场地平整主要使用反铲挖掘机，推土机等施工工具，在站界设置砖砌墙。进站道路由S20达万高速七里乡出口公路引接，为新建。基础施工主要有站内生产综合楼基础、构架及设备支架基础、主变基础等。 ②施工场地布置 施工集中在征地范围内，不设置施工营地等临时场地。 2）输电线路 ①本项目线路施工工序主要为材料运输、基础施工、杆塔组立、导线架设、拆除既有导线等。 ·基础施工 基础施工工序主要有基础开挖、基础浇注、基础回填等。在基础施工阶段，特别注意隐藏部位浇制和基础养护，基面土方开挖时，需注意铁塔不等腿及加高的配置情况，结合现场实际地形进行，不进行大开挖；开挖基面时，上坡边坡一次按相关规程放足，避免在立塔完成后进行二次放坡；当减腿高度超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙；基础施工时，需尽量缩短基坑暴露时间，一般随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水；对于岩石嵌固基础及全掏挖基础的基坑开挖，采用人工开挖或分层定向爆破，以及人工开挖和爆破二者相结合的方式，不采用大开挖、大爆破的方式，以保证塔基及附近岩体的完整性和稳定性。 ·铁塔组立 铁塔组立施工工序主要为抱杆起立、铁塔底部吊装、抱杆提升、铁塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。抱杆起立阶段先组立塔腿，再通过塔腿起立抱杆，采用专用螺栓连接；铁塔底部吊装：根据铁塔底部分段重力、跟开、主材长度和场地条件等，采用单根或分片吊装方法安装，底部吊装完毕后随即安装地脚螺帽或插入式角钢接头螺栓固定；抱杆提升：铁塔安装到一定高度后需抬升抱杆，利用滑车组和机动绞磨抬升至预定位置；铁塔上部吊装利用已抬升的抱杆，根据铁塔分段情况采用分片吊装塔材。铁塔组立完毕后，抱杆即可拆除，利用起吊滑车组将抱杆下降至地面，然后逐段拆除，拉出塔外，运出现场。铁塔组立完毕后进行螺栓复紧与缺陷处理，螺栓应全部复紧一遍，并及时安装防松或防卸装置。 ·导线架设 导线架设施工工序主要为放线、紧线和附件安装等。导线架设采用一牵一张放线施工工艺，机械绞磨紧线，地面压接；张力放线后进行架线工序，一般以张力放线施工段作紧线段，以直线塔作紧线操作塔。紧线完毕后进行耐张塔的附件安装，直线塔的线夹安装，防振金具安装及间隔棒安装，避免导线因在滑车中受振和在挡距中的相互鞭击而损伤。考虑导线线重张力大，进行每相放线时，运用一套10t以内的张力牵张机，先进行展放线，再对地线进行展放线。 ②施工场地选择 ·塔基施工场地主要用作塔基基础施工和铁塔组立，兼做材料堆放场地。施工场地尽可能选择在塔基附近地势平坦处，尽量选用裸地、草地等植被较稀疏处。塔基施工场地（具有物料堆放功能）布置在塔基附近。 ·牵张场主要用作导线、地线张紧和架线；也兼做材料使用前的临时堆放、转运。牵张场设置主要原则是：位于塔基附近，尽可能临近既有道路，场地地形较平坦，尽量选用植被较稀疏地。 ·施工人抬便道占地呈线状，分布于塔基附近，便道占地尽量避让植被密集区域，以减少植被破坏。 ·材料站和相关办公场地均租用当地房屋，不设置施工营地等临时建筑。材料站主要堆放塔材、导线和水泥，其中水泥堆放在室内，当各塔位基础施工时由汽车分别运至各塔位附近公路旁，然后由人力沿施工便道运至塔位。 （3）土石方平衡分析 本项目天生变电站站址为丘陵地貌，场地内地势起伏较小，挖填后少量余方在站内处置，不对外弃土，不设置弃渣场；线路施工土石方来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填以后余方很少，位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实；位于边坡的塔基，回填后剩余弃土在铁塔处采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复，不设置弃渣场。 1.1.10运行管理措施 - 本项目天生变电站建成后，为无人值班，仅有值守人员1人；线路建成后，无日常运行人员，由建设单位国网四川省电力公司达州供电公司定期维护。 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目变电站和线路均为新建，不存在与本项目有关的原有污染和环境问题。 与本项目有关的亭子变至梁原变110kV线路自投运以来未发生环境污染投诉事件。根据现场监测结果，电场强度最大值为111V/m ，磁感应强度最大值为7.41×10-1μT，噪声昼间最大值44.5dB（A），夜间最大值41.9dB（A），均满足相应评价标准要求。 |  |  |  |  |  |

2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1.1地形、地貌、地质 本项目新建变电站站址区域地形地貌为浅丘，地势南高北低，海拔高度在374~394m；线路所经区域地貌以山地为主，海拔高度在380m~790m之间，全线地形划分为：山地100%。根据设计资料，本项目所在区域无地质断裂、滑坡、泥石流等不良地质现象。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目所在区域地震基本烈度为Ⅵ度。 2气象、水文 （1）气象条件 本项目所在区域属中亚热带湿润季风气候，具有四季分明、春早夏热、雨水集中，旱涝交错，冬暖霜雪少，立体气候明显等特点。（2）水文条件 本项目线路不跨越河流、水库等地表水域。仅跨越季节性溪流1次，跨越时采取一档跨越，不在水中立塔，不涉及水域范围，不会影响被跨溪流现有功能。 2.1.3植被 区域植被调查采用基础资料收集和现场调查相结合的方法。基础资料收集包括工程所在区域现有资料《宣汉县志》、《四川植被》、《宣汉县林地保护利用规划（2010-2020年）》等以及工程所在区域林业、农业等相关资料；现场调查包括对现场观察到的植被类型、植被种类等进行记录和整理。 根据收集的项目区域基础资料分析，本工程所在行政区域植被区属“川东盆地及川西南山地常绿阔叶林地带—川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带—盆边北部中山植被地区—大巴山植被小区”。 根据现场踏勘，依据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》核对，在项目区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物和古树名木 2.1.4生物多样性 本次区域生物多样性调查采用文献资料和实地调查相结合法进行分析。 根据《宣汉县志》、《宣汉县林地保护利用规划（2010-2020年）》，工程所在行政区境内野生兽类有50种，主要有野兔、野猪、刺猬等；鸟类有52种，主要有喜鹊、乌鸦、燕子等；两栖类7种，有青蛙、蛤蟆、蟾蜍等；爬行类有26种，有乌梢蛇、菜花蛇、松花蛇等；鱼类有26种，有鲤鱼、鲫鱼、泥鳅等。 根据现场踏勘、观察和询访，本项目所在区域主要为农村环境，野生动物分布有鸟类、兽类、两栖、爬行类。人工饲养动物主要有猫、狗、猪、鸡、牛等家禽家畜。现场踏勘期间，根据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》和《四川省新增重点保护野生动物名录》，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。 2.1.5水土流失现状 本项目所在区域土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主。

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 本项目位于达州市宣汉县行政管辖范围内。宣汉县位于四川盆地东北大巴山南麓，幅员面积4271km²，全区辖20个镇、30个乡、4个民族乡，总人口130余万。 2.2.1社会经济结构、教育、文化概况 （1）经济概况 根据《四川统计年鉴-2015》，宣汉县实现地区生产总值250.56亿元，比上年增长8.9%。其中：第一产业总值完成52.82亿元，比上年增长3.8%，第二产业完成138.99亿元，比上年增长10.0%；第三产业完成58.76亿元，比上年增长11.0%；人均国内生产总值约为24662元，比上年增长8.3%。 （2）教育文化概况 根据《四川统计年鉴-2015》，宣汉县共有普通中学67所，在校学生64643人，中学专任教师3567人；共有小学480个，在校学生91770人，小学专任教师4586人。 2.2.2自然景观、文物古迹 根据中华人民共和国环境保护部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省环境保护厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》等资料和当地林业部门核实，本项目所在的宣汉县行政管辖范围内有百里峡省级自然保护区、百里峡风景名胜区、罗家坝遗址重点文物保护单位。本项目与百里峡省级自然保护区边缘直线距离约100km，与百里峡风景名胜区边缘直线距离约90km，与罗家坝遗址重点文物保护单位边缘直线距离约30km。 根据现场踏勘，本项目建设影响范围内无其它需要特殊保护的文物古迹及人文景点等敏感点。 2.2.3与规划的符合性 本项目新建变电站位于达州市宣汉县七里乡马蹄村，达州市宣汉县国土资源局对站址进行了确认，明确站址不占基本农田；站址已取得达州市宣汉县住房和城乡规划局的同意意见，符合当地总体规划要求。 本项目线路位于达州市宣汉县行政管辖范围内，达州市宣汉县住房和城乡规划局对线路路径方案进行了确认，符合规划要求。

3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域大气环境、水环境主要受区域环境影响。本项目施工期间大气、水污染物的排放极少，运行期间不涉及大气污染物排放，水污染物排放量很少，对环境空气、地表水质量影响较小，故仅针对项目主要影响因子——工频电场、工频磁场和噪声进行了环境现状监测。 3.1.1环境现状监测点布置 - 本项目监测点布置合理。监测数据能反映项目所在区域环境现状，监测数据具有代表性。3.1.2电磁环境现状监测 2016年6月10日至14日，成都中辐环境监测测控技术有限公司对本项目所在区域的电磁环境现状进行了监测。本项目电磁环境现状监测情况详见电磁环境影响专项评价，此处仅列出结果。 本项目所在区域环境现状监测结果，本项目所在区域电场强度现状值在2.24～111V/m之间，能满足电场强度公众曝露控制限值4000V/m的要求；磁感应强度现状值在8×10-3～7.41×10-1μT之间，满足磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。 - 3.1.3声环境现状监测 （1）监测方法和仪器 监测工作由专业人员完成。监测仪器每年定期送中国测试技术研究院进行校验。 （2）监测期间自然环境条件 本项目监测期间自然环境条件见表4。 表4 本项目监测期间自然环境条件 天气; 温度（℃）; 湿度（RH%）. 晴; 29.5～33.3; 53.4~71.4. （3）监测结果与分析 本项目所在区域昼间等效连续A声级在43.9～45.5dB（A）之间，夜间等效连续A声级在41.2～42.9dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求〔昼60dB(A)、夜50dB(A)〕。 - 3.1.4生态环境质量现状 （1）植物资源现状 现场踏勘期间，根据《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物。 （2）动物资源现状 根据《国家重点保护野生动物名录》、《四川省重点保护野生动物名录》和《四川省新增重点保护野生动物名录》，在评价区域内未发现珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。 - 3.1.4小结 经现场监测，本项目所在区域电场强度、磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m、磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT的要求，其它区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） - 3.2.1环境影响及其评价因子 （1）施工期 1）声环境：等效连续A声级 2）生态环境：水土流失、植被、生物多样性 3）其它：施工扬尘、生活污水、固体废物 （2）运行期 1）电磁环境：工频电场、工频磁场 2）声环境：等效连续A声级 3）生态环境：植被、生物多样性 4）其它：生活污水、生活垃圾 3.2.2 评价等级 （1）电磁环境 本项目新建变电站布置方式、线路架线型式及居民分布情况见表5。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目电磁环境影响评价等级见表5。 表5 本项目电磁环境影响评价等级 项目; 电压等级; 本工程条件; 评价工作等级. 新建变电站; 110kV; 户外; 二级. 线路; 110kV; 边导线地面投影外两侧10m内有居民分布的架空线路; 二级. （2）声环境 根据宣汉县环境保护局（环函〔2016〕54号）《关于达州天生110kV输变电工程环境影响评价执行标准的函》，本工程所在区域声环境功能区为2类，鉴于本项目为110kV输变电工程，除新建变电站运行期噪声对环境有一定影响外，线路产生的噪声很小，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目声环境评价工作等级为二级。 （3）生态环境 本项目线路总长度约≤50km，总占地小于2km2，且不涉及特殊和重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），确定本项目生态环境评价工作等级为三级。 3.2.3评价范围 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目电磁环境影响评价范围见表6。 表6 本项目电磁环境评价范围 评价因子 项目; 工频电场; 工频磁场. 新建变电站; 变电站围墙外30m以内的区域. 线路; 边导线地面投影外各30m以内的区域. （2）声环境影响 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目声环境影响评价范围见表7。 表7 本项目声环境影响评价范围 评价因子 项目; 噪 声. 新建变电站; 变电站围墙外200m以内的区域. 线路; 边导线地面投影外两侧30m以内的区域. （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本项目生态环境影响评价范围见表8。 表8 本项目生态环境影响评价范围 评价因子 项目; 生态环境. 新建变电站; 变电站围墙外500m以内的区域. 线路; 边导线地面投影外两侧各300m以内的带状区域. 按此估算，本工程评价区面积约241.82hm2。 3.2.3主要环境保护目标 本项目环境影响评价范围内的居民均为环境保护目标。

4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据宣汉县环境保护局 宣环函〔2016〕54号《关于达州天生110kV输变电工程环境影响评价执行标准的函》，本项目区域环境质量执行以下标准： （1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准。 （3）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 根据宣汉县环境保护局 宣环函〔2016〕54号《关于达州天生110kV输变电工程环境影响评价执行标准的函》，本项目污染物排放执行以下标准： （1）工频电场、工频磁场：根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），本项目执行： 1）电场强度：公众曝露控制限值执行4000V/m的评价标准； 2）磁感应强度：执行公众曝露控制限值100μT的评价标准。 （2）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)）。 （3）废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

5建设项目工程分析

5.1工艺流程图简述（图示） 5.1.1施工期 （1）新建变电站 （2）线路 5.1.2运行期 注：1）E－电场强度、B－磁感应强度、N－噪声； 2）图中虚线部分不在本项目评价范围内。 - 图 9 生产工艺流程及产污位置图

5.2主要污染工序 5.2.1施工期 （1）新建变电站 本项目变电站施工工序主要为进站道路修建、场地平整、围墙修建、基础施工、设备安装等。在施工过程中产生的环境影响有施工噪声、水土流失、生活污水、生活垃圾、施工扬尘等，其主要环境影响如下： 1）施工噪声：施工机具主要有挖土机、运输车辆等。 2）水土流失：进站道路修建、场地平整、基础开挖、材料堆放等会引起局部地表扰动，导致水土流失。 3）生活污水：主要由施工人员产生。 4）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾。 4）施工扬尘：来源于基础开挖，主要集中在施工区域内且产生量极小，仅在短期内使施工区域局部空气中的TSP增加。 （2）输电线路 本项目线路施工工序主要为拆除既有线路、材料运输、基础施工、铁塔组立、放紧线、附件安装等。在施工过程中产生的环境影响有水土流失、施工噪声、施工扬尘、生活污水、固体废物等，其主要环境影响有： 1）水土流失：塔基开挖，张紧场建立、清除，材料堆放造成局部植被破坏，易引起水土流失。 2）生活污水：平均每天配置施工人员（沿线路分散分布），产生生活污水。 3）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾和拆除固体废物。拆除固体废物包括导线和铁塔。 本项目施工期造成的环境影响是短暂的、可恢复性的。 5.2.2运营期 （1）新建变电站 变电站运行期的主要影响有工频电场、工频磁场、噪声、生活污水和生活垃圾。 1）工频电场、工频磁场 变电站运行期间产生电磁环境影响的主要设备有配电装置、主变压器等。 2）噪声 变电站的主变压器等设备在运行期间将产生电磁噪声，冷却风扇产生空气动力噪声。变电站噪声以中低频为主，主要噪声源为主变压器。 3）生活污水及生活垃圾 变电站投运后，为无人值班，仅设值守人员1人。 （2）输电线路 ①工频电场、工频磁场 当输电线路运行后，输电导线与大地之间会存在电位差，从而导致导线周围产生工频电场；当输电线路有电流后，在载流导体周围产生工频磁场。 ②噪声 输电线路电晕放电将产生噪声，主要发生在雨天等恶劣天气条件下，在干燥天气条件下，其噪声级通常很小。

- 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工场地 | 施工扬尘 | 产生量极小 | ― |
| 水污染物 | 施工期 （施工住地） | 生活 污水 | 新建变电站：2.52t/d 线路：2.16t/d | 新建变电站和线路施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥。 |
|  | 运行期 （变电站） | 生活 污水 | 0.072t/d | 变电站生活污水利用化粪池收集后用作站外农肥。 |
| 固体 废弃物 | 施工期 （施工住地） | 生活 垃圾 | 新建变电站：17.5kg/d 线路：15kg/d | 生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近垃圾中转站处置。 |
|  |  | 拆除固体废物 | 包括塔材、导线、金具等 | 由建设单位回收利用 |
|  | 运行期 （变电站） | 生活垃圾 | 新建变电站：0.5kg/d | 新建变电站值守人员产生的生活垃圾经站内设置的垃圾桶收集后定期清运至附近垃圾中转站集中处置。 |
| 噪声 | （1）施工期 本项目变电站施工噪声主要来自于施工机具和运输机械，在基础施工阶段场界噪声源强最大值为96dB(A)；施工准备阶段和设备安装阶段场界噪声源强最大值为80dB(A)。 本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工，其施工点分散、施工量小，产生的噪声低，且施工活动集中在昼间进行，不会扰民。 （2）运行期 根据模式预测，新建变电站投运后站界外本期噪声预测最大值为28.1dB(A)，终期噪声预测最大值为32.6dB(A)。 根据类比分析，本项目线路投运后产生的昼间噪声为53.8dB(A)，夜间噪声为43.4dB(A)。 |  |  |  |
| 电磁环境 | （1）新建变电站 根据类比分析，变电站围墙外电场强度最大值为122.46V/m，磁感应强度最大值为1.483×10-1μT。 （2）输电线路 根据模式预测，本段线路采用拟选塔中最不利塔型，通过非居民区，电场强度最大值为1970V/m；磁感应强度最大值为12.6μT；通过居民区，电场强度最大值为1453V/m，磁感应强度最大值为9.6μT。 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目对生态环境的影响主要是新建变电站和线路施工活动所引起的施工区域地表扰动和植被破坏导致的局部水土流失。 |  |  |  |  |

7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 根据本项目建设特点及项目所在区域环境特征，本项目施工期产生的环境影响见表9，其中新建变电站主要的环境影响是噪声和水土流失；输电线路环境影响主要是水土流失。 表9 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 新建变电站; 新建线路. 声环境; 施工噪声; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘; 施工扬尘. 水环境; 生活污水; 生活污水. 生态环境; 水土流失; 水土流失. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾、拆除固体物. 7.1.1声环境 （1）新建变电站 新建变电站施工噪声采用理论模式进行预测分析，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式。本次仅考虑噪声的几何衰减。 在距离点声源r m处的噪声值按下式计算： L(r) = L(r0)－△L (1) 其中：r—计算点至点声源的距离，m r0—噪声测量点至操作位置的距离，r0=1 m △L—点声源随传播距离增加引起的衰减值，dB(A) 声源随传播距离增加引起的衰减值△L1按下式计算： △L =20 lg(r/r0) (2) 本变电站施工现场不设置混凝土搅拌机等高噪声设备，噪声源主要有推土机、挖土机、汽车等。 为了尽可能减少施工噪声影响，变电站施工期应采取下列措施：1）尽可能将高噪声源强施工机具布置在站内远离1#保护目标方向，如距南侧围墙32m以上等；2）定期对施工设备进行维护，减小施工机具的施工噪声；3）避免推土机、挖土机等高噪声设备同时施工；4）施工前先修建围墙；5）基础施工应集中在昼间进行，并避开居民午休时间和七里收费站职工休息时间，若由于施工工艺要求不能避免夜间进行施工时，需提前向环保审批管理部门报告，经批准后，提前对附近居民和七里收费站办公区进行公示。通过采取上述措施后，能最大限度地减少施工噪声对区域环境的影响，同时，本项目施工期短，施工噪声将随着施工活动的结束而消失。 （2）输电线路 本项目线路施工噪声主要是塔基施工和架线，施工点分散，每个点施工量小，施工期短，且集中在昼间进行，不会影响周围居民夜间休息。 7.1.2大气环境 本项目对大气环境的影响主要为施工扬尘，来源于基础开挖。施工扬尘主要集中在变电站和线路施工区域内，在短期内将使施工区域局部空气中的TSP增加。基础开挖时应对施工区域实行封闭式施工，对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理，对道路进行洒水、清扫，如遇4级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。在施工期间如遇雾霾天气，建设单位应执行《四川省大气污染防治计划实施细则2016年度实施计划》（川办函〔2016〕42号）和《四川省环境保护厅关于加强雾霾天气期间环保工作的紧急通知》（川环函〔2013〕46号）等相关要求，做到防尘“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。在一级预警情况下应采取停止基础开挖、控制施工车流量等措施。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治监管，积极配合上级环境主管部门的监测和监管工作。线路施工集中在塔基处，施工点分散，各施工点产生的扬尘量极小。采取以上施工扬尘防治措施后，本项目施工期不会对区域大气环境产生明显影响。 7.1.3水环境 本项目新建变电站和线路施工人员租用就近现有民房，生活污水利用居民现有的旱厕收集后用于农肥，不直接排入天然水体，不会对项目所在区域的地表水产生影响。 根据现场调查，本工程所在区域居民用水主要采用打井取水，施工活动不会影响沿线居民用水现状。 7.1.4固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和拆除固体物。 本项目新建变电站和线路施工人员施工期就近租用现有民房，产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近垃圾收集站处置，对当地环境影响较小。 本项目拆除的固体物主要是拆除既有线路π接点间线路，导线和铁塔，不涉及基础拆除，主要固体物为塔材、导线等，均为可回收利用固体物，由建设单位回收利用。 7.1.5生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要是新建变电站和线路施工活动在施工区域引起的施工区域地表扰动和植被破坏导致的水土流失。 （1）水土流失影响 1）水土流失成因分析 ①新建变电站 本项目变电站站址场地开挖、回填、平整等将会对植被、原地表土壤结构造成不同程度的扰动和破坏，致使土层裸露，受降水及径流冲刷，容易造成新增水土流失；各类建（构）筑物基础、沟管开挖剥离表土的临时堆放，新的松散堆放体表层抗冲蚀能力弱，容易引起冲刷而造成水土流失。 ②输电线路 本项目线路在塔基开挖、清理、平整等施工过程中将会对植被、原地表土壤结构造成不同程度的扰动和破坏，致使土层裸露，受降水及径流冲刷，容易造成新增水土流失；施工便道主要是利用原有的道路和乡村小道，部分新建，在新建施工便道、既有路面改造、平整时均会产生少量土石方挖填，引起水土流失；牵张场施工等活动对地表的开挖、扰动和再塑，使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成新增水土流失；剥离表土的临时堆放，新的松散堆放体表层抗冲蚀能力弱，容易引起冲刷而造成水土流失。 根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号），宣汉县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区；按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB 50434-2008）相关规定及结合本工程实际情况，本工程水土流失防治标准执行一级标准，水土流失防治目标为水土流失总治理度95%。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），本工程所在区域土壤容许水土流失量为500t/（km2·a）。本项目线路主要采取高低腿、掏挖基础等工程措施，在施工中采取临时堆土、苫布覆盖、剥离表土装袋等临时措施，施工结束后采用当地物种进行植被恢复或绿化等生物治理措施；本工程采取上述措施后，工程实际水土流失量约5.16t。可见，本项目建设不会造成大面积的水土流失，不会改变当地区域土壤侵蚀类型，其影响将随着施工的结束而逐渐消失。 （2）对植被的影响 ①占地的影响 根据现场踏勘，本项目评价区域未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物。本工程永久占地和临时占地均会对当地植被造成一定的破坏。永久占地将会改变原有地貌，扰动破坏部分区域植被生境。本工程变电站施工不涉及林木砍伐，线路施工点位于塔基处，施工点分散，不会破坏大面积植被，不会对当地生态系统产生切割影响。本项目区域以栽培植被为主，包括粮食、经济作物和经济林木；自然植被类型主要为针叶林、阔叶林。栽培植被主要有水稻、红苕、玉米、西红柿等粮食作物，豇豆、南瓜、山芋等经济作物，李子树、梨子树、桃树等经济林木。自然植被主要有柏木、马尾松、杨树、杉木、青冈等乔木物种，马桑、黄荆等灌木物种，白茅、苔草、蒿子、狗尾巴草等草本物种以及慈竹林。本项目线路塔基尽量选择在植被覆盖度较低的位置，避让林木生长较为密集的区域，因此项目永久占地不会改变整个区域的生态稳定性。临时占地区域在一定程度上会对区域植被产生影响，但临时占地时间短，施工结束后采取植被恢复措施，能减少影响程度。本工程施工过程中对区域乔木、灌丛和栽培植被的影响如下： 1）对乔木的影响 本项目线路沿线不涉及林区，但局部分布有柏木、马尾松、杨树、杉木、青冈等乔木。线路施工期不进行施工通道林木砍伐，对乔木植被的影响主要是塔基永久占地引起的零星林木砍伐，主要为柏木、马尾松、杉木等当地分布广、数量多的常见树种，不会对当地乔木植被数量及种类产生明显影响。 2）对灌丛的影响 灌丛植被多存在于立地条件稍好的区域，施工有可能对原有灌丛植被面积及结构产生一定的影响，会导致灌丛植被中个别物种数量减少，甚至暂时性丧失部分功能，但属于局部，对整体灌丛而言，影响甚微。 3）对栽培植被的影响 本项目线路沿线栽培植被分布较多，但由于本项目塔基占地小且分散，对栽培植被的破坏范围有限，本项目线路塔基共占当地耕地面积的比例很小，因此，本项目建设不会对当地经济作物产量造成影响。 ②自然植被生物损失量预测 本项目建设损失自然植被总生物量采用平均生物量×该植被类型的面积计算。本工程占地区植被平均生物量采用冯宗炜编著的《中国森林生态系统的生物量与生产力》中不同类型林分生物量与生产力的研究结果。本工程永久占地植被损失量按100%损失考虑，临时占地植被损失量按70%损失考虑。 本工程施工期自然植被生物损失总量约21.31t。虽然本工程建设会导致区域自然植被面积有所减小，但各类植物的面积和比例与现状仍然基本相当，生物量没有发生锐减，生产力水平不会发生明显降低，生态系统总体能够保持相对稳定。 综上所述，本项目变电站占地面积小、线路施工点分散，各施工点占地面积小，施工期破坏面积很小，造成的自然植被生物损失量很小，同时，线路塔基尽量选择在植被覆盖度较低的位置，避让林木生长较为密集的区域，本项目建设对植被影响很小。 （3）对动物的影响 本项目所在区域未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物，根据现场调查，项目所在区域人类活动频繁，野生动物较少，野生鸟类主要为麻雀、家燕等，兽类主要为野兔、家鼠等，两栖和爬行类主要为菜花蛇、青蛙、蟾蜍等，均属于当地常见动物。本项目施工期对动物的影响主要是施工活动可能使区域内野生动物觅食、活动的范围缩小，施工噪声在一定程度上会对动物生活习性造成干扰，但本项目施工期短，影响范围小，且动物的活动能力较强，本身有躲避危险的本能，可以迁移至附近生境相同的地方，同时施工结束后通过植被恢复等措施能逐步恢复动物原有生境，施工噪声的影响将随着施工活动的结束而消失。因此，施工期对当地野生动物的影响程度较小，更不会造成野生动物种类和数量的下降。随着施工期活动的结束，对动物的影响也随之消失。 综上所述，本项目所在区域未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物分布，其建设不会改变区域内野生植物类型，不影响区域内野生动物的生存环境，不会影响生态系统的完整性。 7.1.6小结 本项目施工期最主要的环境影响是水土流失和植被破坏，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小。同时，本项目施工期短、施工量小，对环境的影响随着施工结束而消失。

7.2营运期环境影响分析 本项目运行期产生的环境影响见Error: Reference source not found，主要环境影响是工频电场、工频磁场和噪声等。本项目电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响专项评价，此处仅列出分析结果。 表10 运行期环境影响识别 环境识别; 新建变电站; 线路. 电磁环境; 工频电场、工频磁场; 工频电场、工频磁场. 声环境; 运行噪声; 运行噪声. 水环境; 生活污水; 无. 固体废物; 生活垃圾; 无. 7.2.1电磁环境 （1）新建变电站 变电站电磁环境影响根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）采取类比分析法进行预测。根据类比条件分析，类比变电站选择尖子山110kV变电站，类比变电站与本变电站的可比性分析见本项目电磁环境影响专项评价。本变电站站界电磁环境影响预测值采用本变电站站界贡献值与本站址处现状值（1☆监测点监测值）相（叠）加进行预测分析；本变电站非出线侧站界贡献值采用类比变电站非出线侧设备布置对应侧站界的监测值，110kV出线侧贡献值按类比变电站出线侧监测值与回路数成正比关系（即按本变电站终期回路数/类比变电站回路数进行考虑）进行分析，详见电磁环境影响专项评价。此处仅列出预测结果，预测结果如下： 1）电场强度 根据类比分析，变电站围墙外电场强度最大值为122.46V/m，满足不大于电场强度公众曝露控制限值4000V/m的要求。 2）磁感应强度 根据类比分析，变电站围墙外磁感应强度最大值为1.483×10-1μT，满足不大于磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。 根据类比变电站断面监测结果分析，新建天生变电站站界外电磁环境影响随着站界距离增加呈降低趋势，均满足评价标准要求。 综上所述，本项目变电站按照设计布置方案实施后，站界及站界外的电场强度和磁感应强度均满足相应评价标准要求。 （2）输电线路 本项目线路根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）采用模式预测结合类比分析法进行预测分析。由本项目电磁环境影响专项评价类比条件分析可知，本项目线路选择110kV类比线路。类比线路模式预测值与类比监测值比较，类比线路模式预测最大值及在高值区域内预测值总体上大于监测值，模式预测值和监测值均在达到最大值之后随着距离增加呈降低趋势，变化趋势相似，模式预测值偏保守，故本次评价以模式预测结果进行预测分析。 本项目线路预测模式采用《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）附件C、D推荐的模式。详见电磁环境影响专项评价，在此仅列出预测结果。 ①电场强度 根据模式预测分析，本线路采用拟选塔中最不利塔型，通过非居民区，电场强度最大值为1970V/m，出现在距线路中心线投影4m（右边导线正下方）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势；通过居民区，电场强度最大值为1453V/m，出现在距线路中心线投影4m（右边导线正下方）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势，均满足不大于电场强度公众曝露控制限值4000V/m的要求。 ②磁感应强度 根据模式预测分析，本线路采用拟选塔中最不利塔型，通过非居民区，磁感应强度最大值为12.6μT；通过居民区，磁感应强度最大值为9.6μT，均满足不大于磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。 通过以上分析可知，本项目线路采用拟选塔中最不利塔型，按电力设计规程要求进行实施，项目建成投运后产生的电场强度、磁感应强度均满足相应评价标准要求。 7.2.2声环境 （1）新建变电站 本项目新建变电站噪声分析采用理论模式进行预测，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式。本次仅考虑噪声的几何衰减。 噪声预测采用如下公式： Li=L0−20log(rir0) 1） L=10log(100.1⋅Li(ri)) 2） 式中：L—多个声源在预测点处叠加后的等效声级，dB(A) Li—距i声源ri处的等效声级，dB(A) L0—参考位置r0处的等效声级，dB(A) ri—预测点离i声源的距离，m r0—参考位置离i声源的距离，m n—噪声源个数 本项目变电站为户外布置，主变为户外布置，根据同类工程调查，变电站主要噪声源为主变压器，本变电站变压器噪声源强为65dB(A)（距变压器1m处），预测模式见式（3），利用CadnaA软件进行预测分析，本次不考虑地面效应、空气衰减作用。 本项目变电站投运后本期站界噪声最大值为28.1dB(A)，终期站界噪声最大值为32.6dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准限值要求。 本项目变电站投运后，本期站外环境保护目标处昼间噪声最大值为45.6dB(A)、夜间噪声最大值为43.1dB(A)，终期站外环境保护目标处昼间噪声最大值为45.6dB(A)、夜间噪声最大值为43.1dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 （2）线路 本项目线路声环境影响采用类比分析法预测评价。 1）类比条件分析 本项目线路类比线路选择110kV线，相关参数比较分别见表11。 表11 本项目线路和类比线路相关参数 项目; 线路; 类比线路. 电压等级; 110 kV; 110 kV. 架线方式; 双回; 双回. 导线分裂型式; 单分裂; 单分裂. 导线排列型式; 垂直逆相序; 垂直逆相序. 背景状况; 附近无明显噪声源. 由表11可知，本项目线路和类比线路（犀太、犀苏线）电压等级均为110kV，架线方式均为双回，导线分裂型式均为单分裂，导线排列型式均为垂直逆相序排列，附近均无明显噪声源；虽然类比线路架线高度与本项目线路设计规程要求的最低高度要求有差异，但线路属于220kV及以下电压等级线路，产生的噪声级绝对值较小，由架线高度差异引起的噪声级变化值可以忽略不计。可见，本项目线路选择类比线路是可行的。 2）类比监测方法及仪器 类比线路监测方法、监测项目同Error: Reference source not found，监测期间环境状况见表12。 表12 类比线路监测期间天气状况 ###### 监测对象; ###### 监测点; ###### 天气; ###### 温度（℃）; ###### 湿度（RH%）. ###### 110kV线; ###### 3#～4#塔间; ###### 晴; ###### 30; ###### 65. 类比线路监测点布置在线路边导线附近，监测在线路运行状况的最大值；根据同类线路监测实践，线路产生的噪声随着距边导线距离增大而呈减小趋势，因此类比监测最大值能反映监测类比线路声环境影响状况。 3）类比监测结果 类比线路噪声监测结果见表13。 表13 类比线路噪声监测结果 监测对象; 监测点; 监测结果dB(A). 昼间; 夜间. 110kV线; 3#～4#塔间; 53.8; 43.4. 由表13可知，线路投运后产生的噪声昼间为53.8dB(A)，夜间为43.4 dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求（昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)）。 （3）综合分析 从上述分析可知，本项目新建变电站按总平面布置方案实施后，主变压器噪声控制在65dB(A)以下（距变压器1m处）；线路按设计规程要求进行架线，投运后产生的噪声均小于相应评价标准限值，均满足环评要求。 7.2.3水环境 - 本项目新建变电站投运后，只有值守人员产生的少量生活污水经化粪池收集，不直接排入天然水体，不会对项目所在区域的水环境产生影响；输电线路投运后，无废污水产生，不会对水环境产生影响。 7.2.4固体废物 本项目新建变电站投运后，固体废物为站内值守人员产生的生活垃圾，利用站内垃圾桶收集后运至垃圾中转站集中处置；本项目线路投运后，无固体废物产生。 7.2.5生态环境影响 （1）对植被的影响 根据现场调查，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物。本项目仅变电站和线路塔基为永久占地，变电站占地面积小，单个塔基占地面积小且分散。线路运行期不进行林木砍伐，仅按相关规定对导线下方与树木垂直距离小于4.0m的林木进行削枝，以保证线路安全运行，但总体削枝量小，线路维护人员在运行维护过程中禁止砍伐林木，禁止带入外来物种，不会对植物多样性产生影响。从本项目所在区域已运营的110kV线路来看，输电线路电磁影响对周围植物生长无明显影响。 （2）对生物多样性的影响 根据现场调查，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物，不涉及野生动物的迁徙通道。本项目所经区域野生动物主要有鸟类、哺乳类、爬行类和两栖类。鸟类主要为麻雀、家燕等，兽类主要为野兔、家鼠等，两栖和爬行类主要为菜花蛇、青蛙、蟾蜍等，均属于当地常见动物。本项目建成后对野生动物的影响主要是雨雾天气条件下对鸟类飞行的影响，但鸟类飞行高度一般高于线路高度，从本项目所在区域已运营的110kV线路来看，线路建成后不会影响其生活习性。 7.2.6社会环境影响 （1）对交通的影响 ###### 本项目线路跨越公路时，导线对地及交叉跨越距离按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）进行考虑，满足运输净距要求，不影响其现有功能。 （2）对通讯线路的影响 ###### 本项目线路跨越通讯线时，导线与其净空距离按照《送电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》（DL5033-2006）的要求设计，对通讯线无影响。 （3）对其它电力线的影响 本项目线路交叉跨越既有电力线时，两线间净距按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）进行考虑，彼此不会相互影响。 7.2.7本项目线路与其它线路交叉或并行时的电磁环境影响分析 （1）本项目线路与其它电力线的交叉影响 本项目线路不与既有110kV及以上电压等级线路交叉跨越，在与跨越35kV及以下电压等级线路时，由于35kV及以下电压等级线路产生的电磁环境影响很小，故不再考虑电磁环境叠加影响。 （2）本项目线路与其它电力线的并行影响 本项目线路不与既有110kV及以上电压等级线路并行，在与35kV及其它低压线路并行时，由于35kV及以下电压等级线路产生的电磁环境影响很小，故不考虑两线电磁环境叠加影响。 7.2.8对环境保护目标的影响 ###### 本项目投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求。 7.2.9电磁环境影响防护距离 根据电磁专项评价结论，本项目新建变电站和线路按设计规程要求及设计方案进行实施后，产生的电场强度和磁感应强度均满足相应评价标准要求，不需再设置电磁环境影响防护距离。 7.2.10小结 本项目新建变电站投运后无废气排放，不会影响当地大气环境质量；变电站投运后值守人员产生的生活污水经化粪池收集后用作站外农肥；主变发生故障时产生的事故油经事故油池收集后由专业公司回收，不外排，不影响当地水环境质量；生活垃圾利用站内垃圾桶收集后定期清运至附近垃圾中转站处置，不会影响所在区域环境；本项目线路投运后无废水、废气、固体废物排放，不会影响当地大气、水环境质量。变电站通过类比分析，线路采用类比结合模式预测分析，其产生的电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中小于公众曝露控制限值4000V/m，磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT的要求。新建变电站主变压器选用噪声级低于65dB(A)（距变压器1m处）的设备，站界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，本项目评价区域内的噪声满足《声环境质量标准》2类标准要求。本项目对当地野生动植物和生态环境影响较小，不会导致区域环境功能发生明显改变。 本项目投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均低于相应评价标准限值，满足环评要求。

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 施工 场地 | 施工扬尘 | 对施工地面和路面进行定期洒水。严格执行防尘“六必须、六不准”。一级预警情况下应采取停止基础开挖等措施。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治监管，积极配合上级环境主管部门的监测和监管工作。 | 无影响 |
| 水污 染物 | 施工期 （施工住地） | 生活污水 | 新建变电站和线路施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥。 | 无影响 |
|  | 运营期 （变电站） | 生活污水 | 变电站生活污水利用化粪池收集 | 无影响 |
| 固体 废物 | 施工期 （施工住地） | 生活垃圾 | 变电站和线路产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近垃圾中转站转运处置。 | 无影响 |
|  |  | 拆除固体物 | 固体物如铁塔杆材、导线等由建设单位回收后利用。 |  |
|  | 运行期 | 生活垃圾 | 变电站产生的生活垃圾经站内垃圾桶收集后不定期清运 | 无影响 |
| 噪声 | 设计阶段 | （1）新建变电站 选用噪声级低于65dB(A)（距变压器1m处）的主变压器； （2）线路 线路路径选择时避让集中居民，线路无跨越民房。 |  | 不扰民 |
|  | 施工期 | （1）新建变电站 1）尽可能将高噪声源强施工机具布置在站内远离1#保护目标方向，如距南侧围墙32m以上； 2）定期对施工设备进行维护，减小施工机具的施工噪声； 3）避免推土机、挖土机等高噪声设备同时施工； 4）施工前先修建围墙； 5）基础施工应集中在昼间进行，并避开居民和七里收费站职工休息时间，若由于施工工艺要求不能避免夜间进行施工时，需提前向环保审批管理部门报告，经批准后，提前对附近居民进行公示。 （2）线路 施工点分散，施工活动集中在昼间。 |  | 无影响 |
| 其它 | 电磁环境 | （1）新建变电站 1）电气设备均安装接地装置； 2）对平行导线的相序排列尽量采用逆相序布置。 （2）输电线路 ①路径选择时尽可能避让集中居民区； ②线路采用同塔双回逆相序架设。 |  | 达标 |
|  | 风险事故预防措施 | 本项目环境风险为新建变电站主变事故时产生的事故油。根据设计资料，事故油池布置在室外且远离火源，具有防渗漏、防流失等功能，密闭时应设置呼吸孔，安装防护罩，防杂质落入；根据同类变电站的运行情况，变压器发生事故时，事故油经主变下方的事故油坑，排入站内设置的事故油池收集，经事故油池内油水分离后由变压器生产厂家进站进行回收，事故油不外排，事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防治倾倒、溢流，少量废油及含油废物由建设单位送有资质处理的单位进行处置，均能满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集贮运运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求。输电线路无环境风险。 |  | 环境风险小 |
|  | 其它 | 本项目线路在与公路交叉跨越时，其净空距离应满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）的要求。 |  | 无影响 |
| 8.1生态保护措施及预期效果 根据本项目区域生态环境特点及本项目生态环境影响特征，可通过项目设计阶段和施工阶段的措施有效降低本项目对区域生态环境的影响。 8.1.1设计阶段 （1）变电站选址和线路路径选择应避开区域内生态敏感点。 （2）线路路径选择时尽量缩短线路长度，塔基尽可能避让集中林木，减少树木砍伐。 （3）采用全方位高低腿铁塔、掏挖型基础，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失影响。 （4）尽量增加跨越档距，减少塔基数量，以减少塔位处的植被破坏。 8.1.2施工期 （1）新建变电站 1）变电站施工应集中在征地范围内； 2）站区四周应砌挡土墙，以防水土流失； 3）变电站施工前应先修建围墙和排水沟，减少地表径流侵蚀； 4）在站址处设置土石方临时堆放场，剥离的表土应单独堆放，供绿化使用； 5）施工结束后应及时对临时占地进行恢复，利用当地物种适当进行站内绿化。 （2）线路 1）野生动植物保护措施 按相关规定办理土地占用和砍伐手续，并缴纳植被恢复费，由当地林业部门进行异地造林，减少植被的损失。 ①施工采取张力放紧线，减少植被破坏； ②线路施工道路尽量利用现有乡间小路，采用人抬方式进行材料运输； ③人抬道路应选择植被稀疏区，减少对林木削枝或砍伐，降低对林木等生态环境的影响； ④对施工人员加强环保教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，严禁施工人员肆意破坏当地自然植被； ⑤对施工人员进行防火宣传教育，对可能引发火灾的施工活动严格按规程规范施工，确保区域植被安全； ⑥施工人员禁止随意大声喧哗，减少对鸟类和兽类等野生动物的直接惊扰； ⑦施工完后作好植被恢复工作，植被恢复应依照原生性原则，选用当地物种，禁止引入外来物种。 2）水土保持措施 ①主体工程 ●根据地形特点采用全方位高低腿铁塔，使用改良塔型基础，尽量减少土石方开挖量，降低水土流失影响； ●施工用房租用现有房屋设施，减少施工临时占地。 ②塔基 ●塔基基位应尽可能避开不良地质段，基础类型应根据地质条件选择适应的基础，在条件许可时应优先采用原状土基础； ●能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量； ●基坑回填后应在地面堆筑防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸； ●对个别岩层裸露、表面破碎、极易产生水土流失的塔位，在清除表层破碎岩屑后，需进行砂浆抹面防护； ●位于斜坡的塔基表面应做成斜面，恢复自然排水。对可能出现汇水面的塔位要求塔位上方修浆砌块石排水沟，以利于排水。 ③临时占地 ●施工完成后应及时清除残留在临时占地上的残余砂石料及混凝土； ●塔材运输尽量利用现有乡村小道，减少施工临时便道。 - 3）环境管理措施 ①在施工开始前，对施工人员进行有关环境保护法律法规、动植物保护知识等方面的培训，培训考核合格后方可施工。在施工区内设置一定数量的宣传牌和标语，随时提醒施工人员保护区域内野生动植物资源受国家法律保护； ②根据地形划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工，避免对项目占地区周边的植被、植物物种造成破坏； - ③加强火源管理，制定火灾应急预案。建立施工区防火及火警警报系统和管理制度，一旦出现火情，立即向林业主管部门和地方有关主管部门通报，同时组织人员协同当地群众积极灭火，以确保施工期施工区附近区域的森林资源火情安全。 8.1.3 运营期 本项目投运后，除新建变电站、塔基占地为永久性占地外，其它占地均为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施： （1）对塔基处加强植被的抚育和管护； （2）在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐； （3）加强用火管理，制定火灾应急预案，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被； （4）在线路巡视时应避免带入外来物种； （5）在线路巡视时应留意电晕发生相对频繁的输电线路段，及时联系工程建设方进行线路维护，保证在此附近活动的动物安全。 综上分析，本项目采取相应的生态预防和恢复措施，不会改变区域土壤侵蚀强度，采用当地物种进行植被恢复，禁止带入外来物种，对当地生态环境影响小，不会导致项目所在区域生态环境功能发生明显改变，不会对当地生态系统产生影响。 |  |  |  |  |
| 8.2环保管理及监控计划 8.2.1管理计划 根据本项目特点，运行单位应建立完整的环境保护管理体系，实行分级负责制度，根据需要配备专（兼）职管理人员，管理工作做到制度化，其具体职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立工频电场、工频磁场环境监测数据档案； （3）协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动（如按照《四川省辐射污染防治条例》要求，每年定期向有审批权的环境保护主管部门报送上年度电磁环境保护报告等）。 8.2.2监测计划 本工程环境监测的重点是工频电场、工频磁场及噪声，常规测量方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。具体监测计划见表 14。 表 14 电磁环境和声环境监测计划要求一览表 时期; 环境问题; 监测点布置; 监测时间; 监测频率. 运行期; 工频电场 工频磁场 噪声; 参照本环评选定的环境敏感点; 结合环保竣工环境保护验收监测进行; 结合环境保护竣工验收进行监测，当有对公众投诉时进行监测. - 8.2.3竣工验收报告主要内容 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，业主应向负责审批的环保部门提交“环保设施竣工验收报告”。 该报告的主要内容有： （1）施工期环境保护措施实施情况分析。 （2）输电线路的噪声水平、工频电场强度和工频磁感应强度水平。 （3）工程运行期间环境管理所涉及的内容。 环境保护设施竣工验收的内容见表 15。 表 15 工程环境保护设施竣工验收一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 与批复的符合性; 项目建设规模是否与本项目环评批复一致。. 2; 与规划的相符性; 项目建设是否取得规划、国土部门的同意意见。. 3; 水土保持; 项目建设是否按批复的水土保持方案进行实施，是否需完善水土保持措施。. 4; 林木砍伐及迹地恢复; 林木砍伐是否满足相关要求；临时占地是否进行植被恢复。. 5; 与民房关系情况; 是否存在跨越民房情况。. 6; 环境保护措施; 是否落实环评文件及批文中有关生活污水、电磁环境、噪声等防治措施. 7; 环境影响状况; 在正常运行的条件下，本项目产生的电场强度、磁感应强度和噪声监测结果是否满足环评要求。. 8; 敏感目标调查; 各敏感目标处工频电磁场和噪声等监测值是否满足相关限值要求。. 9; 生态环境影响; 施工临时占地是否进行功能恢复。. |
| 8.3环保措施投资及环境风险分析、清洁生产 8.3.1项目投资估算 本项目静态总投资为3511万元，其中环保投资共计约344.75万元，占项目总投资的9.8％。8.3.2环境风险分析 （1）风险源：本项目环境风险事故来源主要为变电站变压器事故时泄漏的事故油，属非重大危险源。 （2）环境风险事故影响：变压器发生事故时将排放事故油，如不采取措施处理，将污染地下水及土壤。 （3) 预防措施及应急措施 本项目新建天生变电站站内设置事故油池能满足《变电所给水排水设计规程》（DL/T5413-2002）中“总事故油池的存贮容积不应小于最大单台设备油量的60%”的要求。正常情况下主变压器不会漏油，不会发生油污染事故。当主变压器发生事故时，事故油流入主变正下方的事故油坑内，经事故排油管排入事故油池，再由变压器生产厂家回收利用，不外排，事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防治倾倒、溢流。 事故油池采用地下布置，远离火源，为钢筋混凝土结构，采取防水混凝土、防水砂浆保护层、防水涂料等防渗措施，并对预埋套管处使用密封材料，具有防渗漏功能，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯等人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。事故油池设置有呼吸孔，安装有防护罩，防杂质落入，事故油池设置满足《变电所给水排水设计规程》（DL/T5413-2002）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集贮运运输技术规范》（HJ2025-2012）规定。 从已运行变电站调查看，变电站主变发生事故的几率很小，主变发生事故时，事故油能得到妥善处理，环境风险小。 - 本项目线路无环境风险。 8.3.3工艺与设备选择的先进性 本项目在工艺选择、设备选型及环境影响等方面的先进性如下： （1）本项目变电站、线路方案均采用通用设计，工艺成熟、可靠，无环境风险； （2）本项目变电站和线路在典型设计基础上按电力行业推行的“两型一化”、“两型三新”原则进行设备、材质等选择，具有先进性； （3）本项目投运后产生的电磁环境影响满足国内相应控制标准水平，噪声满足当地声环境质量标准要求，变电站投运后值守人员产生的生活污水利用站内化粪池收集后用作站外农肥；变电站主变冷却油品质选择符合相应标准的环保油，设置事故油池，事故油由专业公司回收利用，不外排。本项目建成后产生的环境影响已降到最低限度，对环境影响较小。 |  |  |  |  |

9公众参与

本项目为110kV输变电工程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号），本项目环境影响评价类别为环境影响报告表。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发〔2006〕28号文件），本项目不属于其强制范畴。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），输变电工程编制环境影响报告表时可根据实际需要开展公众参与。为了宣传本项目有关知识，解释本项目产生的环境影响，建设单位除了在选线阶段征求了当地有关行政主管部门及相关专家的意见外，在环境影响评价工作期间，还与环评单位在本项目所在区域居民分布较多的地区进行了现场公示，对评价范围内的保护目标代表进行了公众调查。 9.1现场公示 在本次环评期间，建设单位和评价单位对本项目线路沿线区域进行了现场踏勘，在本项目所在的马蹄村村委会、天宝乡乡政府、达万高速七里收费站、马蹄村、天宝村等保护目标处张贴了公示，现场公示内容见表16。 在现场张贴公示时，现场人员就本工程建设内容及产生的环境影响对当地居民进行了解释，就当地居民关心的问题作出回答。在公示期间，评价单位和建设单位没有收到工程所在地单位和个人有关工程情况的相关反馈意见。 9.2网络公示 环评单位在本工程报告表编制完成后，于8月4日在达州市宣汉县环境保护局网站上进行了信息公示。公示内容为报告表全文，删除了相关涉密内容，网上公示截图见图片14、图片15。 图片14 宣汉县环境保护局网站公示截图 图片15 宣汉县环境保护局网站公示截图 9.3公众调查 9.3.1调查简况及调查表 建设单位和环评单位在本次评价期间现场征求了本项目所在行政区域天宝乡人民政府、马蹄村村委会、达陕高速公路公司及其代表的意见，解释本项目建设的必要性、建设内容，宣传本项目产生的环境影响相关知识，并发放了调查表，代表政府部门或所在企业填写公众意见调查表（团体调查表），并加盖公章，能反映当地政府部门和国有企业对本工程建设的意见，团体意见调查内容见表17；本次还对评价范围内的居民代表发放了公众意见调查表，公众意见调查内容见表18。调查对象包含本项目评价范围内受本项目直接影响的公众。本次调查样本中评价范围内的样本数占样本总数的95.7%，调查结果能反映项目所在区域公众的意见，调查样本具有代表性。 表16 本项目现场公示 达州天生110千伏输变电工程 环境影响评价公示 宣汉天生片区位于宣汉县最南端，供区面积约256.3平方公里，供区人口约8.9万人，目前该片区由天生35kV变电站和大路、七里两座用户变电站进行供电，且该片区接入系统由已运行20年的35kV线路供电，供电半径超过30km，线路负荷较重，设备老化严重，时常出现发热断线等故障，严重影响当地居民正常生产生活用电。天生供电片区2015年供电负荷为15.5MW，根据片区负荷预测，预计至2020年将达到29.6MW，现有供电网络是无法满足负荷发展需要的。为了确保当地经济发展和居民用电需要，本项目建设是必要的，其建设有利于改善区域电网结构，提高供电能力和可靠性。 其建设内容包括：①新建天生110kV变电站；②新建亭子变至梁原变线π接入天生变110kV线路；③配套光缆通信工程。本项目新建天生110kV变电站位于达州市宣汉县七里乡马蹄村；新建线路位于达州市宣汉县行政管辖范围内。项目地理位置详见附图1《项目地理位置图》。 本项目施工期产生的环境影响主要是水土流失和施工噪声，但施工期短，施工量小，产生的环境影响随着施工的结束而消失；运行期产生的环境影响主要是工频电场、工频磁场、噪声。 经初步分析，本项目按电力设计规程要求实施后，产生的电场强度满足公众曝露控制限值4000V/m的评价标准要求，磁感应强度符合公众曝露控制限值100μT的评价标准要求，噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 为使本项目建设尽可能趋利避害，特此公告。若本项目所在地任何单位或个人对该项目环境保护有宝贵意见或建议，请于此公告之日15天内以书面形式提供给下列单位，以供建设单位、环评单位和政府主管部门决策参考。谢谢！ 建设单位; 国网四川省电力公司达州供电公司; 评价单位; 四川电力咨询有限责任公司. 联系电话; 0818-2271560; 联系电话; 028-62920383. 传真电话; 0818-2271552; 传真电话; 028-62920383. 联系地址; 达州市通川区金龙大道296号; 联系地址; 成都市高新区蜀绣西路299号. 2016年6月7日. 表17 本项目公众团体意见调查表表样 达州天生110千伏输变电工程团体意见调查表 单位名称（盖章）. 单位地址. 联系人姓名; 职务; 联系电话. 一、本项目概况. 根据负荷预测，预计至2020年天生供电片区供电负荷将达到29.6MW，现有供电网络是无法满足负荷发展需要的。为了确保当地经济发展和居民用电需要，本项目建设是必要的，其建设有利于改善区域电网结构，提高供电能力和可靠性。 本工程建设内容包括①新建天生110kV变电站；②新建亭子变至梁原变线π接入天生变110kV线路；③配套光缆通信工程。新建天生110kV变电站位于达州市宣汉县七里乡马蹄村；线路位于达州市宣汉县行政管辖范围内。 工程建设单位：国网四川省电力公司达州供电公司；设计单位：四川蓝普电力工程设计咨询有限公司；环评单位：四川电力设计咨询有限责任公司。 经初步分析，本工程施工期产生的环境影响主要是施工噪声、施工扬尘、施工人员生活污水和固体废物；运行期产生的环境影响主要是工频电场、工频磁场和噪声。按设计规程要求和设计方案实施后，本项目产生的环境影响均能满足相应标准限值要求。 为使本项目建设尽可能趋利避害，了解贵单位对本工程建设过程中需要注意的环境影响问题，请您代表贵单位回答下列问题，谢谢合作!. 二、选择题（请在□内打√）. 1. 本工程为电力基础设施建设，其建设对当地的经济发展： 有促进作用□ 无促进作用□ 没有关系□. 2. 所在区域的用电质量的保障性： 满意□ 不满意□. 3. 该项目建设： 非常必要□ 一般□ 意义不大□. 4. 该项目建设的主要问题是： 大气污染□ 水污染□ 噪声□ 电磁环境影响□ 植被破坏□ 占地□ 无□. 5. 对本输变电项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于： 电力部门科普宣传□ 广播、电视及报刊杂志□ 主观判断□ 其它□. 6. 对本项目建设的总体态度：（如不支持，请注明原因） 支持□ 无所谓□ 反对□ （注： ）. 三、问题（本项可选择是否回答）. 对本工程建设的有关环境保护方面的意见和建议。. 填表时间： 年 月 日. 表18 本项目公众意见调查表表样 达州天生110千伏输变电工程公众意见调查表 姓名; 年龄; 性别; 文化程度; 职业. 居住地址; 电话. 一、本项目概况. 根据负荷预测，预计至2020年天生供电片区供电负荷将达到29.6MW，现有供电网络是无法满足负荷发展需要的。为了确保当地经济发展和居民用电需要，本项目建设是必要的，其建设有利于改善区域电网结构，提高供电能力和可靠性。 其建设内容包括①新建天生110kV变电站；②新建亭子变至梁原变线π接入天生变110kV线路；③配套光缆通信工程。本项目新建天生110kV变电站位于达州市宣汉县七里乡马蹄村；线路位于达州市宣汉县行政管辖范围内。 经初步分析，本项目按电力设计规程要求和设计方案实施后，产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应标准限值要求。 为使本项目建设尽可能趋利避害，请你以个人观点回答下列问题，谢谢合作!. 二、选择题（请在□内打√）. 1.您认为本项目建设对当地的经济发展： 有很好的促进作用□ 有较好的促进作用□ 促进作用一般□ 没有关系□. 2.您对现在所在区域的电力供应、用电情况是： 很满意□ 一般□ 不满意□. 3.您认为该项目建设： 非常必要□ 一般□ 意义不大□. 4.您认为既有输电线路对当地环境有： 水污染□ 噪声影响□ 电磁环境影响□ 无影响□ 不清楚□. 5.您关心本项目建设的主要问题是： 大气污染□ 水污染□ 噪声影响□ 电磁环境影响□ 通信□ 占地□ 无□. 6.您对本项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于： 电力部门进行科普知识宣传□ 广播、电视及各类报刊杂志□ 自己的主观判断□ 其它途径□. 7.您对本项目建设的态度：（如不支持，请注明原因） 支持□ 反对□ 无所谓□（注： ）. 三、问题（本项可自主选择是否回答）. 1. 您认为本项目建设可能会给社会及您家庭带来什么影响？. - 请您谈谈对本项目建设的有关环境保护方面的意见和建议。. 填表时间： 年 月 日. 9.3.2调查结果分析 本次调查发放“公众意见调查表”共26份，收回26份，其中团体（村委会）3份、个体（居民）23份。团体调查情况统计及分析见表19，个体被调查者有1位于评价范围外，对本项目持支持意见，为了反映受本项目直接影响公众的意见，本次仅统计评价范围内的个人调查表（22份），个体调查情况统计及分析见表20。 表19 团体调查情况统计表 问题; 调查结果. 1.本工程为电力基础设施建设，其建设对当地的经济发展：; 有促进作用; 无促进作用; 没有关系; ——. 2/3; ——; 1/3; ——. 2.所在区域的用电质量的保障性：; 满意; 一般; ——; ——. 3/3; ——; ——; ——. 3.该项目建设：; 非常必要; 一般; 意义不大; ——. 2/3; 1/3; ——; ——. 4该项目建设的主要问题是：; 大气污染; 水污染; 噪声影响; 电磁影响. ——; ——; 1/3; 2/3. 植被破坏; 占地; 无; ——. ―; 1/3; ——; ——. 5.您对本输变电项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于：; 电力部门进行科普知识宣传; 广播、电视及各类 报刊杂志; 主观判断; 其它. 2/3; ——; ——; 1/3. 5.您对本项目建设的总体态度：; 支持; 无所谓; 反对; ——. 2/3; ——; 1/3; ——. 从表19可知，本次所调查团体中除四川达陕高速公路有限责任公司持反对意见外，其余均支持本项目建设。达陕高速公路公司反对理由是担心变电站对该收费站职工身体健康造成影响，希望变电站能选址在西南方向50m外的高速公路施工弃土场处。据此情况建设单位与设计单位提供书面说明，明确站址无法移到弃土场位置，弃土场位置土地利用性质存在纠纷，弃土场地回填深度较大、进出线困难，不满足变电站建设条件。另外，推荐站址已取得当地政府部门及行业主管部门的同意，若移动站址，属重大变化，无颠覆性条件，难于取得行业主管部门的同意，鉴于此，建设单位对于达陕高速公路公司提出的站址无法采纳，根据变电站总平面布置，在考虑场地条件和工程的安全稳定性前提下，也尽可能远离站外居民（包括达万高速公路七里收费站办公区），根据本报告预测结果，变电站投运后在该收费站办公区处（1#保护目标）产生的工频电场强度为122.24V/m，工频磁感应强度为0.0395μT，均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m，工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求；被调查者担心变电站对其产生影响是不合理的，鉴于上述原因，本次不采纳受调查者得反对意见。在工程建设过程中建设单位应与地方政府部门密切合作，加强被调查者解释和沟通，以便得到其理解和支持，顺利推进本项目的实施，尽快为当地经济发展创造条件。 表20 公众意见调查情况统计表 问题; 调查结果. 1.您认为本项目建设对当地的经济发展：; 有很好的促进作用; 有较好的促进作用; 促进作用一般; 没有关系. 31.82%（7/22）; 59.09%（13/22）; 9.09%（2/22）; －. 2.您对现在所在区域的电力供应、用电情况是：; 很满意; 一般; 不满意; －. 54.55%（12/22）; 45.45%（10/22）; －; －. 3.您认为本项目建设：; 非常必要; 一般; 意义不大; －. 45.45%（10/22）; 54.55%（12/22）; －; －. 4.您认为既有输电线路对当地环境有：; 大气污染; 水污染; 噪声影响; 电磁环境影响. －; 4.55%（1/22）; 31.82%（7/22）; 18.18%（4/22）. 通信; 无影响; －; －. －; 54.55%（10/22）; －; －. 5.您关心该项目建设的主要问题是：; 大气污染; 水污染; 噪声影响; 电磁环境影响. －; －; 22.73%（5/22）; 31.82%（7/22）. 通信; 占地; 无; －. －; 22.73%（5/22）; 22.73%（5/22）; －. 6.您对本输变电项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于：; 电力部门进行科普知识宣传; 广播、电视及各类报刊杂志; 自己的主观判断; 其它途径. 13.64%（3/22）; 13.64%（3/22）; 45.45%（10/22）; 27.27%（6/22）. 7.您对本项目建设的态度：; 支持; 反对; 无所谓; －. 90.91%（20/22）; －; 9.09%（2/22）; －. 从调查结果可以看出： （1）本次受调查者中有90.91%（20/22）的人支持本项目建设，9.09%（2/22）的人持无所谓态度，无反对意见。 （2）公众关心的问题依次为电磁环境影响31.82%（7/22）、噪声影响22.73%（5/22）、占地22.73%（5/22）。在现场调查期间，环评人员和建设单位就公众关心的问题进行解释和说明，并明确了本项目仅新建变电站和塔基占地为永久占地，占地面积较小，除永久占地外，其它区域内土地利用性质不变，占地赔偿问题建设单位将按国家相关法规及政策要求对所征地农民经济赔偿，由政府部门负责落实；本项目在设计阶段已采取电磁防护措施，如线路路径选择时避开集中居民，线路采用同塔双回逆相序架设等。根据本报告预测结果，本项目投运后在居民区产生的电场强度最大值为1453V/m，磁感应强度最大值为9.6μT，昼间噪声最大值为53.8dB（A），夜间噪声最大值为45.8dB（A），均满足相应评价标准要求。可见，公众所关注的问题在工程措施中已进行考虑，不会成为本项目建设的环境制约问题。鉴于公众对本项目关心的问题认识深度不同，建设单位还需在工程建设过程中加强解释和宣传工作。

10结论与建议

#### 10.1结论 10.1.1本项目建设内容及建设必要性 本项目建设内容包括：①新建天生110kV变电站；②新建亭子变至梁原变线π接入天生变110kV线路；③配套光缆通信工程。配套的光缆通信工程与新建线路同塔架设，不涉及土建施工，施工量小，按相关规程要求实施后，运行期产生的环境影响较小，故本次不对其进行评价。本项目评价内容为：①新建天生110kV变电站，按终期规模进行评价；②新建亭子变至梁原变π接入天生变110kV线路按同塔双回逆相序排列、导线单分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求进行评价。 本项目建设有利于改善区域电网结构，提高供电能力，确保当地居民用电和区域经济发展。 10.1.2本项目与产业政策及规划的相符性 本项目为电网改造及建设，是国家发展和改革委员会2013年21号文《产业结构调整指导目录（2011年本<修正>）》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。国网四川省电力公司以川电发展〔2016〕28号文《国网四川省电力公司关于下达2016年 220千伏及110千伏电网项目前期工作计划和储备计划的通知》同意本项目开展前期工作，符合四川电网规划。 本项目新建变电站位于达州市宣汉县七里乡，达州市宣汉县国土资源局对站址进行了确认，明确站址不占基本农田，符合《七里乡土地利用总体规划（2006-2020）年》要求；站址已取得达州市宣汉县住房和城乡规划局的同意意见，符合当地总体规划要求。本项目线路位于达州市宣汉县行政管辖范围内，达州市宣汉县住房和城乡规划局对线路路径方案进行了确认，符合城镇规划要求。 10.1.3项目地理位置 本项目新建天生110kV变电站位于达州市宣汉县七里乡；新建线路位于达州市宣汉县行政管辖范围内。 10.1.4项目所在区域的自然环境现状 （1）本项目大气环境、水环境受区域环境影响，经现场踏勘，区域大气环境、水环境质量较好。 （2）根据现状监测，本项目所在区域工频电场、工频磁场及噪声现状监测值均满足评价标准限值要求。 （3）生态环境：本项目所在区域植被类型包括自然植被和栽培植被，自然植被主要有柏木、马尾松、杨树、杉木、青冈等乔木，构树、马桑、黄荆等灌木，白茅、苔草、蒿子、狗尾巴草等草本植物以及慈竹林；栽培植被主要有水稻、红苕、玉米、西红柿等粮食作物，豇豆、南瓜、山芋等经济作物，李子树、梨子树、桃树等经济林木。本项目所经区域野生鸟类主要为麻雀、家燕等，兽类主要为野兔、家鼠、野猪等，两栖和爬行类主要为菜花蛇、青蛙、蟾蜍等，均属于当地常见动物；人工饲养动物主要有猫、狗、猪、鸡、牛等家禽家畜。在本项目评价区域内未发现名木、古树，也未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物。 （4）水土流失：本项目所在区域以轻度水力侵蚀为主。 （5）本项目所在区域为山地地形，根据设计资料，区域地质稳定，无断裂、泥石流、滑坡等不良地质现象。 10.1.5项目清洁生产、总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析 （1）清洁生产：本项目是电能输送工程，采用的工艺成熟可靠，设备选型及材质满足送电需要，能有效地减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。 （2）总量控制：本项目施工期短，各类污染物的产生量小，有可靠处理措施；运行期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 （3）达标排放及污染防治措施有效性分析 1）废水 本项目新建变电站投运后产生的生活污水经化粪池收集后用作站外农肥，不会影响站外水环境；线路投运后无废污水产生。 2）噪声 本项目新建变电站主要噪声源为主变压器，变压器噪声级小于65dB(A)（距变压器1m处），站界噪声均满足环评标准要求；线路路径选择时尽量避让集中居民区，减少线路运行时对居民的影响，其措施得当。 3）工频电场、工频磁场 本项目新建变电站电气设备均安装接地装置；对平行导线的相序排列尽可能采用逆相序布置。线路路径选择时尽可能避让集中居民区；线路在技术条件许可下尽可能采用同塔双回逆相序架设。在与其他电力线交叉跨越时，其净空距离满足《110～750kV架空输电线路设计技术规范》（GB50545-2010）要求；采用上述措施后，本项目运行产生的电场强度、磁感应强度满足评价标准要求，其措施可行。 10.1.6对环境的影响预测 （1）施工期 1）噪声 本项目新建变电站施工集中在昼间进行，施工期短，施工量小，采取适当措施后，对环境的影响很小；本项目线路施工噪声主要来源于塔基施工和架线，施工位置分散，每个位置施工量小，施工期短，且集中在昼间进行，不会影响周围居民的正常休息。 2）废水 本项目新建变电站和线路施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥，不会对项目所在区域的地表水环境产生影响。 3）大气 本项目对大气环境的影响主要为施工扬尘，来源于基础开挖。施工扬尘主要集中在变电站和线路施工区域内，在短期内将使施工区域局部空气中的TSP增加。基础开挖时应对施工区域实行封闭式施工，对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理，对道路进行洒水、清扫，如遇4级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。在施工期间如遇雾霾天气，建设单位应执行《四川省大气污染防治计划实施细则2016年度实施计划》（川办函〔2016〕42号）和《四川省环境保护厅关于加强雾霾天气期间环保工作的紧急通知》（川环函〔2013〕46号）等相关要求，做到防尘“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。在一级预警情况下应采取停止基础开挖、控制施工车流量等措施。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治监管，积极配合上级环境主管部门的监测和监管工作。线路施工集中在塔基处，施工点分散，各施工点产生的扬尘量极小。采取以上施工扬尘防治措施后，本项目施工期不会对区域大气环境产生明显影响。 4）固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是生活垃圾和拆除固体物。新建变电站和线路施工人员租用附近现有民房，产生的生活垃圾利用附近居民既有设施收集后由施工人员清运至附近垃圾中转站集中转运，对当地环境影响很小。本项目拆除的固体物主要是拆除既有线路π接点间线路，不涉及基础拆除，主要固体物为塔材、导线等，均为可回收利用固体物，由建设单位回收利用。 5）生态环境 本项目建设不会造成大面积的水土流失，不会改变当地区域土壤侵蚀类型，建设不会对区域野生动植物造成明显影响，对区域生态系统影响很小。 本项目施工期具有施工期短、施工量小、施工分散等特点，其环境影响是短暂的，并随着施工结束对环境的影响随之消失。 （2）运行期 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电场、工频磁场和噪声等。 1）工频电场、工频磁场 ①新建变电站 根据类比分析，本项目新建变电站围墙外电场强度最大值为122.46V/m，磁感应强度最大值为1.483×10-1μT，满足相应评价标准（电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m、磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT的要求）要求。 ②线路 根据模式预测，本段线路采用拟选塔中最不利塔型，通过非居民区，电场强度最大值为1970V/m；磁感应强度最大值为12.6μT；通过居民区，电场强度最大值为1453V/m，磁感应强度最大值为9.6μT，均满足电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m、磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT的要求。 2）声环境 根据模式预测，新建变电站投运后本期站界噪声最大值为28.1dB(A)，终期站界噪声最大值为32.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60 dB(A)，夜间50dB(A)）要求。 根据类比分析，本项目线路投运后产生的昼间噪声为53.8dB(A)，夜间噪声为43.4dB(A)。 3）大气、水环境 本项目投运后，不影响项目所在区域大气、水环境功能。 4）生态环境 本项目永久占地面积较小，不涉及特殊生态环境，施工结束后及时利用当地生态系统中原有物种进行植被恢复，对生态环境无影响，不会改变环境生态功能。 10.1.7对保护目标的影响 本项目投运后，在居民保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均小于评价标准限值，满足环评要求。 10.1.8电磁环境影响防护距离 根据评价结论，本项目按设计规程要求及设计方案进行实施后，产生的电场强度和磁感应强度均满足相应评价标准要求，不需再设置电磁环境影响防护距离。 10.1.9公众参与 - 本次环评期间，建设单位和环评单位除在项目设计阶段征求了政府部门的意见外，在项目所在区域进行了现场公示和公众调查。在公示期间，建设单位和评价单位没有收到项目所在地单位和个人对本项目的反馈意见；调查结果显示，受调查团体中除四川达陕高速公路有限责任公司持反对意见外，其余均支持本项目建设；反对原因主要担心变电站对该收费站职工身体健康造成影响，希望变电站能选址在西南方向50m外的高速公路施工弃土场处。明确站址无法移到弃土场位置，弃土场位置土地利用性质存在纠纷，弃土场地回填深度较大、进出线困难，不满足变电站建设条件。另外，推荐站址已取得当地政府部门及行业主管部门的同意，若移动站址，属重大变化，无颠覆性条件，难于取得行业主管部门的同意，又根据本报告影响预测结果，在该处工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均满足国家相关标准要求，故本次对其反对本项目建设的理由不采纳，但在工程实施过程中，建设单位和政府部门应加强与公众的宣传、解释和沟通工作，以便得到公众理解和支持。另外，在受调查个体中有90.91%（20/22）的人支持本项目建设，9.09%（2/22）的人持无所谓态度，无反对意见。 10.1.10建设项目环保可行性结论 本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。本项目所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。本项目为110kV输变电工程，采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求。线路路径选择合理；在设计和施工过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的电场强度、磁感应强度及噪声满足相应环评标准要求，产生的生态环境在可接受范围内，项目建设对当地声环境、电磁环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。在保护目标处产生的电磁环境、声环境影响和生态环境影响满足评价标准要求。从环保角度和控制电磁环境影响角度分析，该项目建设是可行的。 #### 10.2建议 （1）变电站站址尽量远离达万高速七里收费站办公区，设计单位尽可能优化变电站平面布置，以减少对七里收费站办公区的影响。 （2）建设单位应对项目所在地居民进行有关输变电工程环保知识的宣传，以便得到居民理解和支持。 （3）本次是依据建设单位提供的工程前期方案进行，在工程实施阶段应尽可能远离居民等保护目标，当工程占地性质、面积、位置及规模等发生变化时，需按相关规定重新履行环保审批手续。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地 形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行 专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进 行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。