建设项目环境影响报告表

(报批公示版)

项 目 名 称： 达州双堰110千伏变电站扩建工程

建设单位(盖章)：国网四川省电力公司达州供电公司

编制日期：2016年9月2日

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资－指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

目    录

1建设项目基本情况	1

1.1内容及规模	1

1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	8

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）	9

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）	12

3环境质量状况	14

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）	14

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）	17

4评价适用标准	19

5建设项目工程分析	20

5.1工艺流程图简述（图示）	20

5.2主要污染工序	21

6项目主要污染物产生及预计排放情况	23

7环境影响分析	24

7.1施工期环境影响简要分析	24

7.2营运期环境影响分析	28

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	34

8.1生态保护措施及预期效果	35

8.2环保管理和环境监测计划	35

8.3环保措施投资及环境风险分析、清洁生产	36

9公众参与	38

9.1现场公示	38

10结论与建议	46

1建设项目基本情况

| 项目名称 | 达州双堰110千伏变电站扩建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网四川省电力公司达州供电公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴耕 |  |  | 联 系 人 | 王强 |  |
| 通讯地址 | 达州市通川区金龙大道296号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0818-2271560 | 传 真 | 0818-2271552 |  | 0818-2271560 | 传 真 |
| 建设地点 | 既有双堰110千伏变电站内 |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 国网四川省电力公司 |  | 批准文号 |  | - |  |
| 建设性质 | 新建. 改扩建√ 技改 . |  | 行业类别 及代码 |  | 电力供应业 D4420 |  |
| 占地面积 (平方米) | - |  | 绿化面积 （平方米） |  | - |  |
| 总投资 （万元） | 687 | 其中：环保 投资(万元) | - |  | 环保投资占 总投资比例% | - |
| 评价经费 （万元） | — |  | 预期投 产日期 |  | - |  |
| ### 1.1内容及规模 - 1.1.1本项目建设必要性 - 达州双堰110kV变电站（原名麻柳110kV变电站）为既有变电站，四川省环境保护厅（原四川省环境保护局）对变电站已建成规模进行了竣工环保验收。变电站于建设之初开展了环境影响评价工作，四川省环境保护厅（原四川省环境保护局）对其进行了批复。变电站环评批复和建成规模竣工环保验收时间至2016年已超过5年，建设单位因此委托开展扩建工程的环境影响编制工作。 - 双堰变电站为双堰片区提供电源点。变电站现有供电能力已无法满足地区经济发展供电需求。本项目建设是为了提高双堰变电站供电能力，提高供电可靠性，促进区域经济发展。 - 1.1.2本项目与产业政策和行业规划符合性 - 本项目为电网改造与建设工程，是国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本<修正>)》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）中的相关规定，本项目基本建设管理程序属核准制，尚在履行前期工作手续。 - 1.1.3项目建设内容及地理位置 - 双堰110kV变电站（原名麻柳110kV变电站）为既有变电站,本次建设在站内预留场地上进行，不新征地。 - 1.1.4环境影响评价类别及上报程序 根据《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目建设单位委托四川电力设计咨询有限责任公司编制本工程环境影响报告。我公司接受委托后，立即收集了有关工程资料，根据国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）规定，确定本项目环境影响评价文件类别应为环境影响报告表。 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）和四川省环境保护厅对输变电项目的环境影响评价的要求，我公司编制了《达州双堰110千伏变电站扩建工程环境影响报告表》（含电磁环境影响专项评价）；建设单位按《四川省环境保护局建设项目环境影响评价文件审批程序规定》（川环发〔2008〕3号文）、《四川省环境保护厅关于调整建设项目环境影响评价审批权限的意见》（川环发〔2015〕68号文），上报达州市环境保护局审批。 - 1.1.5项目组成及评价内容 - （1）项目组成与评价规模 本项目项目组成见表1。 - 表1 项目组成表 - 名称; - 建设内容及规模; - 可能产生的环境问题. - 施工期; - 营运期. - 主体工程; - 双堰110kV变电站为既有变电站，采用户外布置，即主变为户外布置、110kV配电装置为AIS（空气绝缘构架式）户外布置，架空出线。本期扩建在原变电站内预留场地进行，主变基础为预留，隔离开关、断路器等涉及基础施工和设备安装，不新征地。; - 施工噪声 - 生活污水 - 施工扬尘固体废物; - 运行噪声 - 工频电场 - 工频磁场 - 生活污水 - 主变事故油. - 环保工程; - 化粪池（利旧）、事故油池（利旧）; - 无; - 无. - 公用工程; - 给排水系统包括水箱、给水管网、排水管网等(利旧). - 除本次变压器配干粉灭火器外，其他消防系统（灭火器砂池、砂桶、火灾报警器等）均利旧. - 辅助工程; - 进站道路（利旧）; - 无; - 无. - 办公及生活设施; - 主控综合室（利旧）; - 无; - 无. - 仓储或其它; - 完善相应配套电气设备; - 施工噪声 - 生活污水 - 固体废物; - 无. - 双堰110kV变电站（原名麻柳110kV变电站）为既有变电站。四川省环境保护厅（原四川省环境保护局）对变电站已建成规模进行了竣工环保验收。变电站环境影响包含在《达县麻柳110kV输变电工程环境影响报告表》中，四川省环境保护厅（原四川省环境保护局）对其进行了批复。变电站按初期规模建成后2#主变压器等建设内容未曾开工建设。变电站的批复时间至2016年已超过5年，建设单位鉴于此重新开展环评报告编制 - 1.1.6变电站概况及总平面布置 - （1）变电站现状 - 双堰110kV变电站（原麻柳110kV变电站）为既有变电站。 - 根据《达县麻柳110kV输变电工程环境影响报告表》及现场核实，变电站站址与原环评文件站址一致。变电站选址从环保角度分析主要有下列特点：1）变电站建设取得了达州市国土资源局书面同意意见，符合当地土地利用规划；取得了达州市规划和建设局的书面同意意见，与当地规划建设无冲突；2）110kV出线方向开阔，无居民分布，根据前期验收监测及本次现状监测结果，保护目标处噪声、电磁强度、磁感应强度均满足相应限值要求；3）进站道路长度短，前期已建成进站道路，有利于减少植被破坏和水土流失； 4）不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园等特殊生态敏感区。从环保角度分析，该站址选择合理。 - 1）变电站总平面布置 - 双堰110kV变电站为户外布置，即主变为户外布置、110kV及35kV配电装置均为AIS（空气绝缘构架式）户外布置，110kV出线采用架空方式。主变基本布置在站区中央，110kV配电装置位于站区东南侧；35kV配电装置位于站区西南侧，10kV配电装置位于站区西北侧10kV配电室内,主控综合室和值班室位于站区东北侧。化粪池位于站区值班室东南侧，事故油池位于110kV配电装置东侧。变电站总平面布置详见附图2《双堰变电站总平面布置及外环境关系图》。 - 3）变电站环保措施及效果 - 根据现场调查，双堰110kV变电站为无人值班，仅值守人员1人，产生的生活污水经站内设置的化粪池收集后用作农肥；产生的生活垃圾经站内设置的垃圾桶收集后由值守人员不定期清运至附近的垃圾站处置，未影响站外环境；站内设有15m3事故油池用以收集主变事故时产生的事故油，变电站运行至今未发生主变事故情况，未出现事故油泄漏污染事件。根据变电站环境现状监测结果，在站界处电场强度监测值在10.8 V/m～259.5V/m之间，在保护目标处电场强度监测值为10.6V/m，均能保护站网项目前期工作计划和储备计划的通知》要0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000满足公众曝露控制限值小于4000V/m的限值要求；在站界处磁感应强度值在3.3×10-2µT～1.80×10-1µT之间，在保护目标处磁感应强度值为1.6×10-2µT，均能满足公众曝露控制限值小于100µT 的要求；站界处昼间噪声值在43.8dB(A)～48.0dB(A)之间，夜间噪声值在41.9dB(A)～42.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求；保护目标处昼间噪声值在43.5dB(A)～51.0dB(A)之间，夜间噪声值在41.9dB(A)～42.2dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2标准要求。 - （2）变电站本次扩建 - 1）变电站扩建后的总平面布置及环保合理性分析 - 变电站本次扩建后不改变总平面布置方式，总布置方式仍为户外布置，即主变为户外布置、110kV配电装置为AIS（空气绝缘构架式）户外布置。现有主变设备和主控综合室等均不变，本次扩建的2#主变压器布置在预留的基础位置，不涉及土建施工，仅进行设备安装，扩建的无功补偿装置及隔离开关等电气设备在预留位置，需进行基础施工及设备安装。 - 变电站采用打井取水，站内设置有蓄水箱及给水管网，变电站排水采用雨污分流系统，雨水通过雨水管排到站外雨水渠，生活污水经化粪池收集后用作农肥。 - 变电站本次扩建具有以下特点：1）施工活动在变电站站内进行，对站外环境影响较小；2）不新征地，不影响当地规划；3）不改变站外居民与变电站之间的位置关系与距离；4）本次扩建后变电站运行方式不变，不增加值守人员，无新增生活污水量；5）本次扩建除按相关规定对本次扩建主变及设施新增消防设施外，其它利用站内已有的消防道路和消防设施，不存在因消防隐患而引起环境污染问题。从环保角度分析，本次扩建总平面布置是合理的。 - 3）变电站扩建后环保措施的可行性分析 变电站本次扩建后运行方式不变，不增加值守人员，生活污水量和生活垃圾量均不增加，无需新增生活污水和生活垃圾处置措施。根据同类变压器资料及设计资料，变电站内设置的事故油池容积能满足规程规定要求。根据现场踏勘，事故油池设置和管理满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定，不需新增事故油收集和防污措施。 - 1.1.7项目民房拆迁和林木砍伐 - 本次扩建在变电站站内预留场地上进行，不新征地，不涉及站外民房拆迁及林木砍伐。 - 1.1.8施工组织措施 - （1）交通运输 - 本次变电站扩建施工利用原有进站道路，不需新增施工道路。 - （2）施工工序 - 本次变电站扩建施工工序主要为2#主变压器安装、隔离开关及无功补偿装置等的基础施工和设备安装。 - （3）土石方平衡分析 - 变电站本次扩建在预留2#主变基础上进行设备安装，不涉及基础施工；扩建的隔离开关及无功补偿装置需在预留位置进行基础施工，施工量小，挖填方能就地平衡，不对外弃土。 - 1.1.9运行管理措施 - 本次变电站扩建投运后，运行方式不变，由国网四川省电力公司达州供电公司定期维护。 - 1.1.10项目主要经济技术指标及原辅材料 - （1）主要原辅材料及能耗消耗表 - 本项目原辅材料主要在建设期消耗，建成后无原辅材料消耗。（2）项目主要技术经济指标 |
| 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 双堰110kV变电站为既有变电站，自投运以来未发生环境污染事故和环保投诉事件。变电站于2009年3月按已建成规模完成竣工环保验收。根据四川省环境保护厅（原四川省环境保护局）验收意见，该变电站环保审查、审批手续完备，环保设施及措施按环评要求建成和落实，验收监测、调查表明主要污染物达标排放。根据现场踏勘，双堰110kV变电站运行人员产生的生活污水利用既有化粪池收集后用作站外农肥，未出现水环境污染事件；站内设置的垃圾桶用于收集生活垃圾，并不定期清运，未发生生活垃圾污染环境的现象；变电站自运行以来，主变未发生事故，未发生事故油排放情况。根据现场监测，双堰110kV变电站站界处电场强度在10.8V/m ～259.5V/m之间，满足电场强度公众曝露限值小于4000V/m的要求；在站界处磁感应强度值在3.3×10-2µT～1.80×10-1µT之间，满足磁感应强度公众曝露限值小于100µT 的要求；在站界处昼间噪声值在43.8dB(A)～48.0dB(A)之间，夜间噪声值在41.9dB(A)～42.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |

2建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 2.1.1地形、地貌、地质 本变电站站外区域地貌为低山丘陵，地形较平坦。根据设计资料，站址区域无断裂、泥石流、滑坡等不良地质现象，按照《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本项目所在区域地震基本烈度为Ⅵ度。 2.1.2气象、水文 本项目所在区域属于亚热带湿润季风气候，具有冬无严寒、夏无酷暑、四季分明的特点。 （2）水文条件 本项目变电站所在区域无河流、水库等地表水域。 2.1.3植被 本次站外区域植被调查采用基础资料收集和现场踏勘相结合的方法进行分析。基础资料收集整理工程所在区域现有的《达县志》、《四川植被》等相关资料，现场踏勘对现场植被种类和分布进行记录和分析。 本项目在评价区域内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物。 2.1.4生物多样性 区域生物多样性调查采用文献资料和实地调查相结合法进行分析。 本项目评价区域内无珍稀濒危及国家和四川省重点保护的野生动物。

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 达川区位于达州市南部，全区辖2个街道，24个镇，30个乡，幅员面积2245km2，总人口121.2万。 2.2.1社会经济结构、教育、文化概况 （1）经济概况 根据《四川统计年鉴—2015》，达川区全区实现地区生产总值218.75亿元，比上年增长8.1%。其中第一产业生产总值完成45.09亿元，比上年增长3.7%；第二产业生产总值完成117.46亿元，比上年增长8.4%；第三产业生产总值完成56.20亿元，比上年增长10.6%。 ①工业：达川区深入实施“兴工强区”战略，2015年新增规模以上工业企业实现工业增加值36.2亿元、增长11%。新创建四川名牌1个，新认定四川省著名商标2件。 ②农业：达川区2015年实现粮食产量46.5万吨，创建万亩粮油高产高效示范片8个，蔬菜种植39.5万亩，柑橘品改、示范改良3200亩，新建畜牧养殖小区50个，新发展乌梅2万亩，成功申报“中国乌梅之乡”。 ③旅游业：达川区以红色旅游、绿水旅游、金色旅游、生态旅游为着力点，2014年全区拥有森林公园2个，国家级4A旅游风景区1个，星级旅游饭店4家。全年实现旅游接待人数205.24万人次、增长7.0%，旅游总收入13.44亿元、增长19.0%。 （2）教育文化概况 根据《四川统计年鉴—2015》，达川区共有普通小学196所，在校学生78480人，专任教师3872人；普通中学68所，在校学生53538人，专任教师3408人。 2.2.2文物古迹及人文景点 根据中华人民共和国环境保护部网站公布的《全国自然保护区名录》、四川省环境保护厅网站公布的《四川省自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》等资料核实，达川区行政区域有真佛山风景区、铁山国家级森林公园和雷音铺省级森林公园。本变电站与真佛山风景区直线最近距离约8km，与铁山国家级森林公园直线最近距离约33km，与雷音铺省级森林公园直线最近距离约19km，不在本项目建设影响范围内。本项目建设影响范围内无需要特殊保护的文物古迹及人文景点等敏感点。 2.2.3与城镇规划的符合性 双堰110kV变电站为既有变电站，本次在原变电站内预留位置进行建设，不新征地，不影响站外规划，对站外无影响。

3环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域大气环境、水环境主要受区域环境影响。本项目施工期间大气、水污染物的排放量很少，且随着施工结束而消失；运行期间不涉及大气污染物、水污染物排放，基本不会对当地环境空气、地表水质量造成明显影响，故仅针对本项目主要影响因子——工频电场、工频磁场和噪声进行了环境现状监测。 3.1.1环境现状监测点布置 因本项目竣工验收监测时间较早，故本次评价重新对变电站进行监测。根据现场踏勘，本项目除既有双堰变电站及其出线线路外，无其它既有电磁环境影响源。按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中电磁环境影响和声环境影响监测布点要求，为了反映变电站站界及有代表性的环境保护目标处的环境现状，本次在变电站站界四周、站外代表性环境保护目标处、既有噪声源处分别布置了监测点。 3.1.2电磁环境现状监测 本项目电磁环境现状监测情况详见电磁环境影响专项评价，此处仅列出结果。 （1）工频电场 根据本项目所在区域环境现状监测结果，在距离地面1.5m处电场强度现状值在10.6～259.5V/m之间，能满足小于公众曝露控制限值4000V/m的要求。 （2）工频磁场 根据本项目所在区域环境现状监测结果，在距离地面1.5m处磁感应强度现状值在1.6×10-2～1.80×10-1µT之间，能满足小于公众曝露控制限值100μT的要求。 3.1.3声环境现状监测 （1）监测方法和仪器 整个监测工作由专业人员完成。监测仪器每年定期送中国测试技术研究院进行校验。 （2）监测期间自然环境条件 本项目监测期间自然环境条件见表6。 表6 本项目监测期间自然环境条件 天气; 温度（℃）; 湿度（RH%）. 晴; 31.3-32.1℃; 62.7~64.3％. （3）监测结果与分析 变电站站界昼间噪声值在43.8dB(A)～48.0dB(A)之间，夜间噪声值在41.9dB(A)～42.3dB(A)之间，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求[昼60dB(A)、夜50dB(A)]；保护目标处昼间噪声值在43.5dB(A)～51.0dB(A)之间，夜间噪声值在41.9dB(A)～42.2dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求[昼60dB(A)、夜50dB(A)]。 3.1.4小结 经现场监测，本项目所在区域电场强度满足不超过公众曝露控制限值4000V/m的要求、磁感应强度满足不超过公众曝露控制限值100μT的要求，站界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求，其它区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 3.2.1环境影响及其评价因子 （1）施工期 声环境：等效连续A声级 大气环境：施工扬尘 水环境：生活污水 其它：固体废物、生态 （2）运行期 1）电磁环境：工频电场、工频磁场 2）声环境：等效连续A声级 3.2.2评价等级 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目评价等级见表7。 表7 本项目电磁环境影响评价等级 项目; 电压等级; 条件; 评价工作等级. 双堰110千伏变电站扩建; 110kV; 户外式; 二级. （2）声环境 根据达州市达川区环境保护局《关于达州双堰110千伏变电站扩建工程应执行环境标准的函》（达川环函[2016]47号），本工程区域声环境执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准。鉴于本项目为扩建工程，变电站扩建前后运行噪声对环境影响变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），确定本项目声环境评价工作等级为二级。 （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本工程属于在厂界范围内进行改扩建项目，可只做生态影响分析。 3.2.3评价范围 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014），本项目电磁环境影响评价等级为二级，评价范围见8。 表8 本项目电磁环境影响评价范围 评价因子 项目; 电场强度; 磁感应强度. 双堰110kV变电站; 站界外30m以内区域. （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014），鉴于本工程为扩建项目，结合区域环境特点和同类工程声环境影响特征，确定本项目声环境影响评价范围见表9。 表9 本项目变电站声环境影响评价范围 评价因子 项目; 噪声. 双堰110kV变电站; 站界外200m以内区域. 3.2.4主要环境保护目标 本项目环境影响评价范围内的居民等敏感点均为环境保护目标，根据设计资料和现场调查，环境保护目标均不在变电站及其出线共同评价范围内。

4评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 根据达州市达川区环境保护局 达川环函[2016]47号《关于达州双堰110千伏变电站扩建工程应执行环境标准的函》，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 2）地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 3） 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB(A)、 夜间：50dB(A)）。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 根据达州市达川区环境保护局 达川环函[2016]47号《关于达州双堰110千伏变电站扩建工程应执行环境标准的函》，本项目环境影响评价执行以下标准： 1）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）表1规定的排放限值（昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。 2）工频电场、工频磁场 执行《电磁环境控制限值》（GB 8072-2014）频率为50Hz（0.025kHz~1.2kHz频率范围）的相关规定，即： ①电场强度：公众曝露控制限值以4000V/m为评价标准； ②磁感应强度：公众曝露控制限值以100µT作为评价标准。 3）废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

5建设项目工程分析

5.1工艺流程图简述（图示） 5.1.1施工期施工阶段图 5.1.2运行期工艺流程图 注： 1）图中虚线部分为本次扩建内容； 2）E－工频电场、B－工频磁场、N－噪声。 图1 本项目生产工艺流程及产污位置图

5.2主要污染工序 5.2.1施工期 本项目施工工序主要为2#主变压器安装、隔离开关及无功补偿装置等的基础施工和设备安装。本次扩建在站内预留场地上进行，施工活动不涉及站外生态环境。在施工过程中产生的环境影响有施工噪声、生活污水、固体废物、施工扬尘等，其主要环境影响如下： （1）施工噪声：本项目2#主变压器基础为预留，仅对隔离开关、无功补偿等设备基础进行施工，开挖量小，不使用打桩机等大型施工机具，主要采用人工开挖，施工机具主要是吊车、运输车辆等，其最大源强最大源强约为80dB(A)。 （2）生活污水：主要为施工人员产生的生活污水。 （3）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾。 （4）施工扬尘：来源于扩建配套的隔离开关、无功补偿等设备基础开挖，集中在变电站内，土建施工量小，且产生扬尘低，仅在短期内使施工区域局部空气中的TSP增加。 本项目施工期造成的环境影响是短暂的、可恢复性的。 5.2.2运营期 本项目投运后产生的环境影响有工频电场、工频磁场、噪声、生活污水、生活垃圾。 （1）工频电场、工频磁场 变电站运行期间站内电气设备将会产生工频电场和工频磁场，主要设备有主变压器、配电装置等。本次除扩建2#主变压器、10kV配电装置等设备外，变电站总平面布置方式、电压等级、110kV出线回路数及配电装置型式等影响电磁环境的重要因素均不变。 （2）噪声 变电站的主变压器在运行期间将产生噪声，其冷却风扇产生空气动力噪声。变电站噪声以中低频为主，主要的噪声源为主变压器。根据同类设备调查，本次扩建主变压器噪声级小于65dB(A)（距离主变压器1m处）。 （3）生活污水及生活垃圾 双堰110kV变电站现为无人值班，仅值守人员1人。本次扩建后，变电站运行方式不变，不新增人员，无新增生活污水量和生活垃圾量产生。

6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 （变电站） | 施工扬尘 | — | — |
| 水污染物 | 施工期 （变电站） | 生活污水 | — | 利用变电站既有化粪池收集后用作农肥，不直接排放 |
|  | 运行期 （变电站） | 生活污水 | 不新增 | 不新增 |
| 固体废弃物 | 施工期 （变电站） | 生活垃圾 | — | 利用站内垃圾桶收集后，定期清运至附近垃圾收集站集中处置 |
|  | 运行期 （变电站） | 生活垃圾 | 不新增 | 不新增 |
| 噪 声 | 1）施工期 本项目施工噪声最大源强约为80dB（A），施工期短，施工量小，且集中在变电站围墙内昼间进行，不会影响附近居民正常休息。 2）运行期 根据模式预测，本变电站扩建后在站界处产生的昼间噪声最大值为49.0dB(A)，夜间噪声最大值为47.6dB(A)。 |  |  |  |
| 电 磁 环 境 | 1）工频电场 根据类比分析，本变电站在围墙外产生的电场强度最大值为519V/m。 2）工频磁场 根据类比分析，本变电站在围墙外产生的磁感应强度最大值为0.878µT。 |  |  |  |
| 主要生态影响 变电站本次扩建在站内进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。 |  |  |  |  |

7环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析 根据本项目建设特点及地区环境特征，本项目施工期产生的环境影响见表10。 表10 本项目施工期环境影响识别 环境识别; 变电站. 大气环境; 施工扬尘. 声环境; 施工噪声. 水环境; 施工人员生活污水. 固体废物; 施工人员生活垃圾. 7.1.1噪声 本次施工噪声采用理论模式进行预测分析，预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式。本次仅考虑噪声的几何衰减，在距离点声源r m处的噪声值按下式计算： L(r) = L(r0)－△L (1) 其中：r—计算点至点声源的距离，m r0—噪声测量点至操作位置的距离，r0=1 m △L—点声源随传播距离增加引起的衰减值，dB(A) 点声源随传播距离增加引起的衰减值△L按下式计算： △L =20 lg(r/r0) (2) 本项目基础施工不使用挖土机、推土机等大型施工机具，采用人工开挖，主要施工机具如吊车、运输车辆等，其最大噪声源强约80dB（A）。本次不考虑地面效应及围墙隔声量，但考虑到变电站施工期间既有1#主变等设备处于正常运行状态，因此，本次施工期噪声预测时采用变电站站界声环境现状监测最大值与施工机具产生的噪声贡献值进行叠加分析。本项目施工噪声随距施工机具距离变化的预测值见表11。 表11 本项目施工噪声随距施工机具距离变化的预测值 单位：dB(A) 站界距机具距离（m）; 1; 5; 10; 15; 20; 40; 80; 100; 200. 施工机具噪声贡献值; 80.0; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 48.0; 41.9; 40.0; 34.0. 站界施工噪声值; 昼间; 80.0; 66.1; 60.3; 57.1; 55.0; 51.0; 49.0; 48.6; 48.2. 夜间; 80.0; 66.0; 60.1; 56.6; 54.3; 49.0; 45.1; 44.3; 42.9. 由表11可知，施工阶段在昼间距施工机具5m、在夜间距施工机具20m以外均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间不超过70dB(A)，夜间不超过55dB(A)）要求。根据本项目扩建施工特点，施工机具主要集中在扩建2#主变、无功补偿装置位置，从表11预测结果分析，除施工机具布置在无功补偿位置施工期场界夜间噪声预测值不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求外，其它位置和时段在站界施工噪声预测值均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 从3.1.1中可知，保护目标现状值包含变电站现有影响，在考虑最不利条件（即施工机具位于距保护目标最近位置）情况，在保护目标处噪声预测结果均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求。 为了尽可能减少施工噪声对站外居民的影响，本项目施工期应采取以下措施：①基础采用人工开挖；②施工机具尽可能远离站外环境保护目标；③尽量采用低噪声施工机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声进行测量，禁止超过国家标准的机械入场施工；④定期对施工机械进行维护，减小施工机具的施工噪声；⑤尽量避免多种噪声源机具同时使用；⑥施工应集中在昼间进行，禁止夜间施工；⑦车辆在居民附近行驶时，禁止鸣笛等行为；⑧车辆运输应安排在昼间进行，避免进行夜间运输作业。通过采取上述措施后，能最大限度地减少施工噪声的影响，同时本项目施工期短，施工噪声将随着施工活动的结束而消失。 7.1.2大气环境 本项目变电站施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘，来源于新建断路器、隔离开关、无功补偿装置等基础施工，均集中在变电站场地内。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。现场不设置搅拌装置，直接外购商业混凝土。设备设施基础开挖时应对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理，对道路进行洒水、清扫。在施工期间，建设单位应执行《四川省大气污染防治行动计划实施细则2016年度实施计划》（川办函〔2016〕62号）和《四川省环境保护厅关于加强雾霾天气期间环保工作的紧急通知》（川环函〔2013〕46号）等相关要求，做到防尘“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。强化施工扬尘措施落实监督。施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治监管，积极配合上级环境主管部门的监测和监管工作。可见，本项目施工期不会对区域大气环境产生明显影响。 7.1.3水环境 本项目施工人员不在变电站内住宿，仅在站内进行施工活动，产生的生活污水利用站内既有化粪池收集后用作站外农肥，不直接排放，不会对站外水环境产生影响。 7.1.4固体废弃物 本项目施工期间，固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾。本项目施工期间产生的生活垃圾利用站内既有的垃圾桶收集后，不定期清运，对当地环境影响较小。 7.1.5生态环境影响 本项目变电站扩建在站内场地上进行，2#主变压器基础已建成，仅需对10kV无功补偿装置等电气设备进行基础施工，挖填方量小，施工周期短，土石方能就地平衡，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。 7.1.6小结 本项目施工期主要的环境影响是噪声，本项目施工期短，施工量小，且随着施工的结束而消失，对环境的影响较小。

7.2营运期环境影响分析 本项目运行期产生的环境影响见表15，主要环境影响是是工频电场、工频磁场和噪声等。本项目电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响专项评价，此处仅列出分析结果。 表15 运行期主要环境影响识别 环境识别; 变电站. 电磁环境; 工频电场、工频磁场. 声环境; 运行噪声. 水环境; 生活污水. 固体废物; 生活垃圾. 7.2.1电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），变电站电磁环境影响采用类比分析法进行预测。根据类比条件（变电站电压等级、总平面布置方式、配电装置型式、出线方式等影响电磁环境的主导因素），类比变电站选用本变电站现有规模进行分析。类比分析详见本项目电磁环境影响专项评价。根据本项目专项评价类比分析结果，本变电站按最终规模建成后各侧站界采用变电站现有规模设备布置对应侧站界监测修正值与主变台数成比例关系进行预测。详见本项目电磁环境影响专项评价。在此处仅列出预测结果，预测结果如下： （1）工频电场 根据类比分析，本变电站最终规模在站界电场强度最大值为519V/m，能满足居民区工频电场限值小于4000V/m的要求。 （2）工频磁场 根据类比分析，本变电站最终规模在站界磁感应强度最大值为0.878µT，满足公众全天影响小于100µT的要求。 根据同类变电站电磁环境断面监测结果分析，本变电站扩建后在站外产生的电场强度、磁感应强度均随着距变电站围墙距离的增加呈逐渐降低的趋势，在变电站评价范围内产生的电场强度、磁感应强度均满足评价标准要求。 本次按设计方案进行扩建后，通过预测分析，变电站围墙外电场强度、工频磁感应强度预测值均满足相应评价标准要求。 7.2.2噪声 本项目变电站声环境影响分析采用理论模式进行预测评价。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声室外声源预测模式。 本次仅考虑噪声的几何衰减，噪声预测采用如下公式： L=L0−20log(rr0) （3） 式中：L— 距声源r处的等效声级，dB(A) L0—参考位置r0处的等效声级，dB(A) r— 预测点离声源的距离，m r0—参考位置离声源的距离，m 本项目变电站扩建后总平面布置方式不变，仍为户外布置。根据同类变电站调查分析，变电站主要噪声源为主变压器，主变压器噪声源强为65dB(A)（距离设备1m处）。本次现状监测期间，1#主变处于运行状况，监测值已包含其影响，故变电站扩建后站界噪声影响采用现状值（监测值）叠加新增2#主变的噪声贡献值进行预测分析。预测模式见式（3），利用CadnaA软件进行预测分析。本次不考虑地形因素、空气衰减、围墙隔声量， 2#主变距站界距离及站界噪声预测值见表16。 表16 2#主变距站界距离及站界噪声预测值 单位：dB(A) 噪声 预测点; 2#主变距站界距离(m); 2#主变 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼; 夜. 站界东南侧; 36; 42.7; 47.5; 45.5; 60; 50. 站界西南侧; 30; 44.9; 47.4; 46.7. 站界西北侧; 17; 46.2; 48.4; 47.6. 站界东北侧; 37; 42.0; 49.0; 45.2. 由表16可知，本项目变电站站界噪声昼间预测值在47.4～49.0dB(A)之间、夜间预测值在45.2～47.6dB(A)之间，与现状值比较，站界噪声值有所增加，但均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 站外环境保护目标处噪声昼间预测值在43.7～51.1dB(A)之间、夜间预测值为42.2～43.4dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 从上述分析可知，本项目变电站按设计方案进行建设，主变压器噪声源强控制在65dB(A)（距离设备1m处）以下，本次扩建及最终规模投运后站界和环境保护目标处噪声预测值均满足相应评价标准限值要求。 7.2.3水环境 变电站本次扩建投运后，不新增生活污水量。站内原有生活污水利用站内设置的化粪池收集后用作站外农肥，不需增加污水防治措施，不影响站外水环境。 7.2.4固体废弃物 变电站本次扩建投运后，无新增生活垃圾量。站内原有生活垃圾经站内设置的垃圾桶收集后定期清运至附近垃圾收集站集中处置，不影响站外环境。 7.2.5生态环境影响 变电站本次扩建在原变电站内场地上进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。 7.2.6对环境保护目标的影响 本项目1#环境保护目标位于变电站电磁环境和声环境影响评价范围内，2#、3#、4#环境保护目标仅位于变电站声环境影响评价范围内。 根据前述变电站环境影响类比分析，本项目1#环境保护目标处的电场强度、磁感应强度均采用本变电站现状值进行类比。电场强度采用监测值扩大至2倍进行预测、磁感应强度对监测进行修正后扩大至2倍进行预测。 1#~4#环境保护目标噪声采用贡献值叠加现状值进行预测，保护目标噪声贡献值采用模式进行预测，保护目标现状值选择见表18，其合理性分析详见“3.1.1环境现状监测点布置”。 表18 保护目标处现状值取值选择情况 保护目标; 监测点位. 1#; 5☆. 2#; 6△. 3#; 6△. 4#; 7△. 注：☆为电磁、噪声监测点，△为噪声监测点。 本次环境保护目标预测选取距离变电站最近的居民进行分析，根据变电站产生环境影响特性（距变电站围墙距离增加，电磁环境和声环境影响呈减少趋势），预测值能反映其他环境保护目标处环境影响程度。 从表18中可以看出，本项目变电站最终规模建成后保护目标处噪声值增加量在0.1～1.5 dB(A)之间，变化很小。并且昼间噪声值在43.7～51.1dB(A)之间、夜间噪声值为42.2～43.4dB(A) 均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目变电站最终规模建成后在环境保护目标处产生的电场强度（21.28V/m），磁感应强度（7.8×10-2µT）增加1倍，但仍远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值电场强度4000V/m、磁感应强度100µT的要求。 ###### 7.2.7电磁环境影响防护距离 根据专项评价结论，本项目按设计方案进行实施后，站界外产生的电场强度、磁感应强度均满足相应评价标准要求，不需设置电磁环境影响防护距离。 7.2.8小结 本项目变电站扩建投运后，无废气排放，不新增生活污水和生活垃圾。主变事故时产生的事故油经事故油池收集后，由专业公司回收利用，不外排，符合相关规程规定，不会影响所在区域环境。通过类比分析，产生的电场强度、磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值4000V/m、100μT的要求。主变压器选用噪声级低于65dB(A)（距设备1m处）的设备，站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，评价区域内的噪声满足《声环境质量标准》2类标准要求。 本项目变电站按最终规模投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均低于相应评价标准限值，满足环评要求。

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 （变电站） | 施工扬尘 | 对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理。 | 无影响 |
| 水污染物 | 施工期 （变电站） | 生活污水 | 利用站内既有化粪池收集后用作站外农肥，不直接排放 | 无影响 |
|  | 运行期 （变电站） | 生活污水 | 无新增 | 无影响 |
| 固体废物 | 施工期 （变电站） | 生活垃圾 | 利用站内既有垃圾桶收集后，定期清运至附近垃圾收集站集中处置 | 无影响 |
|  | 运行期 （变电站） | 生活垃圾 | 无新增 | 无影响 |
| 噪声 | 设计阶段 | 新增主变压器选用噪声源强低于65dB(A)（距设备1m处）的主变设备。 |  | 达标 |
|  | 施工期 | ①基础采用人工开挖；②施工机具尽可能远离站外环境保护目标；③尽量采用低噪声施工机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声进行测量，禁止超过国家标准的机械入场施工；④定期对施工机械进行维护，减小施工机具的施工噪声；⑤尽量避免多种噪声源机具同时使用；⑥施工应集中在昼间进行，禁止夜间施工；⑦车辆在居民附近行驶时，禁止鸣笛等行为；⑧车辆运输应安排在昼间进行，避免进行夜间运输作业。 |  | 不扰民 |
| 其它 | 电磁环境 | ①新增电气设备安装接地装置； ②不在电气设备上方设置软导线； ③对站内平行导线的相序排列尽可能避免采用同相序布置，减小同相交叉与相同转角布置。 |  | 达标 |
|  | 环境 风险 | 本项目环境风险为主变事故时产生的事故油。站内已已建有事故油池，新增主变事故时产生的事故油利用既有事故油池收集，能满足《变电所给水排水设计规程》（DL/T5431-2002）中的要求。根据现场调查，事故油池设置满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集贮运运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求。在运行管理中，对事故油运输过程中采用密闭容器进行转运，防治倾倒、溢流等措施。 |  | 环境 风险小 |
| 8.1生态保护措施及预期效果 本项目变电站扩建在站内场地上进行，不涉及站外地表扰动和植被破坏，对站外生态环境无影响。 |  |  |  |  |
| 8.2环保管理和环境监测计划 ### 8.2.1管理计划 根据本项目特点，运行单位应建立完整的环境保护管理体系，实行分级负责制度，根据需要配备专（兼）职管理人员，管理工作做到制度化，其具体职能为： 制定和实施各项环境监督管理计划； 建立工频电磁场环境监测数据档案； 协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动。 ### 8.2.2监测计划 本工程环境监测的重点是电场强度、磁感应强度及噪声，监测点位选择和测量方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 8.2.3竣工验收报告主要内容 根据《建设项目环境保护管理条例》精神，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，业主应向负责审批的环保部门提交“环保设施竣工验收报告”。 该报告的主要内容有： （1）施工期环境保护措施实施情况分析。 （2）变电站的噪声水平、工频电场强度和工频磁感应强度水平。 （3）工程运行期间环境管理所涉及的内容。按照《四川省辐射污染防治条例》（2016年6月1日执行）要求，建设单位每年1月31日前向有审批权的环境保护主管部门报送上年度电磁环境保护报告。 环境保护设施竣工验收的内容见表。 表19 工程环境保护设施竣工验收一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 与批复的符合性; 项目建设规模是否与行业部门批复和环评批复一致。. 2; 与规划的相符性; 工程建设是否在站内进行。. 3; 环境保护措施; 是否按环评文件及批文要求，实施电磁环境、噪声等防治措施. 4; 建设运行情况; 在正常运行的条件下，电场强度、磁感应强度和噪声检测结果是否满足相应限值要求。. 5; 敏感目标调查; 变电站敏感目标处的电场强度、磁感应强度和噪声监测值是否满足相应限值要求. 6; 环境风险; 事故油池容量是否满足相关规程和技术规范要求. |
| 8.3环保措施投资及环境风险分析、清洁生产 8.3.1项目投资估算 本项目静态总投资为687万元。 8.3.2环境风险分析 （1) 风险源：本项目环境风险事故来源主要为变压器事故时泄漏绝缘油，属非重大危险源。 （2）环境风险事故影响：变压器发生事故时将排放事故油，如不采取措施处理，将污染地下水及土壤。 （3) 预防措施及应急措施 本变电站为既有变电站，站内已设置有事故油池，用于收集主变发生事故时产生的事故油。当变电站主变发生事故时，事故油排入事故油池后，再由变压器供货商回收，不外排。流程图如下： 根据现场调查，站内事故油池设置和运行管理均能满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）规定，变电站自运行以来，未发生主变事故情况。变电站本次扩建后，现有事故油池容积能满足规程规定要求。事故油池布置在室外且远离火源，采取了防水混凝土、防水砂浆保护层、防水涂料等措施，具有防渗漏、防腐蚀、防流失等功能，设置了呼吸孔，安装防护罩，防杂质落入；根据同类变电站的运行情况，变压器发生事故时，事故油经主变下方的事故油坑，排入站内设置的事故油池收集，经事故油池内油水分离后由变压器生产厂家进站进行回收，事故油不外排，事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防治倾倒、溢流，均能满足《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）和《危险废物收集贮运运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求。根据同类变电站运行实践，变电站运行后，在正常情况下，发生事故的可能性很小。 （4）小结 从上述分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险较小。 8.3.3清洁生产 本项目在工艺选择、设备选型及环境影响等方面先进性： 1）本项目变电站扩建方案采用通用设计，工艺成熟、可靠，无环境风险； 2）本项目所选择的设备、材质按电力行业推行的“两型三新”原则进行设备、材质等选择，具有先进性； 3）本项目投运后产生的电磁环境影响达到国内相应控制标准水平，噪声满足声环境质量标准要求。变电站扩建后无新增生活污水，利用原处理设施处理，不排放，无水污染；主变冷却油品质选择符合相应标准的环保油，站内设有事故油池，事故油经收集后由专业公司回收，无事故油污染。本项目产生的环境影响已降到最低限度，对环境影响较小。 |  |  |  |  |

9公众参与

本项目为500kV等级以下输变电工程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目环境影响评价类别为环境影响报告表。根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局环发〔2006〕28号文件)，本项目不属于其强制范畴。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），输变电工程编制环境影响报告表仅根据实际需要开展公众参与。建设单位和环评单位为了宣传本项目有关环保知识，解释本项目产生的环境影响，本次评价期间，在变电站大门口、站外居民处及站址所在行政村的村委会的宣传栏进行了现场公示，重点对评价范围内的主要保护目标进行了公众调查。 - 9.1现场公示 本次环境影响评价期间，建设单位和评价单位对本项目所在区域环境现状进行了现场踏勘，在变电站所在村村委会、站外保护目标处等居民较多的地方均张贴了公示。 在现场张贴公示时，现场人员就本工程建设内容及产生的环境影响对当地居民进行了解释，就当地居民关心的问题作出回答。 9.3公众调查 9.3.1调查简况及调查表 建设单位和环评单位在本次评价期间征求了本项目所在村村委会代表的意见，解释本项目建设的必要性、建设内容，宣传本项目产生的环境影响，请其代表填写公众意见调查表（团体），并加盖公章，团体公众意见调查内容见表21，能反映当地政府部门对本工程建设的意见；同时还对项目评价范围内及附近的居民代表发放了公众意见调查表，公众意见调查内容见表22。调查对象主要包含受本项目直接影响的公众，调查结果能反映项目所在区域公众的意见，具有代表性。 表21本项目环境影响公示内容 达州双堰110千伏变电站扩建项目 环境影响评价公示 根据双堰片区电力负荷预测结果，2017年预计最大负荷达29.4MW，2020年达59.8MW。达州双堰110千伏变电站扩建项目建设目的是增加变电站容量，提高区域供电可靠性，其建设符合国家产业政策，有利于促进地方经济发展。 经初步分析，本工程施工期将产生噪声、施工扬尘、生活污水、生活垃圾等，运行期将产生噪声、电磁影响，按相关设计规程要求、设计方案实施并采取相应措施后，其产生的环境影响均能满足国家和地方相关环保要求。 为使本项目建设从环境保护角度尽可能趋利避害，特此公告。若本项目所在地任何单位或个人对该项目建设从环境保护角度有宝贵意见或建议，请于此公告之日15天内以书面形式提供给下列单位，以供建设单位、环评单位和政府主管部门参考。谢谢！ 建设单位; 国网四川省电力公司达州供电公司; 评价单位; 四川电力设计咨询有限责公司. 联系电话; 0818-2271560; 联系电话; 028-62920383. 传真电话; 0818-2271560; 传真电话; 028-62920383. 2016年6月12日.

表2 本项目团体公众意见调查表表样 达州双堰110千伏变电站扩建工程团体意见调查表 单位名称（盖章）. 单位地址. 联系人姓名; 职务; 联系电话. 一、本项目概况. 达州双堰110千伏变电站扩建后，有利于提高变电站供电能力,增强区域供电可靠性。其建设符合国家产业政策，有利于促进地方经济发展。 经初步分析，本工程施工期将产生噪声、施工扬尘、生活污水、生活垃圾，运行期将产生噪声、电磁影响，按相关设计规程要求、设计方案实施并采取相应措施后，其产生的环境影响均能满足国家和地方相关环保要求。 为使本项目建设尽可能趋利避害，了解贵单位对本工程建设过程中需要注意的环境影响问题，请您代表贵单位回答下列问题，谢谢合作!. 二、选择题（请在□内打√）. - 本工程建设对当地的经济发展： 有促进作用□ 无促进作用□ 没有关系□. - 所在区域用电质量的保障性： 满意□ 不满意□. 3.该项目建设： 非常必要□ 一般□ 意义不大□. 4. 本工程建设产生的最大环境问题是： 大气污染□ 水污染□ 噪声□ 电磁环境影响□ 植被破坏□ 无□ 其他□. 5．对本本项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于： 电力部门科普宣传□ 广播、电视及报刊杂志□ 主观判断响□其他□. 6. 对本项目建设的总体态度：（如不支持，请注明原因） 支持□ 无所谓□ 反对□ (注: ). 三、问题（本项可选择是否回答）. 对本工程建设的有关环境保护方面的意见和建议。. 填表时间： 年 月 日 填表人：. 表23 本项目公众意见调查表表样 达州双堰110千伏变电站扩建工程公众意见调查表 姓名; 年龄; 性别; 文化程度; 职业; 民族. 居住地址或工作单位; 电话. 一、项目概况. 达州双堰110千伏变电站扩建后，有利于提高变电站供电能力,增强区域供电可靠性。其建设符合国家产业政策，有利于促进地方经济发展。 经初步分析，本工程施工期将产生噪声、施工扬尘、生活污水、生活垃圾，运行期将产生噪声、电磁影响，按相关设计规程要求、设计方案实施并采取相应措施后，其产生的环境影响均能满足国家和地方相关环保要求。 为使本项目建设在环境保护方面尽可能趋利避害，请你以个人观点回答下列问题，谢谢合作!. 二、选择题（请在□内打√）. 1. 您认为该项目建设对当地的经济发展： 有很好的促进作用□ 有较好的促进作用□ 促进作用一般□ 没有关系□. 2. 您对现在所在区域的电力供应、用电情况是： 很满意□ 一般□ 不满意□. 3. 您认为该项目建设： 非常必要□ 一般□ 意义不大□. 4. 您认为既有变电站对当地环境有： 水污染□ 噪声影响□ 固体废物□ 电磁环境影响□ 通信□ 无□. 5. 您关心该项目建设的主要问题是： 水污染□ 噪声影响□ 固体废物□ 电磁环境影响□ 通信□ 无□. 6.您对本项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于： 电力部门进行科普知识宣传□ 广播、电视及各类报刊杂志□ 自己的主观判断□ 其它途径□. 7.您对本项目建设的态度：（如不支持，请注明原因） 支持□ 反对□ 无所谓□（注： ）. 三、问题（本项可自主选择是否回答）. 1. 您认为本项目建设可能会给社会及您家庭带来什么影响？. 2. 请您谈谈对本项目建设的有关环境保护方面的意见和建议。. 填表时间： 年 月 日. 9.2.2调查结果分析 本次发放“公众意见调查表”共11份，收回11份。其中团体（村委会）1份、个体（居民）10份。为了反映本项目所在区域团体及个人对本项目建设的意见，本次调查将收回的团体调查表和个人调查表分别进行统计分析。团体调查统计情况见表24，公众意见意见情况统计表情况见表25，为了反映受本项目直接影响公众的意见， 表 24 团体调查情况统计表 问题; 调查结果. 1.本工程为电力基础设施建设，其建设对当地的经济发展：; 有促进作用; 无促进作用; 没有关系; －. 100%（1/1）; －; －; －. 2.所在区域的用电质量的稳定性：; 满意; 不满意; －; －. 100%（1/1）; －; －; －. 3.该项目建设：; 非常必要; 一般; 意义不大; －. 100%（1/1）; －; －; －. 4.您认为本工程的主要环境问题是：; 大气污染; 水污染; 噪声影响; 电磁环境影响. －; －; －; 100%（1/1）. 植被破坏; 无; －; －. －; －; －; －. 5.对本项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于：; 电力部门科普宣传; 广播、电视及报刊杂志; 主观判断; 其他. －; －; 100%（1/1）; －. 6.对本项目建设的总体态度：; 支持; 无所谓; 反对; －. 100%（1/1）; －; －; －. 从表 31可知，被调查团体支持本项目建设，无反对意见。 表25公众意见调查情况统计表 问 题; 调查结果. 1.您认为该项目建设对当地的经济发展：; 有很好的促 进作用; 有较好的促进作用; 促进作用一般; 没有关系. 60%（3/5）; 40%（2/5）; --; --. 2.您对现在所在区域的电力供应、用电情况是：; 很满意; 一般; 不满意; --. 40%（2/5）; 60%（3/5）; --; --. 3.您认为该项目建设：; 非常必要; 一般; 意义不大; --. 60%（3/5）; 20%（1/5）; 20%（1/5）; --. 4.您认为既有变电站对当地环境有：; 水污染; 噪声影响; 固废影响; 电磁环境影响. --; 80%（4/5）; --; 20%（1/5）. 通讯; 无; --; --. --; --; --; --. 5.您关心该项目建设的主要问题：; 水污染; 噪声影响; 固废影响; 电磁环境影响. --; 60%（3/5）; --; 20%（1/5）. 通讯; 无; --; --. --; 20%（1/5）; --; --. 6.您对本项目建设可能产生的环境影响的判断主要来自于：; 电力部门科普知识宣传; 广播、电视及各类报刊杂志; 自己的主观判断; 其它途径. 20%（1/5）; 20%（1/5）; 40%（2/5）; 20%（1/5）. 7.您对本项目建设的态 度：; 支持; 反对; 无所谓; --. 80%（4/5）; --; 20%（1/5）; --. 从调查结果可以看出： （1）本次受调查者中有80%（4/5）支持本项目建设，20%（1/5）持无所谓态度,无反对意见。 （2）被调查者中认为既有双堰110kV变电站有噪声的占80%（4/5），电磁环境影响影响的占20%（1/5）。根据现场监测结果，双堰变电站站界处电场强度在10.8V/m～259.5V/m之间，磁感应强度值在3.3×10-2µT～1.8×10-1µT之间，昼间噪声值在43.8dB(A)~48.0dB(A)之间，夜间噪声值在41.9dB(A)~42.3dB(A)之间，均满足相应标准要求。 （3）公众关心的问题依次为：噪声影响60%（3/5）、电磁环境影响20%（1/5）。根据本次预测结果，本项目投运后站界外昼间噪声最大值为51.1dB(A)，夜间噪声最大值为47.6dB(A)，电场强度最大值为519V/m，磁感应强度最大值为0.878µT，均能满足相应环评标准要求。可见，公众所关注的问题不会成为本项目建设的环境制约因素。在调查中发现，被调查者对本项目关心的环境问题认识和理解深度不同，建设单位在工程建设过程中还需加强本项目建设必要性相关知识和环境影响的宣传和解释，顺利推进工程建设。

10结论与建议

#### 10.1结论 10.1.1本项目建设内容及必要性 - 本项目建设有利于提高变电站供电能力，确保供电可靠性，促进区域经济发展。 10.1.2本项目与产业政策及规划的相符性 - 本项目为电网改造与建设工程，属电力基础设施建设，是国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本<修正>)》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 双堰110kV变电站为既有变电站。本次在变电站内预留场地上进行建设，不新征地，不影响站外规划。 10.1.3项目地理位置 双堰110kV变电站为既有变电站，位于达州市达川区麻柳镇。 10.1.4项目所在区域的自然环境现状 （1）本项目所在区域大气环境、水环境受区域环境影响，经现场踏勘，区域大气环境、水环境质量较好。 （2）根据现状监测结果，本项目所在区域电场强度、磁感应强度噪声现状监测值均满足相应评价标准限值要求。 （3）生态环境：本项目所在区域属川东平行岭谷植被小区。变电站站外区域以栽培植物为主，野生动物主要包括兽类、鸟类、爬行类等。在评价区域内未发现珍稀濒危及需国家重点保护的野生动植物。 （4）本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区、森林公园、饮用水源保护区等环境敏感区。 10.1.5项目清洁生产、总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析 （1）清洁生产：本项目是变电工程，工艺成熟可靠，设备选型及材质满足变电需要，能有效减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。 （2）总量控制：本项目主要环境影响为工频电磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 （3）达标排放及污染防治措施有效性分析 1）废水 本项目变电站扩建投运后，不新增生活污水量。生活污水利用站内既有化粪池收集后用作站外农肥，其措施可行。 2）噪声 本项目变电站扩建主要噪声源为主变压器，新增主变压器选用噪声源强低于65dB(A) （距设备1m处）的主变设备，并布置在预留位置，其措施可行。 3）工频电磁场 本项目变电站扩建的电气设备安装接地装置；不在电气设备上方设置软导线；对站内平行导线的相序排列尽可能避免采用同相序布置，减小同相交叉与相同转角布置。采用上述措施后，本项目按终期规模投运后产生的电场强度、磁感应强度均满足相应评价标准要求，其措施可行。 10.1.6对环境的影响预测 （1）施工期 1）噪声 本项目施工期短，施工量小，且集中在变电站内昼间进行，不影响站外居民的正常休息。 2）废水 本项目施工人员产生的生活污水利用站内既有化粪池收集后用作农肥，不直接排放，对站外水环境无影响。 3）大气 本项目施工对大气环境的影响主要为施工扬尘，主要来源于基础开挖，施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。变电站扩建土建工程量小，且集中在变电站围墙内，不会对区域大气环境产生明显影响。 4）固体废物 本项目固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾，利用站内既有的垃圾桶收集后清运至附近垃圾收集站集中处置，对环境影响较小。 5）生态环境 本项目变电站扩建在变电站站内场地上进行，对站外生态环境无影响。 本项目施工期具有施工量小、施工时间短等特点，其影响是短暂的，并随着施工结束而消失。 （2）运行期 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电磁场和噪声等。 1）工频电磁场 根据类比分析，本变电站最终规模建成后在站界处产生的电场强度最大值为519V/m，磁感应强度最大值为0.878µT，均满足相应评价标准要求（工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT）。 2）声环境 通过预测分析，变电站最终规模建成后在站界处产生的噪声昼间最大值为49.0dB(A)，夜间最大值为47.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 3）大气、水环境 变电站扩建投运后，无废气排放，不新增废水和固体废弃物，生活污水利用化粪池收集后用作站外农肥，不直接排放，对站外水环境无影响，生活垃圾利用站内既有垃圾桶收集后清运，对环境影响较小。 10.1.7环境保护目标影响 根据预测分析，本变电站最终规模在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求。 10.1.8电磁防护距离 根据电磁环境专项评价结论，变电站按设计方案进行实施后，产生的电场强度、磁感应强度均满足相应评价标准要求，不需另行设置电磁防护距离。 10.1.9公众参与 本次环评期间，建设单位和环评单位在项目所在区域进行了现场公示和公众调查。现场调查结果表明，80%（4/5）受调查者支持本项目建设，20%（1/5）受调查者持无所谓态度，无反对意见。 10.1.10建设项目环保可行性结论 本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。项目所在区域环境质量现状满足相应评价标准要求。本项目为变电站扩建工程，采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产相关要求。在设计和施工中严格落实本报告提出的污染防治措施后，项目投运后产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求，在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求。从环保角度，该项目的建设是可行的。 #### 10.2建议 （1）建设单位在实施建设时还应就本项目所产生环境影响对居民进行宣传、解释、沟通，以便公众了解本项目相关环保知识，推动本项目建设。 （2）本次依据建设单位提供的工程前期方案进行，在工程实施中，当工程规模等发生变化时，需按相关规定重新履行环保审批手续。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地 形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行 专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进 行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。