建设项目竣工环境保护验收

监测报告

天晟源环监测（建）字（2017）第003号

项目名称：                达川市污水处理厂

达州市污水处理厂扩建及配套管网工程

委托单位：           达州市惠泉污水处理有限公司

四川省天晟源环保股份有限公司

二0一七年三月

项目名称：达川市污水处理厂

达州市污水处理厂扩建及配套管网工程

承担单位：四川省天晟源环保股份有限公司

项目负责：（辜清               ）

报告编制：（杨忠               ）

审    核：（杜本志             ）

审    定：（刘勇               ）

参与人员：（魏莉、安金玲、张济龙）

四川省天晟源环保股份有限公司

电  话：028-87732194

传  真：028-87732194

邮  编：610072

E-mail：scstsy@scstsy.com

地  址：成都市西青路119号

目录

1前言	1

2验收监测依据	2

3建设项目概况	3

3.1地理位置及外环境	3

3.2项目建设概况	3

3.2.1项目性质、规模	3

3.2.2项目总投资及环保投资	3

3.2.3项目组成及环境影响	4

3.2.4建设内容概况	5

3.2.5项目劳动定员及原材料与能耗	5

3.3生产工艺及产污环节	5

4主要污染物的产生及治理	7

4.1废水的产生及治理	7

4.2废气的产生及治理	7

4.3噪声的产生及治理	7

4.4固体废弃物的产生及治理	7

4.5主要污染源及处理设施对照	8

5环境影响评价主要结论	11

5.1达川市污水处理厂环境影响评价主要结论	11

5.1.1工程建设带来的正影响效益	11

5.1.2工程所在地区环境质量现状	11

5.1.3 工程对环境的影响分析	11

5.1.4 结论	12

5.2达州市污水处理厂扩建及配套管网工程环境影响评价主要结论	13

5.2.1环境质量现状	13

5.2.2环境影响	13

5.2.3产业政策结论	13

5.2.4清洁生产结论	13

5.2.5达标排放结论	14

5.2.6综合评价结论	14

6验收执行标准	15

6.1执行标准	15

6.2标准限值	15

7验收监测内容及结果	16

7.1验收监测工况	16

7.2质量保证和质量控制	16

7.3废气监测	17

7.3.1监测点位	17

7.3.2 监测项目	17

7.3.3监测频次	17

7.3.4监测分析方法	17

7.3.5废气监测结果	17

7.4废水监测	19

7.4.1监测点位	19

7.4.2 监测项目	19

7.4.3监测频次	19

7.4.4监测分析方法	19

7.5噪声监测	24

7.5.1 监测点位	24

7.5.2监测项目	24

7.5.3监测时间和频次	24

7.5.4 监测方法、评价标准	25

7.5.5噪声源信息	25

7.5.6监测点位信息	25

7.5.6厂界噪声监测结果	25

7.6污泥监测	26

7.6.1监测点位	26

7.6.2 监测项目	26

7.6.3监测频次	26

7.6.4监测分析方法	26

7.6.5污泥监测结果	26

7.7总量控制污染物排放情况	27

7.8主要污染因子、点位对照	27

8环境管理检查	28

8.1环保机构、人员及职责检查	28

8.2“三同时”执行情况及环保设施运行、维护情况	28

8.3环评批复落实情况检查	28

8.4 污染应急措施	29

8.5 环保档案管理检查	30

8.6总量控制检查	30

8.7 公众意见调查	30

9 验收监测结论	30

10建议	31

# 1前言

达州市惠泉污水处理有限公司（原达州市污水处理厂）目前拥有污水处理能力8万吨/日，采用unitank生化处理工艺，分两期建设。第一期4万吨/日污水处理工程（即达川市污水处理厂项目）于2003年建成，2013年8月采用mbbr工艺对一期实施提标升级改造，2014年1月竣工。第二期4万吨/日扩建工程（即达州市污水处理厂扩建及配套管网工程项目）于2008年开工建设，2013年4月建成并投入试运行，现污水处理能力为8万吨/日。

达川市污水处理厂项目于1998年12月16日取得四川省计划委员会关于达川城市污水处理厂工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复，川计国投（1998）1703号；1999年3月9日该项目取得四川省环境保护局关于达川市城市污水处理厂环境影响评价大纲的批复，川环开函（1999）57号；1999年8月31日该项目取得四川省环境保护局关于达川市污水处理厂环境影响报告书的批复，川环开函（1999）255号；该项目于2003年建成并投入运行。

达州市污水处理厂扩建及配套管网工程项目于2007年7月19日取得四川省发展改革委员会关于达州市污水处理厂扩建及配套管网工程可行性研究报告的批复，川发改投资（2007）398号；2007年5月23日该项目取得四川省环境保护局建设项目环境保护申报表，川环建（2007）374号；2007年5月28日该项目取得达州市环境保护局关于达州市污水处理厂扩建及配套管网工程执行标准的意见，达市环建（2007）98号；2007年7月23日，该项目取得四川省环境保护局关于达州市污水处理厂扩建及配套管网工程环境影响报告表的批复，川环建函（2007）1047号；该项目于2013年建成并投入运行。

本次验收范围包括达州市惠泉污水处理有限公司建设的一期工程（达川市污水处理厂项目）和二期工程（达州市污水处理厂扩建及配套管网工程项目），主体工程（污水处理厂、截污干管及截流井），辅助工程（化验、机修等），公用工程（供水工程、供电设施等），环保工程（在线监测系统等），办公及生活设施（800m2综合楼、生活设施）。

2016年2月，达州市惠泉污水处理有限公司委托四川省地质工程勘察院环境工程中心（现四川省天晟源环保股份有限公司）开展该建设项目竣工环境保护验收监测工作。2016年2月25日，四川省天晟源环保股份有限公司派员对本次验收项目进行了现场踏勘并收集了相关资料，在此基础上编制了项目竣工环境保护验收监测方案。

2016年3月2~3日，四川省天晟源环保股份有限公司对以上项目开展了竣工环境保护验收现场监测与检查，并在查阅相关技术资料的基础上，编制完成了以上项目的竣工环境保护验收监测报告。

本次验收监测项目为达州市惠泉污水处理有限公司建设的达州市惠泉污水处理有限公司项目，本次验收监测调查内容：

（1）噪声排放监测；

（2）废水排放监测；

（3）废气排放监测；

（4）固体废弃物处置情况检查；

（5）环境管理检查；

（6）公众意见调查。

# 2验收监测依据

1 ）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月18日）；

2）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号,2001年12月11日）；

3）《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件（四川省环境保护局川环发[2003]001号）；

4）《四川省环境保护局关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（四川省环境保护局，川环发[2006]61号）；

5)《四川省固体废物污染环境防治条例》(四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告第6号，2013年9月25日);

6)达川城市污水处理厂工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复，川计国投（1998）1703号；

7）达川市城市污水处理厂环境影响评价大纲的批复，川环开函（1999）57号；

8）达川市污水处理厂环境影响报告书的批复，川环开函（1999）255号；

9）达州市污水处理厂扩建及配套管网工程可行性研究报告的批复，川发改投资（2007）398号；

10）四川省环境保护局建设项目环境保护申报表，川环建（2007）374号；

11）达州市污水处理厂扩建及配套管网工程执行标准的意见，达市环建（2007）98号；

12）达州市污水处理厂扩建及配套管网工程环境影响报告表的批复，川环建函（2007）1047号；

# 3建设项目概况

## 3.1地理位置及外环境

项目建设地点位于通川区朝阳办事处金山寺社区，项目地理位置见附图1。

本项目厂界南侧为州河，西侧为四川省达州钢铁集团有限责任公司，东侧为60m宽的南北交通干道，东侧的达州市传染病医院距二期工程生化池约150m，本项目厂址周围无自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目外环境较简单。

## 3.2项目建设概况

### 3.2.1项目性质、规模

项目名称：达川市污水处理厂

达州市污水处理厂扩建及配套管网工程

建设地点：通川区朝阳办事处金山寺社区

建设单位：达州市惠泉污水处理有限公司（原达州市污水处理厂）

建设性质：新建

建设规模：8万吨/日

### 3.2.2项目总投资及环保投资

达州市惠泉污水处理有限公司建设的第一期4万吨/日污水处理工程（即达川市污水处理厂项目）和第二期4万吨/日扩建工程（即达州市污水处理厂扩建及配套管网工程项目）预算投资总额12000万元，其中环保投资552.78万元，占总投资4.6%。本次验收项目实际投资11766万元，其中环保投资550万元，约占总投资的4.7%。

### 3.2.3项目组成及环境影响

项目组成及其主要环境问题见表3-1。

表3-1 项目组成及主要环境问题

| 名称 |  | 建设内容及规模 |  | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评建设内容 | 实际建设内容 | 运营期 |
| 主体工程 | 污水处理厂 | 污水截流井1座（一期工程）。 | 16万m3/d污水截流井1座（一期工程）。 | 废气、固废、噪声 |
|  |  | 污水粗格栅1座（一期工程）。 | 8万m3/d污水粗格栅1座（一期工程）。 | 废气、 固废、噪声 |
|  |  | 污水细格栅及渣物脱水间1座（一期工程）。 | 8万m3/d污水细格栅及计量渠（一期工程）。 | 废气、 固废、噪声 |
|  |  | 污水除油沉砂池（一期工程）。 | 8万m3/d污水除油沉砂池（一期工程）。 | 废气、 固废、噪声 |
|  |  | 鼓风机房和鼓风机（一期工程）。 | 鼓风机房和鼓风机（一期工程）。 | 噪声 |
|  |  | 生化池（UNITANK池2组，一期工程）。 | 生化池（mbbr池2组，一期工程）。 | 废气、 固废、噪声 |
|  |  | 重力浓缩池ø17m×4.5m（一期工程）。 | 重力浓缩池ø17m×4.5m（一期工程）。 | 废气、 固废、废水 |
|  |  | 污泥脱水机房和脱水机（一期工程）。 | 污泥脱水机房和脱水机（一期工程）。 | 废气、 固废、噪声 |
|  |  | 生化池（UNITANK池2格，二期工程） | 生化池（UNITANK池2格，二期工程） | 废气、 固废、噪声 |
|  |  | 浓缩池1座6.3m×3.0m×4.4m（一期工程） | 浓缩池1座6.3m×3.0m×4.4m（一期工程） | 废气、 固废、废水 |
|  |  | D型滤池27.73m×22.37m×4.0m（二期工程）。 | D型滤池27.73m×22.37m×4.0m（二期工程）。 | 废气、 固废 |
|  |  | 紫外线消毒渠27.73m×22.37m×4.0m，设计流量8万m3/d×1.3，分为2格（二期工程）。 | 紫外线消毒渠27.73m×22.37m×4.0m，设计流量8万m3/d×1.3，分为2格（二期工程）。 | - |
|  | 截污干管及截流井等 | 北高家坝，经旧城区、黄泥碥、塔沱、新城区至鲜家坝污水厂，全长8.7km（一期工程）；四O四至徐家坝ø900污水截流干管6km（二期工程） | 截流干管全长9km（一期工程）；朝阳路至地质桥ø1200污水截流干管1.3km（二期工程） | - |
|  |  | 污水提升泵站（一期工程），四O四截流井（二期工程） | 污水提升泵站（一期工程） | - |
| 辅助工程 | 化验 | 污水进出水水质化验（一期工程）。 | 污水进出水水质化验（一期工程）。 | 废水 |
|  | 机修 | 机械设备维修（一期工程）。 | 机械设备维修（一期工程）。 | 噪声 |
| 公用工程 | 供电工程 | 10kv双回路供电线路（一期工程）。 | 10kv双回路供电线路（一期工程）。 | / |
|  | 供水工程 | 达州市城区自来水（一期工程）。 | 达州市城区自来水（一期工程）。 |  |
| 生活办公工程 | 800m2综合楼、生活设施（一期工程） |  | 800m2综合楼、生活设施（一期工程） | 生活污水、生活垃圾 |
| 环保工程 | 8万m3/d在线监测系统（一期工程） |  | 8万m3/d在线监测系统（一期工程） | - |

工艺变更说明：达州市惠泉污水处理有限公司采用unitank生化处理工艺，第一期4万吨/日污水处理工程（即达川市污水处理厂项目）于2003年建成，2013年8月采用mbbr工艺对一期实施提标升级改造，2014年1月竣工，mbbr工艺处理效果优于unitank生化处理工艺。

### 3.2.4建设内容概况

本项目污水处理能力为8万吨/日。项目建设内容及主要环境问题见表3-1。

### 3.2.5项目劳动定员及原材料与能耗

本项目劳动定员为57人，年工作365天；生产制度为3班制。项目主要原材料与能耗见表3-2和表3-3。

表3-2主要原材料表

| 序号 | 名称 | 主要化学成分 | 形态 | 年用量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合硫酸铁 | [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m | 固体 | 1200 | 外购 |
| 2 | 聚丙烯酰胺 | PAM | 固体 | 36 | 外购 |
| 3 | 次氯酸钠 | NaClO | 液体 | 480 | 外购 |

表3-3主要能耗表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 年耗量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 万t | 31 | 市政自来水 |  |
| 2 | 电 | 万度 | 500 | 市政统一供给 |  |

### 3.3生产工艺及产污环节

达州市惠泉污水处理有限公司主要生产工艺及污染物产生环节如下图所示：

图3.1  工艺流程图

# 4主要污染物的产生及治理

## 4.1废水的产生及治理

本项目废水主要是污泥脱水产生的废水、设备冲洗水、设备检修废水、浓缩池上清液、滤池反冲洗水、实验废水和废液以及生活污水。

1）生产废水

污泥脱水产生的废水、设备冲洗水、设备检修废水、浓缩池上清液、滤池反冲洗水、实验废水均汇入粗格栅间，经本项目处理达标后外排。

2）实验废液

实验废液约0.02t/d，废液经收集后委托资质单位进行回收处理。

3）生活废水

生活废水约5t/d，废水汇入粗格栅间，经本项目处理达标后外排。

## 4.2废气的产生及治理

本项目在营运过程中将产生少量废气，主要为氨、硫化氢、甲硫醇、臭气等。项目产生的少量废气以无组织形式排入大气环境。该项目以200m作为卫生防护距离，目前该距离内无环境敏感点。

## 4.3噪声的产生及治理

项目内噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，产噪设备主要有鼓风机、潜污泵、污泥脱水机等等，其噪声强度在70~90dB(A)之间，项目通过合理布局，已采取建筑隔音、基座减震来降低其影响。项目主要噪声产生情况及处理措施见表4-1。

表4-1项目营运噪声产生情况及处理措施

| 噪声源位置 | 噪声源名称 | 单机噪声dB(A) | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂 | 鼓风机 | 90 | 隔声、减振 | - |
|  | 潜污泵 | 73 | 隔声 | - |
|  | 污泥脱水机 | 70 | 隔声、减振 | - |

## 4.4固体废弃物的产生及治理

本项目固体废弃物主要为格渣、沉渣、剩余污泥以及生活垃圾等，项目营运期固体废弃物排放量及处置方式见表4-2。

表4-2营运期固体废物排放情况

| 固废名称 | 产生位置 | 产生量（t/a） | 性质 | 治理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 格渣 | 粗细格栅池 | 100 | 一般固废 | 交环卫清运，送垃圾填埋场 |
| 沉渣 | 沉砂池 |  | 一般固废 |  |
| 剩余污泥 | 脱水机房 | 15000 | 一般固废 | 交达州佳境环保再生资源有限公司处置 |
| 生活垃圾 | 办公楼 | 2 | 一般固废 | 交环卫清运，送垃圾填埋场 |

## 4.5主要污染源及处理设施对照

项目污染源及处理设施对照见表4-3；主要环保设施（措施）及投资见表4-4。

表4-3 项目污染物产生、治理及排放情况

| 产污环节 |  | 主要污染因子 | 排放规律 | 防治措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | CODcr、SS、BOD5 | 间歇排放 | 汇入粗格栅间，经本项目处理达标后外排 | 州河 |
|  | 生活废水 |  | 间歇排放 |  |  |
|  | 实验废液 | CODcr、SS | 间歇排放 | 收集后委托资质单位进行回收处理 | - |
| 废气 | 厂区生产设施 | 氨、硫化氢、甲硫醇、臭气 | 间歇排放 | 无组织排放 | 大气环境 |
| 固废 | 粗细格栅池 | 格渣 | 100t/a | 交环卫清运，送垃圾填埋场 | / |
|  | 沉砂池 | 沉渣 |  |  |  |
|  | 脱水机房 | 剩余污泥 | 15000t/a | 交达州佳境环保再生资源有限公司处置 |  |
|  | 办公楼 | 生活垃圾 | 2t/a | 交环卫清运，送垃圾填埋场 |  |
| 噪声 | 鼓风机 | 噪声 | 间歇排放 | 隔声、减振 |  |
|  | 潜污泵 |  | 间歇排放 | 隔声 |  |
|  | 污泥脱水机 |  | 间歇排放 | 隔声、减振 |  |

表4-4 主要环保设施（措施）及投资一览表

| 污染类型 | 污染源 | 污染物名称 | 环评要求 |  |  | 实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环保设施（措施） | 数量 | 投资 | 环保设施（措施） | 数量 | 投资 |
| 废气 | 厂区生产设施 | 氨、硫化氢、甲硫醇、臭气 | 绿化 | - | 95.0 | 绿化 | - | 95.0 |
| 废水 | 厂区排污口 | CODcr、SS、BOD5 | 在线监测装置 | 1 | 10.0 | 在线监测装置 | 1 | 15.0 |
| 噪声 | 各生产车间 | 噪声 | 消声器、减震器等 | - | 30.0 | 消声器、减震器等 | - | 30.0 |
| 固废 | 污泥等 | 一般固废 | 污泥处理设施 | - | 417.78 | 污泥处理设施 | - | 410.0 |

# 5环境影响评价主要结论

## 5.1达川市污水处理厂环境影响评价主要结论

### 5.1.1工程建设带来的正影响效益

本项目建成后，可日处理达川市城市污水8万m3，（合2920万m3/a），至2010年，可减少向河流中排放BOD5 4380t/a、COD 8176t/a、SS 5256t/a，对改善州河及其下游渠江的水质具有积极的作用。同时，对提高达州市人民的生活质量，改善他们的生活环境，解决部分人口的就业等都有明显的促进作用。对拉动地方经济、带动相关产业的发展也有一定的帮助。因此，修建达川市污水处理厂是十分必要的，其带来的正影响效应是明显的。

### 5.1.2工程所在地区环境质量现状

1、大气环境质量现状

根据监测结果，目前拟建项目区域内除厂址所在地鲜家坝大气环境质量良好，能满足（GB3095-1996）二级标准要求外，城区大气环境中TSP超标，达不到相应的标准要求。

2、水环境质量现状

拟建项目区域内主要水体州河水质目前已受到明显影响，部分监测指标如：非离子氨、挥发酚、石油类和大肠菌群均不能满足（GB3838-88）Ⅲ类水域标准。分析原因，主要是受达川市城市生活污水和部分工业废水排放的影响。

3、声学环境质量现状

拟建项目区域，4个噪声监测点中有2个点能满足相应环境质量标准要求，仅有靠近达川钢厂的一个测点（厂址北面）夜间噪声超标，主要是受达川钢厂生产噪声影响所致。

区域声学环境质量良好。

### 5.1.3 工程对环境的影响分析

1、工程施工期的影响

工程施工期主要包括截污干管的敷设和污水处理厂的建设，在施工阶段对于征地、移民搬迁、劳动力安置、农作物赔偿将按市政府制定的计划实施，基本可得到解决。埋管施工时对农作物和植物的损坏为局部性影响，除少量树木短时间不能恢复，其它作物可较快补种，对生态环境影响较小；施工阶段出现的强噪声和废污水主要产生于污水处理厂工地。对强噪声源（如打桩机、搅拌机、推地机等）尽可能避免夜间施工，以免干扰附近单位和农民休息，对工地产生的污水应建相应的处理设施，经处理后污水水质应达到标准再排放。工程施工将带来局部交通拥挤，应加强管理，实行交通管制，保证通行正常。

只要实现以上要求，工程施工期对环境的影响不会出现危害现象。

2、运行期对环境的影响

工程运行期对环境的影响主要表现为消减了达川市城市污水排入州河的总量，使其水质得到较大的改善，但在运行过程中，工程排放的污水（事故状态下）、噪声、恶臭、污泥等，将对局部地区带来影响，具体情况如下：

（1）对河流的影响

在污水厂正常运行的条件下，排水对河流基本无影响。

在非正常运行情况条件下，排水虽然不会造成河流水质超标，但增加了水体的污染物含量，其中COD增加7.8%，BOD5增加10.5%，非离子氨增加18%。

（2）噪声的影响

污水厂噪声在厂界处的预测结果是：昼夜间均可达标，对外环境不会造成影响。

（3）恶臭的影响

工程产生的恶臭在厂界外200m以内超过相应的标准，厂界下风向200m范围内的人群可感觉到明显的恶臭影响。因此，将厂界外200m范围内划定为卫生防护距离，今后不得修建居住点或厂矿企业。现有的9户农家（27人，房屋建筑面积837m2），应予搬出，并得到妥善安置。

（4）污泥的影响

工程日产污泥48t（含水率70%），未经消化处理，不宜用作农肥，应送垃圾场作卫生填埋。

### 5.1.4 结论

达川市污水处理工程的建设，可以减少城市向州河排放水污染物，改善其水环境质量，为州河水质及其下游渠江水质的改善作出积极的贡献，具有显著的环境效益，同时对促进城市社会经济的持续发展，改善投资环境均具有积极作用，也具有很好的社会效益和间接经济效益。因此，该项工程是一项环境和生产同步发展的正效益工程。综合建厂条件和对环境的影响考虑，评价认为，工程在拟选厂址地建设是可行的。

## 5.2达州市污水处理厂扩建及配套管网工程环境影响评价主要结论

### 5.2.1环境质量现状

1）空气环境

现状监测表明，SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，项目所在评价区域环境空气质量较好；H2S、NH3一次浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准，同时满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），表明一期工程未对空气环境造成影响。

2）声学环境

监测结果表明，项目所在地等效声级满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）3类标准，项目所在地的声环境现状一般。

3）地表水环境

除粪大肠菌群外，项目所在地州河地表水体所测各指标均满足《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准要求，项目所在地地表水环境质量较差。

### 5.2.2环境影响

1）空气环境

本项目排放废气低于国家排放标准，排放的废气对环境影响不大。

2）声学环境

本项目所产生的噪声对敏感目标影响不大，噪声影响可接受。

3）地表水环境

达州城区污水截流并经处理后，正常情况排放，对州河环境表现出明显的正影响；事故排放期间，项目区下游局部段水环境污染加重。

### 5.2.3产业政策结论

城市污水处理未列入《产业结构调整指导目录》（2005年本），城市污水处理建设项目为允许类，本项目的建设符合国家产业政策。

### 5.2.4清洁生产结论

达州市污水处理采用鼓风曝气一体化生化处理工艺，本次扩建增设过滤池和紫外线消毒渠进行深度处理，对消减污染负荷和杀菌消毒机除磷，保证污水处理 效果，减少余氯二次污染具有积极意义，本项目清洁生产可达到国内同行业先进水平。

### 5.2.5达标排放结论

鼓风曝气一体化生化处理工艺+过滤+紫外线消毒能稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，可确保达标排放。

### 5.2.6综合评价结论

本项目符合国家产业政策，采用的生产工艺较先进，清洁生产可达到国内同行业先进水平，能达标排放。按照本报告所提出的二次污染防治措施实施，严格执行污染物达标排放下，从环境保护角度出发，该项目的建设是可行的。

# 6验收执行标准

## 6.1执行标准

根据达川市污水处理厂环境影响报告书的批复，川环开函（1999）255号和达川市污水处理厂环评报告书；达州市污水处理厂扩建及配套管网工程环境影响报告表的批复，川环建函（2007）1047号和达州市污水处理厂扩建及配套管网工程环评报告表；项目生产运行期间，废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准浓度限值；废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放A标准；噪声执行国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中的3类标准；污泥处置执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥控制标准。

废水污染物排放总量控制指标按环评批复指标执行。

## 6.2标准限值

表6-1、环评-验收监测执行标准对照表

| 类别 | 环评标准 |  | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境噪声 | 标准 | 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90) 3类标准 | 标准 | 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008) 3类标准 |
|  | 昼间dB（A）） | 65 | 昼间dB（A） | 65 |
|  | 夜间dB（A）） | 55 | 夜间dB（A） | 55 |
| 废水 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放A标准 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放A标准 |
|  | pH | 6-9 | pH | 6-9 |
|  | CODcr | 50mg/L | CODcr | 50mg/L |
|  | BOD5 | 10mg/L | BOD5 | 10mg/L |
|  | SS | 10 mg/L | SS | 10 mg/L |
|  | NH3-N | 5mg/L | NH3-N | 5mg/L |
|  | 总氮 | 15 mg/L | 总氮 | 15 mg/L |
|  | 总磷 | 0.5mg/L | 总磷 | 0.5mg/L |
|  | LAS | 0.5mg/L | LAS | 0.5mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 103个/L | 粪大肠菌群 | 103个/L |
|  | 动植物油 | 1mg/L | 动植物油 | 1mg/L |
|  | - | - | 石油类 | 1mg/L |
|  | - | - | 色度 | 30mg/L |
|  | - | - | 六价铬 | 0.05mg/L |
|  | - | - | 砷 | 0.1mg/L |
|  | - | - | 汞 | 0.001mg/L |
|  | - | - | 铅 | 0.1mg/L |
|  | - | - | 镉 | 0.01mg/L |
|  | - | - | 铬 | 0.1mg/L |
| 废气 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准 |
|  | 氨 | 厂界排放最高允许排放浓度1.5mg/Nm3 | 氨 | 厂界排放最高允许排放浓度1.5mg/Nm3 |
|  | 硫化氢 | 厂界排放最高允许排放浓度0.06mg/Nm3 | 硫化氢 | 厂界排放最高允许排放浓度0.06mg/Nm3 |
|  | 甲烷 | 厂区最高体积浓度1% | 甲烷 | 厂区最高体积浓度1% |
|  | 臭气浓度 | 20（无量纲） | - | - |
| 污泥 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥 控制标准 | 标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥 控制标准 |
|  | 含水率 | 80% | 含水率 | 80% |

本项目环评批复总量控制指标：

厂区排口（二期）：CODCr：730t/a，NH3-N：73t/a。备注：达川市污水处理厂项目（一期）环评批复无总量控制指标。

# 7验收监测内容及结果

## 7.1验收监测工况

验收监测期间，主体设施和环保设施运行正常，达州市惠泉污水处理有限公司日生产负荷达75%以上，满足验收要求。

表7-1  验收监测生产负荷表

| 时间 | 设计处理量万m3/d | 实际处理量万m3/d | 负荷% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016年3月2日 | 8 | 7.2 | 90% |
| 2016年3月3日 | 8 | 7.1 | 89% |

## 7.2质量保证和质量控制

1、验收监测期间，生产工况满足验收监测的规定和要求。

2、验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。监测质量保证按《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》等技术规范要求，进行全过程质量控制。

3、验收监测采样和分析人员，具有环境监测资质合格证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期间使用。

4、验收监测前对大气采样器进行校核，校核合格后使用；监测前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5 dB (A)。

5、实验室样品分析均要求同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。

6、监测报告严格执行“三审”制度。

## 7.3废气监测

### 7.3.1监测点位

共设置3个监测点。

### 7.3.2 监测项目

监测项目为：氨、硫化氢、甲烷。

### 7.3.3监测频次

监测频次为连续监测2天，每天监测4次。

### 7.3.4监测分析方法

监测方法、方法来源等见表7-2。

表7-2  监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 723N分光光度计 070912060028 | 0.01 |
| 硫化氢 | 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | 气相色谱仪 CN13273092 | 2.0×10-4 |
| 甲烷 | 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 | 上海精密GC122 011508120005 | 4.0×10-2 |
| 样品采样 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 | HJ/T55-2000 | 嶗应2050 Q03839989 Q31087154 | / |

### 7.3.5废气监测结果

废气监测结果见表7-3。

表7-3 废气监测结果

| 监测断 面编号 | 监测断面位置 | 取样时间 | 监测项目 |  | 单位 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 大门口厂界处 | 2016年3月2日（第一次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.18×10-3 |
| 1# | 大门口厂界处 | 2016年3月2日（第二次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.32×10-3 |
| 1# | 大门口厂界处 | 2016年3月2日（第三次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.07 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.32×10-3 |
| 1# | 大门口厂界处 | 2016年3月2日（第四次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.17×10-3 |
| 2# | 西南角厂界处 | 2016年3月2日（第一次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.07 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.88×10-3 |
| 2# | 西南角厂界处 | 2016年3月2日（第二次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.03×10-3 |
| 2# | 西南角厂界处 | 2016年3月2日（第三次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.07 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.88×10-3 |
| 2# | 西南角厂界处 | 2016年3月2日（第四次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.07 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 2.03×10-3 |
| 3# | 泥污堆存区 | 2016年3月2日（第一次） | 甲烷 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.83 |
| 3# | 泥污堆存区 | 2016年3月2日（第二次） | 甲烷 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.71 |
| 3# | 泥污堆存区 | 2016年3月2日（第三次） | 甲烷 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.85 |
| 3# | 泥污堆存区 | 2016年3月2日（第四次） | 甲烷 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.95 |
| 1# | 大门口厂界处 | 2016年3月3日（第一次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 8.40×10-4 |
| 1# | 大门口厂界处 | 2016年3月3日（第二次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.13×10-3 |
| 1# | 大门口厂界处 | 2016年3月3日（第三次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.06 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 8.41×10-4 |
| 1# | 大门口厂界处 | 2016年3月3日（第四次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.05 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 6.95×10-4 |
| 2# | 西南角厂界处 | 2016年3月3日（第一次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.02 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.74×10-3 |
| 2# | 西南角厂界处 | 2016年3月3日（第二次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.03 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.73×10-3 |
| 2# | 西南角厂界处 | 2016年3月3日（第三次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.03 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.88×10-3 |
| 2# | 西南角厂界处 | 2016年3月3日（第四次） | 氨 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.02 |
|  |  |  | 硫化氢 | 实测浓度 | mg/m3 | 1.59×10-3 |
| 3# | 泥污堆存区 | 2016年3月3日（第一次） | 甲烷 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.88 |
| 3# | 泥污堆存区 | 2016年3月3日（第二次） | 甲烷 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.87 |
| 3# | 泥污堆存区 | 2016年3月3日（第三次） | 甲烷 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.84 |
| 3# | 泥污堆存区 | 2016年3月3日（第四次） | 甲烷 | 实测浓度 | mg/m3 | 0.92 |

从表7-3的监测结果来看，项目在2016年3月2日、3日验收监测期间，所测项目氨、硫化氢、甲烷均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求，满足验收条件。

## 7.4废水监测

### 7.4.1监测点位

共设置2个监测点，位于污水处理厂进口和出口。

### 7.4.2 监测项目

pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、六价铬、粪大肠菌群、镉、汞、铬、砷、铅共18项。

### 7.4.3监测频次

监测频次为连续监测2天，每天监测4次。

### 7.4.4监测分析方法

监测方法及方法来源等见表7-4。

表7-4监测方法、方法来源、使用仪器、检出限

| 项目名称 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | PHS-3C型PH计 600412080046 | / |
| 色度 | 稀释倍数法 | GB 11903-89 | / | / |
| 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-89 | 分析天平1227070263 | / |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB11914-89 | 滴定管 | / |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 滴定管 智能生化培养箱LRH-150 1962807 | 0.5 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 723N 分光光度计070912060028 | 0.025 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 | UV-1750紫外分光光度计 A11604930440CS | 0.01 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 | HJ636-2012 |  | 0.05 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 109U+红外测油仪 112394129 | 0.01 |
| 动植物油 |  |  |  | 0.01 |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 | 723N 分光光度计 070912060028 | 0.05 |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467-87 | VIS-7220N 15400473 | 0.004 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T347-2007 | 恒温培养箱 1110896 | <20个/L |
| 铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466-87 | 723N分光光度法 070912060028 | 0.004 |
| 镉 | 电感耦合等离子发射光谱-质谱法 | GB/T5750.6-2006 | ICP-MS仪81XN2030103 | 6.0×10-5 |
| 铅 |  |  |  | 7.0×10-5 |
| 砷 | 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光仪 2100123304 | 3.0×10-4 |
| 汞 |  |  |  | 4.0×10-5 |
| 样品采样 | 地表水和污水监测技术规范 | HJ/T91-2002 | / | / |
| 样品保存 | 样品保存和管理技术规定 | HJ 493-2009 | / | / |

5、废水监测结果

废水监测结果见表7-5。

表7-5废水监测结果

| 监测编号 | 监测地点 | 取样时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JS16030401 | 污水处理站进口 | 2016年3月2日 （第一次） | pH | 无量纲 | 7.29 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 268 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 143 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 36.8 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.47 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
| JS16030402 | 污水处理站进口 | 2016年3月2日 （第二次） | pH | 无量纲 | 7.33 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 266 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 138 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 34.8 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.43 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
| JS16030403 | 污水处理站进口 | 2016年3月2日 （第三次） | pH | 无量纲 | 7.24 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 263 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 145 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 35.2 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.42 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
| JS16030404 | 污水处理站进口 | 2016年3月2日 （第四次） | pH | 无量纲 | 7.31 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 268 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 143 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 35.0 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.50 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
| JS16030405 | 污水处理站出口 | 2016年3月2日 （第一次） | pH | 无量纲 | 7.21 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 14.2 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.7 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.09 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 20 |
| JS16030406 | 污水处理站出口 | 2016年3月2日 （第二次） | pH | 无量纲 | 7.27 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13.5 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.4 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.07 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 50 |
| JS16030407 | 污水处理站出口 | 2016年3月2日 （第三次） | pH | 无量纲 | 7.26 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 14.3 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.8 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.11 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 40 |
| JS16030408 | 污水处理站出口 | 2016年3月2日 （第四次） | pH | 无量纲 | 7.28 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 9 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13.8 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.3 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.10 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 20 |
| JS16030409 | 污水处理站进口 | 2016年3月2日 | 色度 | 倍 | 8 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 26.2 |
|  |  |  | 总磷 | mg/L | 4.43 |
|  |  |  | 总氮 | mg/L | 39.8 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.00 |
| JS16030410 | 污水处理站出口 | 2016年3月2日 | 色度 | 倍 | 4 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.474 |
|  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.08 |
|  |  |  | 总氮 | mg/L | 11.2 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.230 |
|  |  |  | 六价铬 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 砷 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 汞 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 铅 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 镉 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 铬 | mg/L | 未检出 |
| JS16030411 | 污水处理站进口 | 2016年3月3日 （第一次） | pH | 无量纲 | 7.16 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 239 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 182 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 44.7 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.64 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
| JS16030412 | 污水处理站进口 | 2016年3月3日 （第二次） | pH | 无量纲 | 7.17 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 223 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 178 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 43.7 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.59 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
| JS16030413 | 污水处理站进口 | 2016年3月3日 （第三次） | pH | 无量纲 | 7.15 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 244 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 183 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 46.2 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.67 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
| JS16030414 | 污水处理站进口 | 2016年3月3日 （第四次） | pH | 无量纲 | 7.16 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 228 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 181 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 41.2 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.66 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
| JS16030415 | 污水处理站出口 | 2016年3月3日 （第一次） | pH | 无量纲 | 7.08 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 3 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13.2 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.5 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.26 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 50 |
| JS16030416 | 污水处理站出口 | 2016年3月3日 （第二次） | pH | 无量纲 | 7.05 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 5 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 12.7 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.1 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.28 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 70 |
| JS16030417 | 污水处理站出口 | 2016年3月3日 （第三次） | pH | 无量纲 | 7.09 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 3 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 12.9 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.0 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.24 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 70 |
| JS16030418 | 污水处理站出口 | 2016年3月3日 （第四次） | pH | 无量纲 | 7.10 |
|  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 3 |
|  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 13.5 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.3 |
|  |  |  | 动植物油 | mg/L | 0.27 |
|  |  |  | 石油类 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 50 |
| JS16030419 | 污水处理站进口 | 2016年3月3日 | 色度 | 倍 | 8 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 25.6 |
|  |  |  | 总磷 | mg/L | 4.41 |
|  |  |  | 总氮 | mg/L | 39.7 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.00 |
| JS16030420 | 污水处理站出口 | 2016年3月3日 | 色度 | 倍 | 4 |
|  |  |  | 氨氮 | mg/L | 0.479 |
|  |  |  | 总磷 | mg/L | 0.08 |
|  |  |  | 总氮 | mg/L | 11.2 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.230 |
|  |  |  | 六价铬 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 砷 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 汞 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 铅 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 镉 | mg/L | 未检出 |
|  |  |  | 铬 | mg/L | 未检出 |

从表7-5的废水监测结果来看，项目在 2016年3月2日、3日验收监测期间，污水排放口所测项目的监测值全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放A标准，满足验收监测标准。

## 7.5噪声监测

### 7.5.1 监测点位

共设置2个点位，分别位于厂界东、厂界北。

### 7.5.2监测项目

工业企业厂界环境噪声。

### 7.5.3监测时间和频次

监测2天，昼间、夜间各监测2次。

### 7.5.4 监测方法、评价标准

监测方法、评价标准见表7-6。

表7-6 监测方法及评价标准

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界 环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准 | GB12348-2008 | AWA5680型 多功能声级计 | NO.062321 |

### 7.5.5噪声源信息

噪声源信息见表7-7。

表7-7 噪声源信息

| 序号 | 噪声源名称 | 规格型号 | 数量 | 运行时段 | 距厂界距离 | 距地面高差 | 测试时工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | NWTB300-0.8 | 3 | 24h | 25米 | 地面 | 正常开启 |

### 7.5.6监测点位信息

点位信息见表7-8。

表7-8 点位信息

| 测点编号 | 测点位置 | 主要声源 | 功能区 类型 | 经纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东面厂界外1米，距地1.2米处 | 鼓风机 | 3类 | / | / |
| 2# | 北面厂界外1米，距地1.2米处 | 鼓风机 | 3类 | / | / |

### 7.5.6厂界噪声监测结果

厂界环境噪声监测结果见表7-9。

表7-9厂界环境噪声监测结果

| 测点 编号 | 监测时段 | 监测 时间 | 等效声级Leq[dB(A)] |  |  |  | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测量值 | 背景值 | 监测 结果 | 标准 限值 |  |
| 1# | 昼间 | 3月2日 | 64.0 | / | 64 | 65 | 达标 |
| 2# | 昼间 | 3月2日 | 63.3 | / | 63 | 65 | 达标 |
| 1# | 昼间 | 3月2日 | 64.4 | / | 64 | 65 | 达标 |
| 2# | 昼间 | 3月2日 | 63.1 | / | 63 | 65 | 达标 |
| 1# | 夜间 | 3月2日 | 54.6 | / | 55 | 55 | 达标 |
| 2# | 夜间 | 3月2日 | 53.5 | / | 54 | 55 | 达标 |
| 1# | 夜间 | 3月2日 | 53.9 | / | 54 | 55 | 达标 |
| 2# | 夜间 | 3月2日 | 53.2 | / | 53 | 55 | 达标 |
| 1# | 昼间 | 3月3日 | 64.1 | / | 64 | 65 | 达标 |
| 2# | 昼间 | 3月3日 | 63.1 | / | 63 | 65 | 达标 |
| 1# | 昼间 | 3月3日 | 64.3 | / | 64 | 65 | 达标 |
| 2# | 昼间 | 3月3日 | 63.1 | / | 63 | 65 | 达标 |
| 1# | 夜间 | 3月3日 | 53.3 | / | 53 | 55 | 达标 |
| 2# | 夜间 | 3月3日 | 53.1 | / | 53 | 55 | 达标 |
| 1# | 夜间 | 3月3日 | 54.6 | / | 55 | 55 | 达标 |
| 2# | 夜间 | 3月3日 | 53.6 | / | 54 | 55 | 达标 |

从表7-9的噪声监测结果来看，项目在 2016年3月2日、3日验收监测期间，厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 7.6污泥监测

### 7.6.1监测点位

共设置1个监测点，位于泥污堆存区。

### 7.6.2 监测项目

监测项目为：含水率。

### 7.6.3监测频次

监测频次为连续监测2天，每天监测1次。

### 7.6.4监测分析方法

监测方法、方法来源等见表7-10。

表7-10 监测方法、方法来源、使用仪器及检出限

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含水率 | 重量法 | HJ 613-2011 | 分析天平1227070263 | / |

### 7.6.5污泥监测结果

污泥监测结果见表7-11。

表7-11污泥监测结果

| 监测编号 | 取样点位 | 取样时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JT16030101 | 泥污堆存区 | 2016.3.2 | 含水率 | % | 78.7 |
| JT16030102 | 泥污堆存区 | 2016.3.3 | 含水率 | % | 77.3 |

从表7-11的污泥监测结果来看，项目在 2016年3月2日、3日验收监测期间，污泥含水率满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥

控制标准，满足验收要求。

## 7.7总量控制污染物排放情况

本项目一期、二期污水处理量按各占1/2计算，年工作365天，污染物排放总量见下表：

| 污染物 | 环评批复要求 | 实际排放量 |
| --- | --- | --- |
| CODCr（一期） | / | 180t/a |
| 氨氮（一期） | / | 18t/a |
| CODCr（二期） | 730t/a | 180t/a |
| 氨氮（二期） | 73t/a | 18t/a |

## 7.8主要污染因子、点位对照

主要污染因子、点位、特征污染因子与验收监测污染因子、点位对照见表7-12。

表7-12环评、验收污染因子、点位对照表

| 污染 类型 | 污染源 | 主要污染因子 | 特征污染因子 | 评价因子断面（点位） | 验收监测断面（点位） | 验收监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理设施 | 氨、硫化氢、甲烷 | 氨、硫化氢 | 厂界 | 厂界 | 氨、硫化氢 |
|  | 污泥堆放点 | 氨、硫化氢、甲烷 | 甲烷 | 厂区最高点 | 污泥堆存区 | 甲烷 |
| 废水 | 生产废水 | CODcr、BOD5、SS | CODcr、BOD5、SS | 污水排口 | 污水排口 | pH、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、六价铬、粪大肠菌群、镉、汞、铬、砷、铅 |
| 噪声 | 鼓风机 | 噪声 | 噪声 | 厂界 | 厂界4个监测点 | 东厂界、北厂界噪声 |
| 污泥 | 污泥堆场 | 固废 | 固废 | 污泥堆放区 | 污泥堆放区 | 含水率 |

# 8环境管理检查

## 8.1环保机构、人员及职责检查

达州市惠泉污水处理有限公司在组长（江浪）领导下配置了副组长（曾树义）和专业环保管理人员4名（邹毅、税波、陈绪方、李文）；各部门主管分别负责本部门环保区域的环保管理工作，公司明确了环保设施运行、维护、检查管理要求。

## 8.2“三同时”执行情况及环保设施运行、维护情况

本项目环保审批手续（见附件）齐全。项目总投资11766万元，本期项目环保投资450万元，占总投资的4.7%。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时使用，执行了“三同时”制度。项目实行了雨污分流。

## 8.3环评批复落实情况检查

环评批复落实情况检查见表8-1，8-2。

表8-1  环评批复（一期）与环保措施落实情况对照表

| 环评批复要求 | 落实情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| 废水在处理过程中，污泥脱水或曝气时产生的恶臭影响大，应采取有效的防治措施。 | 对卫生防护距离内的居民进行了搬迁。 | 相符 |
| 产生的活性污泥等固体废弃物，应采取脱水办法进行处理，并应进一步明确污泥的具体处置方案。 | 产生的活性污泥经脱水后交达州佳境环保再生资源有限公司处置。 | 相符 |
| 对移民的安置要具体落实。 | 对移民进行了安置。 | 相符 |
| 工程应严格执行环保“三同时”制度，落实报告书中提出的各项治理措施，严格管理，确保各项污染物达标排放。 | 工程各项污染物达标排放。 | 基本相符 |
| 工程建成后，环保设施经环保部门验收合格后方能投入运行。 | 工程建成后，正在进行验收。 | 基本相符 |

表8-2  环评批复（二期）与环保措施落实情况对照表

| 环评批复要求 | 落实情况 | 是否相符 |
| --- | --- | --- |
| 强化施工期环境管理，全面落实施工期各项环保措施。结合施工现场环境敏感点分布，合理安排施工时间和作业方案，减缓施工扬尘、噪声对周围环境敏感点的影响，避免施工扰民。 | 施工期已结束，未发生施工扰民。 | 相符 |
| 落实施工期生态环境保护措施，工程建设应结合环境敏感点强化施工期环境管理，减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，施工结束后及时进行场地清理和植被恢复，防止水土流失。 | 施工已结束，场地进行了清理和植被恢复。 | 相符 |
| 落实施工弃渣处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的要求，做好各类固废的处置工作。弃渣严禁下河；建筑废料尽量回收利用，合理调配利用工程土方。减少剩余土方量，弃方应集中堆放，及时处理，临时堆放地应采取防尘、防雨措施，防止扬尘污染及水土流失。 | 施工已结束，弃渣未下河；建筑废料尽量回收利用，未发生扬尘污染及水土流失。 | 相符 |
| 落实污水处理厂营运期环境管理措施。加强环境管理，落实环保岗位责任制，严格控制污水厂进水水质、水量，加强对污水处理设施的维护和管理，确保污水处理设备正常运行，出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；生化处理过程产生的污泥以及预处理阶段产生的格渣、砂砾和生活垃圾等应做到日产日清，运输应采用密闭车辆，杜绝沿途洒落和流失；污泥临时堆场设置防雨棚、排水沟和隔墙，并按规范采取有效的防渗措施，避免产生二次污染。 | 落实了污水处理厂营运期环境管理措施。制定了环保管理制度，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；生化处理过程产生的污泥以及预处理阶段产生的格渣、砂砾和生活垃圾等做到日产日清，沿途未洒落和流失；污泥临时堆场设置了防雨棚、排水沟和隔墙，并按规范采取有效的防渗措施，避免产生二次污染。 | 相符 |
| 高度重视环境风险防范工作。加强施工质量监理，防止由于池体或管道泄漏导致地下水污染；合理布置检查井井位，保证出现污染事故能得到及时、有效处置；落实营运期环保管理规章制度，加强污水处理设施和线路的日常维护与管理，确保正常运行；落实污水处理厂风险管理措施，设计备用电源，防止停电等导致污染；强化事故应急预案，针对可能发生的环境风险，定期进行演练，确保项目建设对环境的安全。 | 高度重视环境风险防范工作。合理布置了检查井井位，保证出现污染事故能得到及时、有效处置；落实了营运期环保管理规章制度，加强了污水处理设施和线路的日常维护与管理，确保正常运行；落实污水处理厂风险管理措施，设计了备用电源，防止停电等导致污染；强化了事故应急预案，确保项目建设对环境的安全。 | 相符 |
| 项目一期、二期工程分别以恶臭产生单元为中心设置了200m、100m的卫生防护范围，现范围内有3户居民，应按照国家和地方有关拆迁安置、补偿的政策、规定，在项目投入试运行前，积极稳妥的做好拆迁安置工作，确保拆迁户的现有生活水平和居住条件不因项目建设而下降；在以后的规划和建设中，该范围内不得新建住宅、学校、医院等环境敏感设施。 | 已按照国家和地方有关拆迁安置、补偿的政策、规定，积极稳妥的做好了拆迁安置工作。 | 相符 |
| 按照国家环保总局有关规定，规范排污口建设，安装进、出水在线监测装置。 | 规范了排污口建设，安装了在线监测装置。 | 相符 |

## 8.4 污染应急措施

公司同时制定了《环保管理制度》和《环保事故应急预案》（见附件），明确了应对各种突发事故的处理措施。

## 8.5 环保档案管理检查

公司目前由环境保护领导小组进行档案管理，所有环境保护资料保管完整，并分类归档。

## 8.6总量控制检查

达州市污水处理厂扩建及配套管网工程项目废水CODCr为180t/a、氨氮18t/a，均低于环评批复（达州市污水处理厂扩建及配套管网工程项目）要求，达川市污水处理厂废水CODCr为180t/a、氨氮18t/a，环评批复未设置总量控制，满足验收条件。

## 8.7 公众意见调查

为了解达州市惠泉污水处理有限公司所在区域范围内公众对该项目的态度，根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，该项目所在区域进行了公众参与调查工作，调查以问卷统计形式进行，共发放问卷30份，收回30份，回收率100%，调查结果统计见表8-2及其说明。

表8-2公众意见调查结果统计表

| 调查内容 | 调查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被调查者居住地与本工程的距离 | 200m内 | 200m-1km | 1km-5km | 5km外 |  |  |
|  | 2（6%） | 28（94%） |  |  |  |  |
| 你对本项目环保工作的满意程度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不知道 |  |  |
|  | 19（63%） | 11（37%） |  |  |  |  |
| 你认为本项目对您的主要 环境影响是 | 大气 污染 | 水污染 | 噪声污染 | 生态 破坏 | 没有影响 | 不知道 |
|  |  |  |  |  | 30（100%） |  |
| 该建设项目对您工作的影响 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |  |  |
|  |  |  | 30（100%） |  |  |  |
| 该建设项目对您生活质量的影响 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |  |  |
|  | 1（3%） |  | 29（97%） |  |  |  |
| 该建设项目对当地社会经济的影响 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |  |  |
|  | 23（77%） |  | 7（23%） |  |  |  |
| 该建设项目对自然环境的影响 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不知道 |  |  |
|  | 22（73%） |  | 8（27%） |  |  |  |

# 9 验收监测结论

1．达州市惠泉污水处理有限公司执行了国家有关环境保护得法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。公司内部设有专门的环境管理机构，建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实。

2．本验收监测报告是针对2016年3月2日、3日生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。

3．达州市惠泉污水处理有限公司验收监测期间正常生产，满足验收监测要求。

4、各类污染物及排放情况

（1）废气

从表7-3的监测结果来看，项目在2016年3月2日、3日验收监测期间，所测项目氨、硫化氢、甲烷均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准限值要求，满足验收条件。

（2）废水

从表7-5的废水监测结果来看，项目在 2016年3月2日、3日验收监测期间，污水排放口所测项目的监测值全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放A标准，满足验收监测标准。

（2）噪声

从表7-9的噪声监测结果来看，项目在 2016年3月2日、3日验收监测期间，厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（3）固体废物

从表7-11的污泥监测结果来看，项目在 2016年3月2日、3日验收监测期间，污泥含水率满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）污泥

控制标准，满足验收要求。

格渣、沉渣、生活垃圾交环卫清运，送垃圾填埋场；剩余污泥交达州佳境环保再生资源有限公司处置。

# 10建议

1. 严格环保管理制度及专人负责制度，加强对环保设施运行情况的管理与检查，确保污染物长期、稳定达标排放。

2 加强污水处理站的管理和维护，确保污水处理达标排放。

3. 加强原辅材料管理，加强风险防范，避免生产问题引起的突发性环境事故。

4. 进一步加强噪声治理，做到噪声不扰民。

附图：

附图1：地理位置图

附图2：项目平面布置

附图3：环保设施现场照片

附件：

附件1：委托书

附件2：可研报告批复

附件3：环评大纲的批复

附件4：环评报告书的批复

附件5：可研报告的批复

附件6：申报表

附件7：执行标准

附件8：报告表的批复

附件9：工况证明

附件10：调查表

附件11：监测报告

附件12：管理制度

附件13：应急预案等

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):四川省天晟源环保股份有限公司	填表人(签字):	项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 |  | 达川市污水处理厂、达州市污水处理厂扩建及配套管网工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 通川区朝阳办事处金山寺社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 |  | 达州市惠泉污水处理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 635000 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 13518240279 |  |  |
|  | 行业类别 |  | 污水处理及其再生利用（C1331）C3411 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 1999年和2008年 |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  | 2003年和2013年 |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 8万吨/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 8万吨/日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算(万元) |  | 12000万元 |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 552.78 |  | 所占比例% |  |  | 4.6% |  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资(万元) |  | 11766万元 |  |  | 实际环保投资(万元) |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  | 所占比例% |  |  | 4.7% |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 四川省环保厅 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 川环开函（1999）255号 川环建函（2007）1047号 |  |  |  | 批准日期 |  |  | 1999年和2007年 |  |  | 环评单位 |  |  |  | 四川省环境保护科学研究院 达州市环境科学研究所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |  | 批准日期 |  |  | / |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 四川省天晟源环保股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | 达州市环境保护局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 批准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  | 15 | 废气治理(万元) |  |  |  |  |  | 95 | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | 30 | 固废治理(万元) |  |  |  | 410 | 绿化及生态(万元) |  |  |  |  |  |  | 其它(万元) |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 污染物 排放达 标与总 量控制 (工业 建设项 目详 填) | 污染物 | 原有排放量(1) |  |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  | 本期工程核定 排放量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  |  | 全厂实际排放总量 (9) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 3.65 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废水排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年