建 设 项 目 竣 工

环境保护验收调查表

同洲监字（2017）第T0163号

项目名称：万源市城东至罗文110kV输变电工程

建设单位：     四川省水电投资经营集团

万源市龙源电力有限责任公司

编制单位：成都同洲科技有限责任公司

编制日期：二〇一七年六月

万源市城东至罗文110kV输变电工程项目

竣工环境保护验收调查表

报告编写：

审核：

签发：

成都同洲科技有限责任公司

电话：028-65273134

传真：028-65273134

邮编：610045

地址：成都市武青南路51号大科星创意园2号楼301室

目录

表一工程总体情况	1

表二调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点	4

表三验收执行标准	7

表四工程概况	9

表五环境影响评价回顾	14

表六环境保护措施执行情况	16

表七 电磁环境、声环境监测	21

表八 环境影响调查	27

表九 环境管理及监测计划	30

表十 竣工环保验收调查结论与建议	31

附件：

1、工程竣工环境保护验收调查委托书

2、环境影响评审审批文件

3、项目立项审批文件

4、执行标准意见书

5、竣工环境保护验收监测报告

附图：

1、项目地理位置图

2、罗文变电站监测布点图

3、线路监测布点图

4、竣工环境保护验收现场图片

附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

表一 工程总体情况

| 项目名称 | 万源市城东至罗文110kV输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 蒲志安 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 张伟 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 四川省达州万源市太平镇河西开发区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0818-8104078 | 传真 |  |  |  | 0818-8104078 |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 618300 |  |
| 建设地点 | 罗文110kV变电站位于万源市罗文镇严家坝村原农校旧址； 输电线路位于万源市境内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | 电力供应业 D4420 |  |  |  |
| 环境影响 报告表名称 | 万源市城东至罗文110kV输变电工程环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响 评价单位 | 四川省核工业辐射测试防护院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设 计单位 | 成都市水利电力勘测设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 四川省环境保护厅 |  | 文号 |  | 川环审批[2012]803号 |  |  |  |  |  | 时间 | 2012.12.21 |  |  |
| 工程核准 部门 | 四川省发展和改革委员会 |  | 文号 |  | 川发改能源 [2011]456号 |  |  |  |  |  | 时间 | 2011.5.13 |  |  |
| 初步设计 审批部门 | 四川省发展和改革委员会 |  | 文号 |  | 川发改投资 [2013]387号 |  |  |  |  |  | 时间 | 2013.4.6 |  |  |
| 环境保护设施设计单位 | 成都市水利电力勘测设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 四川省秭源建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 成都同洲科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 6908.292 |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 92.19 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 1.33% |
| 实际总投资 （万元） | 6873 |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  | 137.46 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 2.00% |
| 环评主体 工程规模 | （1）罗文110kV变电站新建工程 本工程拟建万源市罗文110kV变电站位于万源市罗文镇严家坝村原农校旧址，主变采用户外布置，110kV配电装置采用户外AIS构架式布置，架空出线。变电站的建设内容为：①主变压器：终期2×25MVA，本期2×25MVA；②110kV出线：终期4回，本期2回；③35kV出线：终期9回，本期5回；④10kV出线终期8回，本期4回；⑤10kV无功补偿终期4×3006kVar，本期2×3006kVar；土建按照终期规模一次建成。 （2）罗文至城东110kV新建线路 新建罗文至城东110kV线路全长53km，其中单回塔架设段约52km，导线呈三角形排列，双回终端塔架设段约1km，导线呈垂直排列，单边挂线。全线设杆塔127基，导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线，塔基占地约0.47hm2。 （3）城东变电站间隔扩建工程 本工程线路需占用城东110kV变电站出线间隔1个。 （4）光缆通信工程 沿新建的罗文至城东110kV输电线路同塔架设1根OPGW-80光缆。 |  |  |  |  |  |  | 工程开工日期 |  |  |  | 2013.9 |  |  |
| 实际主体 工程规模 | （1）罗文110kV变电站新建工程 已建罗文110kV变电站位于万源市罗文镇严家坝村原农校旧址，主变采用户外布置，110kV配电装置采用户外AIS构架式布置，架空出线。变电站的建设内容为：①主变压器：终期2×25MVA，本期2×25MVA；②110kV出线：终期6回，本期3回；③35kV出线：终期9回，本期2回；④10kV出线终期7回，本期2回；⑤10kV无功补偿终期4×3006kVar，本期2×3006kVar；土建已按照终期规模一次建成。 （2）罗文至城东110kV新建线路 罗文至城东110kV线路全长53km，其中单回塔架设段约52km，导线呈三角形排列，双回终端塔架设段约1km，导线呈垂直排列，单边挂线。全线设杆塔107基，导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线，塔基占地约0.40hm2。 （3）城东变电站间隔扩建工程 本工程线路占用城东110kV变电站出线间隔1个。 （4）光缆通信工程 沿新建的罗文至城东110kV输电线路同塔架设1根OPGW-80光缆。 |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2017.5 |  |  |
| 主体工程规模变更情况 | （1）罗文110kV变电站新建工程： 实际建设规模未超出环评规模。 （2）罗文至城东110kV新建线路： 线路实际建设规模未超出环评规模，部分线路路径进行了优化，线路塔基数量有所减少。 其他方面均按照环境影响评价文件及环评批复的要求进行建设，无其他工程变更情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

| 调 查 范 围 | 根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014）中规定及项目实际情况，监测（调查）范围如下： (1) 工频电场、工频磁场 110kV变电站：变电站站界外30m以内的带状区域； 110kV输电线路：边导线地面投影外两侧各30m以内的带状区域。 (2) 噪声 110kV变电站厂界噪声：变电站围墙外1m以内的带状区域； 110kV变电站周围环境噪声：变电站围墙外200m以内的带状区域（重点调查变电站围墙外30m范围内）； 110kV架空输电线路：边导线地面投影外两侧各30m以内的带状区域。 (3)生态 110kV变电站：站场围墙外500m内的带状区域。 110kV输电线路：边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 |
| --- | --- |
| 环境 监测 因子 | 1.施工期 根据工程施工期生产工艺流程图，输变电建设项目施工期的主要污染因子有：噪声、污废水、扬尘及生态影响等。 2.运营期 根据工程运营期生产工艺流程图，输变电建设项目运行期的主要污染因子有：工频电场、工频磁场、噪声、生活污水及生活垃圾。 |
| 环境敏感目标 | 验收阶段通过验收调查单位的现场勘测与调查，本工程罗文110kV变电站在验收范围内有5个敏感点分布；城东至罗文输电线路在验收范围内有4个敏感点分布。 环评阶段与验收阶段本项目确认的环境保护目标比较见表2-1。 2-1环评阶段验收阶4 你段主要环境保护目标一览表 项目; 序号; 环评; 验收; 规模; 环境影 响因素. 保护目标; 位置及距离; 保护目标; 位置及距离; /; E/B/N. 罗文110kV变电站工程; 1; 罗文镇严家坝村3组余建洪等; 变电站东面4m; 罗文镇严家坝村3组余源等; 变电站东南面4m; 12户，共39人，1~3F，平顶、尖顶; E/B/N. 2; 罗文镇严家坝村3组王念美等; 变电站南面7m; 罗文镇严家坝村3组向首家等; 变电站南面21m; 8户，共25人，1~4F，平顶、尖顶; E/B/N. 3; 罗文镇严家坝村3组刘发等; 变电站西面5m; 罗文镇严家坝村3组刘华等; 变电站西南面5m; 6户，共19人，1~2F，尖顶; E/B/N. 4; /; /; 罗文镇严家坝村3组赵定权; 变电站西北面10m; 1户，共3人，2F，尖顶; E/B/N. 5; /; /; 罗文镇严家坝村3组王念会等; 变电站西面11m; 5户，共16人，1~3F，尖顶; E/B/N. 城东至罗文110kV线路工程; 6; 花楼乡桅杆坝村1组李习国等; 三角形排列段线路边导线外15m; /; /; /; E/B/N. 7; 花楼乡花楼坝村2组王军等; 三角形排列段线路边导线外22m; 花楼乡花楼坝村赵定华等; 位于本工程线路东北侧11m; 5户，共16人，1~2F，尖顶; E/B/N. 8; 长坝乡清水溪村1组张世忠等; 三角形排列段线路边导线外19m; 长坝乡清水溪村1组张世忠等; 位于本工程线路东侧8m; 4户，共10人，尖顶、平顶; E/B/N. 9; /; /; 青花镇6村1组王园家; 位于本工程线路东南侧12m; 2户，共7人，1~3F，尖顶; E/B/N. |
| 环境敏感目标 | 项目; 序号; 环评; 验收; 规模; 环境影 响因素. 保护目标; 位置 及距离; 保护目标; 位置 及距离; /; E/B/N. 城东至罗文110kV线路工程; 10; 太平镇四合村1组杜向发等; 三角形排列段线路边导线外25m; 太平镇四合村1组陈明强; 位于本工程线路西南侧17m; 3户，共13人，1~2F，尖顶; E/B/N. 11; 太平镇3村3组李光英等; 三角形排列段线路边导线外14m; /; /; /; E/B/N. 12; 太平镇1村4组田先绪等; 双回塔单边挂线段线路边导线外11m; /; /; /; E/B/N. 注：E－电场强度、B－磁感应强度、N－噪声。 通过表2-1可以看出，验收阶段的环境敏感目标与环评阶段的环境敏感目标存在一定差异。其差异如下： 环评阶段110kV城罗线1#～5#、7#、8#、10#敏感目标，经现场调查，与环评基本一致；6#、11#敏感目标，经现场调查，由于线路已偏离，已不再属于敏感目标；12#敏感目标，经现场调查，已经拆迁，住户已搬离该区域。9#为验收阶段新增敏感目标。 |
| 调 查 重 点 | 本次调查内容有工程施工期对施工作业区域造成的生态影响及生态恢复情况以及试运营期造成的电磁环境、声环境、水环境影响，环境影响报告表及批复中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性。 本次调查的重点为：工程试运营期造成的电磁环境、声环境影响。 （1）电磁环境影响调查重点为工程试运行期电磁环境影响情况，包括电场强度、磁感应强度达标情况（本工程验收监测对上述环境保护目标全部进行了监测，监测结果见表七）；分析电磁污染防治措施的有效性。 （2）声环境调查重点为调查敏感目标的声环境质量达标情况，并分析噪声防治措施的有效性。 （3）工程生态环境影响调查。 （4）施工期环境影响回顾性调查。 |

表三 验收执行标准

| 电 磁 环 境 标 准 | 依据2015年1月1日开始实施的《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电工程》（HJ705‐2014）中4.5条规定：验收调查的标准以工程环境影响评价阶段经环境保护部门确认的环境保护标准和要求为准；对已修订或新颁布的环境保护标准，应提出验收后按新标准进行达标考核的建议。同时依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电工程》（HJ705‐2014），无线电干扰监测不再作为评价因子，故本次验收不再对工程无线电干扰水平进行验收监测。 本工程验收执行标准参照《万源市城东至罗文110kV输电工程环境影响报告表》中的标准，并结合现行标准进行校核，电磁环境验收执行标准与环评执行标准对比如表3-1所示。 表3-1电磁验收监测执行标准表 类别; 环评标准; 验收标准. 标准限值; 标准来源; 标准限值; 标准来源. 工频电场; 4kV/m; 《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）; 4000V/m; 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014). 工频磁场; 0.1mT; 100μT. |
| --- | --- |
| 声 环 境 标 准 | 本工程验收执行标准参照《万源市城东至罗文110kV输电工程环境影响报告表》中的标准，并结合现行标准进行校核，噪声验收执行标准与环评执行标准对比如表3-2所示。 表3-2 噪声验收监测执行标准表 类别; 环评标准; 验收标准. 标准限值; 标准来源; 标准限值; 标准来源. 噪声; 环境噪声标准; 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 厂界噪声标准; 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类. 施工噪声标准; 昼间 70dB（A） 夜间 55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）; /; /. |
| 因本工程所在区域的功能区划未发生变化，相应的环境标准亦未发生变化，故本工程验收阶段采用环评阶段的标准；但由于环保验收阶段工频电磁场出现新的验收标准，因此，工频电磁场的验收标准由《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）替换环评阶段的评价标准《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）。 |  |

表四工程概况

4.1工程地理位置图 罗文110kV变电站新建工程：位于万源市罗文镇严家坝村原农校旧址； 城东变电站间隔扩建工程：城东变电站位于万源市太平镇仙龙潭村原35kV变电站旧址； 输电线路：线路位于万源境内，全长53km。 地理位置图见图4-1。 图4-1 万源市城东至罗文110kV输变电工程地理位置图 4.2主要工程内容及规模 （1）罗文110kV变电站新建工程 已建罗文110kV变电站位于万源市罗文镇严家坝村原农校旧址，主变采用户外布置，110kV配电装置采用户外AIS构架式布置，架空出线。变电站的建设内容为：①主变压器：终期2×25MVA，本期2×25MVA；②110kV出线：终期6回，本期3回；③35kV出线：终期9回，本期2回；④10kV出线终期7回，本期2回；⑤10kV无功补偿终期4×3006kVar，本期2×3006kVar；土建已按照终期规模一次建成。 （2）罗文至城东110kV新建线路 罗文至城东110kV线路全长53km，其中单回塔架设段约52km，导线呈三角形排列，双回终端塔架设段约1km，导线呈垂直排列，单边挂线。全线设杆塔107基，导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线，塔基占地约0.40hm2。 （3）城东变电站间隔扩建工程 本工程线路需占用城东110kV变电站出线间隔1个。 （4）光缆通信工程 沿新建的罗文至城东110kV输电线路同塔架设1根OPGW-80光缆。 4.3工程占地及总平面布置、输电线线路路径 1、工程占地： （1）变电站新建工程 罗文110kV变电站站址位于万源市罗文场镇严家坝村，旁有210国道经过，距万源市城区约60km。站址地处城镇规划区外，紧邻负荷中心。该站址地势平坦，站内、外相对最大高差为13m，四周开阔进出线方便，地下无管道通过，无崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象。 新建变电站站区总用地面积：0.73hm2，挖方量：约10752m3，填方量：11968m3。变电站用水引接附近自来水，满足站内生活、消防、绿化用水要求。 （2）城东至罗文110kV输电工程 全线设杆塔107基，导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线，塔基占地约0.40hm2。 （3）城东变电站间隔扩建工程 本次建设是在城东110kV变电站原预留间隔位置上进行设备支架的安装施工，并安装断路器、隔离开关等电气设备。本期工程不新增占地，无土建施工，变电站内其它设施均不变。 2、总平面布置： 罗文110kV变电站平面布置见图4-2。 图4-2 万源市城东至罗文110kV输变电工程罗文110kV变电站平面布置图 3、输电线线路路径： 线路从城东变电站出线后，经长岭岗右转，后经黑岭子、桃花坪、天池子、李家坡、王家坡、经曹家坝、下金坪，经杨家坝、春坪到花楼坝右转，至赵家坝左转，经板竹林、垭口田、重笋坪后进入罗文110kV变电站，线路全长53km。 城罗线线路路径见图4-3、4-4。 4.4工程环境保护投资 本输变电项目静态总投资为6873万元，其中环保投资共计137.46万元，占项目总投资的2.00%。 4.5工程变更情况及变更原因 工程进入施工阶段，严格按照环境影响评价文件及批复的要求进行建设，建设单位严格执行了“三同时”制度。 部分线路路径进行优化，塔基总数由127基减少至107基，敏感点与环境影响评价文件有略微不同。 其他方面均按照环境影响评价文件及环评批复的要求进行建设，无其他工程变更情况。

图4-3 万源市城东至罗文110kV输变电工程输电线路路径图1

图4-4 万源市城东至罗文110kV输变电工程输电线路路径图2

表五 环境影响评价回顾

5.1、环境影响评价的主要环境影响预测及结论 本工程建成后，可以满足罗文供区负荷发展需求，增强供电能力，提高农村电网供电可靠性和供电质量，改善万源市地方电网结构。本项目建设及运营的技术成熟、可靠，工艺选择符合清洁生产要求；工程评价范围内无重要文物区、风景名胜区、自然保护区、生活饮用水源保护区、森林公园等特殊生态敏感目标；工程区域及评价范围的水、气、声、生态、电磁等环境质量现状较好，没有制约本项工程建设的环境要素。本项工程属《产业结构调整指导目录（2011年本）》明确的鼓励类项目，符合国家现行产业政策。本工程施工期的环境影响较小，对工程运营期可能产生的工频电场、工频磁场、无线电干扰和噪声等主要环境影响，可采取相应环保措施予以缓解或消除。通过认真落实本报告表和项目设计中提出的各项环保措施要求，可缓解或消除工程建设可能产生的不利环境影响。“公众参与”调查结果显示，86%的公众对本项目的建设持支持态度，无反对意见。从环保角度分析，本项工程的建设是可行的。 5.2 环境影响评价文件审批意见 项目建设及运行管理中应重点做好的工作： （一）严格按照输变电建设的有关技术标准和规范，进行工程设计、施工、运营和管理，落实报告表提出的各项环保措施。 （二）严格按国家和当地相关要求，加强施工期环境管理，进一步优化施工布置，合理安排施工时间，采取有效措施控制和减小施工噪声、扬尘对周围环境的影响，加强施工废弃物收集、转运过程的管理，避免二次污染；施工临时占地应在完工后及时恢复。 （三）变电站建设应优先选用低噪声设备，采取有效隔声降噪措施，设置必要绿化隔离带，确保站界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应功能区类标准限值。 （四）严格按照报告表提出的变电站布置方式及线高要求进行建设。应根据变电站外环境现状，优化变电站扩建的总平面布置，实现对变电站外的电磁环境和声环境的影响最小化。施工图设计时应进一步优化线路路径和合理设计导线对地、对屋顶的距离，确保线路通过居民区或人群经常活动区域附近及非居民区的环境影响，能满足环评及相关技术标准和规范的要求。 （五）严格按技术规范要求，配备相应规模的变压器事故油池，确保事故状态下变压器油不外泄，防止造成环境污染。产生的废变压器油等危险废物须交由有资质的单位妥善处置，防止产生二次污染。 （六）线路与公路、河流、电力线、通讯线、无线电设施等交叉跨越时，应按《110-500KV架空送电线路设计技术规程》（DL/T5092-1999）要求，应留有足够的净空距离。 （七）项目建设及运行管理中，建设单位应根据公众的反映，加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，进一步做好公众参与工作，切实做好宣传、解释、维稳工作，消除公众的疑虑和担心，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，应避免因公众参与工作不到位、相关措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

表六 环境保护措施执行情况

| 阶 段 | 影响 类别 | 环境影响报告表及审批文件中要求 的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况，未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前 期 | 生态 影响 | 无 | 无 |
|  | 污染 影响 | 1、噪声 1）新建变电站选用噪声级低于65dB(A)（距设备1.0m处）的主变压器； 2）合理选择输电线路路径，避让集中居民点。 3）合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕噪声。 2、电磁环境 1）变电站内平行跨导线的相序排列需避免或减少同相布置，尽量减少同相母线交叉与相同转角布置；在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环(或罩)，以改善电场分布。 2）将变电站内电气设备接地。 3）线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离； 4）线路对地及交叉跨越物的最小距离按照 《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545‐2010）规定执行； 5）合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。 | 根据现场踏勘，变电站已选用噪声级低于65dB(A)的主变,线路已按照相关要求避让集中居民点、降低线路电晕有效降低噪声。 根据现场踏勘，线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它线路、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。 符合规定措施，已实施。 |
|  | 社会 影响 | 积极主动告知工程区域内的公众，切实做好现场公示以及网络公示，现场派发调查问卷进行公众调查。 | 已在项目环评阶段实施。 符合规定措施，已实施。 |
| 施工 期 | 生态 影响 | 一、变电站 ①变电站施工应尽量集中在站址范围内。 ②站区、四周应砌挡土墙，并进行绿化，以加强水土保持。 ③变电站施工期应先行建筑围墙和排水沟，减少噪声影响和地表径流侵蚀。 ④变电站施工期应设置建筑垃圾堆放场地，回收利用。变电站场地平整后弃渣应堆放必须坚持“先挡后弃”。 ⑤变电站施工结束后，应及时进行绿化。在屋外配电装置场地内的空地种植草坪，进出线下的绿化应满足带电安全距离要求。站区入口、站前区主要建筑入口附近，以及与主控通信综合楼对景的围墙边，配置观赏和美化效果好的常绿植物。 变电站施工期应设置临时建筑材料的堆放场地，及时做好临时堆放场地的植被防护措施。变电站施工结束后，对破坏的现场植被（草皮）及时进行恢复，可消除工程建设产生的生态环境影响。 二、输电线路 线路施工对生态环境最大的影响是水土流失，针对施工特点，应采取下列水土保持措施。 （1）主体工程 ①按设计规程需要砍伐的树，应留下树根及灌木草丛。 ②施工采取张力放紧线，放紧线时间宜安排在农作物收获以后，减少农作物的损失。 ③施工用房应利用现有房屋设施，减少临时建房占地引起的水土流失量。 （2）塔基 塔基基位设置应避开不良地质段，合理确定基面范围。 ①基面开挖 凡能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量。 ②基坑回填 基坑回填后应在地面堆筑0.5m厚的防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸。 （3）临时占地 ①施工时应尽量避开雨天。在雨天动土时，应采取塑料布或土工布覆盖易受降雨冲刷的裸露地表等临时措施。 ②施工完成后应及时清理残留在原地表上的砂石残余料及混凝土。 ③施工完成后应根据原占地类型，分别采取复耕、植树等措施，恢复原有植被。 （4）塔基植物措施 工程施工完成后对塔基永久征用的场地的裸露地表撒播草种绿化。 | 项目现已完成施工，根据现场踏勘及走访调查周边居民，施工期项目环保措施完善。 变电站施工尽量集中在站址范围内，对站区周围也进行了适当绿化，施工期先行建筑了围墙和排水沟。施工结束后，在屋外配电装置场地内种植了草坪，对过道进行了适当的绿化。 对周边环境居民造成影响较小，施工期污染已基本消除，现场无遗留施工期污染。 仅对影响线路安全的树木进行削伐，未破坏树根和周边灌木。 本工程放紧线时间均安排在农作物收获之后。 施工结束后，牵张场均恢复原有土地功能，塔基位置均进行了清理并覆土进行绿化。 塔基位置均避开不良地质段，基面开挖及回填均符合规定措施。 临时占地已避开植被较好的区域；对于各类施工临时占地施工结束后均已恢复原有土地功能，对因施工活动遭到破坏的植被在施工结束后均得到了及时有效的恢复。 符合规定措施，已实施。 |
| 施工 期 | 污染 影响 | 一、噪声 1、变电站 变电站施工噪声源主要有搅拌机、推土机、挖土机、汽车等，噪声级可达80～100dB(A)。其中结构施工期间搅拌机操作位置噪声级可达100dB(A)。 由于在施工各个阶段场界噪声都存在超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准限值的情况，同时在变电站周围环境敏感目标处的施工噪声在施工阶段也出现了超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准情况，因此，建设单位在施工前张贴施工公告，告知施工期的环境影响，并向周围公众做好解释工作。施工期间应合理安排施工时段，避免夜间施工，并采取相应的环保措施：如将噪声源设备（如混凝土搅拌机、切割机）尽量设置在远离环境敏感点处、禁止夜间进行强噪声施工活动等措施，以减轻对该敏感点的影响。同时，由于项目的土石方、结构施工和装修施工的时间很短，施工完成后，影响将会消除。 2、输电线路 输电线路架设的施工区域远离市区和集中居民点，施工工程量小、时间短，而且输电线路主要在昼间施工，其施工活动不会影响附近居民夜间的休息。因此，输电线路施工产生的噪声对声环境影响不大。 二、大气环境 对环境空气的影响主要为施工扬尘和施工机械尾气污染。基础开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的TSP增加；施工机械（如推土机、载重汽车等）产生的尾气也在一定程度上影响空气质量状况，主要污染物为CXHY、CO、NOX等。施工扬尘影响主要是在变电站站内和线路施工区域内，因此施工现场地面和路面定期洒水，对周围环境影响不大。 三、水环境 罗文110kV变电站施工期生活污水产生量为3.2t/d，利用厂区内修建的旱厕收集后用于周围农田施肥，不直接排入地表水体。 罗文至城东110kV线路工程施工期生活污水产生量为4.0t/d，利用现场租住民房的既有设施收集后，就近用于农作物肥料，不直接排入地表水体。 因此，施工生活污水不会对工程区水环境产生影响。 四、固体废物 在施工期间，施工人员将产生生活垃圾。新建罗文110kV变电站施工人员按40人考虑，生活垃圾排放量约40kg/d，罗文至城东110kV线路工程施工人员按50人考虑，生活垃圾排放量约50kg/d，施工期间利用附近居民的原有设施收集后，定期运往附近垃圾站。施工期生活垃圾对环境不会产生新的影响。 五、其它方面影响简析 （1）变电站占用土地的功能改变。 （2）施工材料管理不善将造成施工包装物品、砂石、水泥等遗留地表，影响土地恢复。 | 项目现已完成施工，根据现场踏勘及走访调查周边居民，施工期项目环保措施完善。 变电站施工期间已尽量将噪声源设备设置在原理环境敏感点处，禁止夜间进行欧强噪声施工活动，减轻了对敏感点的影响。对周边环境居民造成影响较小，施工期污染已基本消除，现场无遗留施工期污染。 输电线路架设的施工区远离市区和集中居民点,线路塔基施工均在白天进行，牵张场均远离居民点，施工期间未发生噪声扰民的现象。 已对施工现场地面和路面定期洒水，对周围环境影响不大。 变电站及输电线路施工人员租用附近现有民房，生活污水利用原有处理设施收集后处理。 施工人员产生的生活垃圾利用附近居民的原有设施收集后，定期运往附近垃圾站。 符合规定措施，已实施 |
|  | 社会 影响 | 在施工期间，做好与工程相关的环保知识的宣传、解释工作，消除公众的疑虑和担心。 | 本项目线路路径选择时尽量缩短路径长度，项目在是施工过程中已做好工程相关的环保知识的宣传、解释工作。 符合规定措施，已实施。 |
| 试运行期 | 生态影响 | 1、对农业生态的影响 本项目除线路只有塔基占地外，线路走廊内的其它耕地仍可进行农业耕作，线路运行时对路下的农作物生长无影响。本项目占用耕地极少，不影响当地农村经济发展。 2、对林业生态的影响 对于临时占地，随着施工期的结束，对临时占地进行绿化。由于本线路沿线植被较好，线路沿线仅塔基占地处需砍伐少量松树、杂树及灌木，建设单位拟进行补偿；线路对树林采用跨越方式。本项目对当地林业生态系统影响较小。 3、对动物的影响 线路所经之处无珍稀动物，从国内已建成输电线路情况来看，线路建成后不会改变鸟类的迁徙通道，不会影响鸟类的生活习性，各种家畜或野生动物活动都照常进行。 | 本项目除新建变电站和塔基占地为永久性占地外，其它占地均为临时性占地，施工结束后对临时占地已恢复其原有功能，没有影响其原有的土地用途。 |
|  | 污染影响 | 1、水污染物 罗文110kV变电站为无人值守变电站，仅设置1人值班。站区排水包括有值班人员的生活污水、地面雨水、事故油等。 站区内值班人员的生活污水经站内化粪池收集后用于周围农田施肥。雨水采用有组织排水，地面、屋面雨水经雨水口、雨水检查井、排水管汇入排水集中井，再统一排入站址附近的水沟。站区内修建事故油池，当主变压器事故或检修时，其绝缘油可经事故排油管排入事故油池后，废油由专业公司回收，不外排。 线路运行期间不产生生活污水。 | 已按环评要求建设化粪池，容积约2m3，生活污水经站内化粪池预处理后用作站内绿化施肥使用，不外排；已建设事故油池。 符合规定措施，已实施。 |
|  |  | - 固体废物 ①罗文变电站产生生活垃圾利用站内配置的垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运。 ②线路运行期间不产生生活垃圾。 | 已设置垃圾桶对生活垃圾进行收集，定期由工作人员送至附近的垃圾投放点。 符合规定措施，已实施。 |
|  |  | 3、电磁环境 本工程建成运行后，变电站厂界四周以及线路沿线的电场强度、磁感应强度均应满足相应的限值要求。 | 根据本次现场监测结果，涉及线路较近的、具有代表性的居民点的电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的电场4000V/m、磁感应强度100μT的限值要求。 |
|  |  | 4、噪声 本工程建成运行后，变电站厂界四周以及线路沿线的噪声对周围环境的影响均能控制在标准限值内。 | 根据本次现场监测结果，涉及线路较近的、具有代表性的居民点昼间、夜间的环境噪声监测值均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类60dB（A）（昼间）和50dB（A）（夜间）限值要求。 |
|  | 社会 影响 | 在试运行期间，根据公众的反应，以适当、稳健、有效的方式，积极主动将电网建设环保知识和项目环评结论告知工程区域公众，切实做好宣传、解释工作。 | 在环评阶段已进行了现场公示，施工阶段也积极向周围群众宣传，试运行期间未收到公众投诉。符合规定措施，已实施。 |

表七 电磁环境、声环境监测

| 电 磁 环 境 监 测 | 7.1监测因子及监测频次 根据对项目的工程分析、现场调查，得出本次验收监测因子与监测频次如下： 工频电磁场：工频电场——电场强度E（监测一次）、 工频磁场——磁感应强度B（监测一次）。 7.2监测方法及监测布点 ## 1、监测分析方法 验收监测严格执行国家及行业标准监测分析方法，执行监测标准及规范如下： 工频电磁场： 《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）； 《电磁环境控制限制》（GB8702-2014）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）； 《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014）； 《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电工程》（HJ 705-2014）。 - 工程监测布点 验收监测点位选取于验收监测范围所列范围内，布点一般原则如下： 1、变电站：监测点应选择在无进出线或远离进出线（距离边导线地面投影不少于20m）的围墙外且距离围墙5m处布置。如果在其他位置监测，应记录监测点与围墙的相对位置关系以及周围的环境情况。 2、敏感点：主要考虑线路跨越、与线路相对较近的民房，监测点位一般位于敏感点靠近线路一侧。根据现场调查情况，本次验收监测选择了有代表性的敏感目标（见表2-1） 3、监测断面：为了更好地了解变电站和线路产生的工频电磁场的空间分布特性，对变电站和线路进行监测断面是必要，但受工程所在地周围地形限制，断面监测不能每个项目都能得以实施，主要针对有断面测试条件的变电站和线路进行，本次验收项目的变电站和线路不满足断面监测条件，所以未进行断面监测。 |
| --- | --- |
| 电 磁 环 境 监 测 | 7.3监测单位、监测时间、监测环境条件 - 监测单位： 成都同洲科技有限责任公司 - 监测时间： 2017年5月24日～2017年5月26日10:00～18:00 - 监测环境条件： A.气候条件：环境温度：25.8℃～31.2℃；环境湿度：63.1％～71.3％；天气状况：阴、晴；测量地点相对空旷。 B.测量高度：取离地面1.5米高度。 7.4监测仪器及工况 - 监测仪器 监测选用经年检合格的监测仪器，主要设备见表7-1： 表7-1 监测仪器一览表 监测项目; 仪器名称; 检出下限; 校准有效期; 校准证书号; 校准单位. 工频电场; SEM-600电磁辐射分析仪 编号：SB16; 电场：0.01V/m; 2017-07-07; 校准字第WWD201601546号; 华南国家计量测试中心. 工频磁场; 磁场：0.1nT. 2、工程运行工况 本工程监测期间运行工况见表7-2。 表7-2“万源市城东至罗文110kV输电工程”项目验收监测运行工况 监测时间; 名称; 有功功率 （MW）; 无功功率 （MVar）; 电流 （A）. 5月24日; 1#主变; -98.81; -84.77; 1.43. 110kV城罗线; 0.00; -2.02; 10.23. 110kV罗竹线; -24.15; -1.73; 115.45. 110kV罗罗韩线; 24.08; 2.04; 114.78. |
| 电 磁 环 境 监 测 | 7.5监测结果分析 7.5.1工频电磁场现状监测结果分析与评价 工程监测点工频电磁场监测结果如下表7-3 表7-3 “万源市城东至罗文110kV输电工程”项目工频电磁场现状监测结果 序号; 点位位置; 距围墙或边导线（m）; 导线对地距离 （m）; 电场 强度 （V/m）; 磁感应 强度 （μT）. 罗文110kV变电站. 1; 站界 监测点; 罗文变电站北侧出线间隔; 5; 12; 99.13; 4.93×10-1. 2; 罗文变电站西侧; 5; /; 11.67; 4.41×10-1. 3; 罗文变电站南侧; 5; /; 2.35; 3.58×10-2. 4; 罗文变电站东侧; 5; /; 1.33; 2.13×10-2. 5; 敏感点 监测点; 罗文镇严家坝村3组赵定权家1F地面; 10; 12; 25.61; 1.37. 6; 罗文镇严家坝村3组王念会家1F地面; 11; /; 0.63; 5.31×10-2. 7; 罗文镇严家坝村3组刘华家1F地面; 5; /; 0.62; 2.36×10-2. 8; 罗文镇严家坝村3组向首家家1F地面; 21; /; 3.81; 2.91×10-2. 9; 罗文镇严家坝村3组余源家1F地面; 4; /; 0.64; 2.38×10-2. 城东至罗文110kV输电线路. 10; 花楼乡花楼坝村赵定华家1F地面; 0; 52; 9.67; 8.49×10-2. 11; 长坝乡清水溪村张世忠家1F地面; 8; 26; 13.74; 1.30×10-1. 12; 青花镇6村1组王园家1F地面; 12; 18; 55.57; 2.43×10-2. 13; 太平镇四合村1组陈明强家; 1F地面; 17; 47; 1.88; 1.46×10-2. 2F楼顶; 43; 3.43; 3.20×10-2. |
| 电 磁 环 境 监 测 | （1）电场强度： 根据上表监测数据，本次验收的“万源市城东至罗文110kV输电工程”项目各变电站站界四周、距离变电站或线路较近的监测点的电场强度低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的4000V/m的限值。 （2）磁感应强度： 根据上表监测数据，本次验收的“万源市城东至罗文110kV输电工程”项目各变电站站界四周、距离变电站或线路较近的监测点的磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的100μT的限值。 7.5.2工频电磁场现状监测结论 通过对工程涉及距离线路和变电站较近的部分居民点进行监测，各监测点位的电场强度、磁感应强度均低于相应标准。 本项目虽不满足断面监测条件未进行断面监测，但从环评的理论预测以及大量断面监测结果分析，工频电磁场随着距离增大而逐渐减小是普遍的规律。本次验收选取的敏感点位包含了本项目环境保护目标中距离变电站或输电线路距离最近的环境保护目标。其余环境保护目标与变电站或输电线路的距离均大于以监测的环境保护目标。故依据工频电磁场随着距离增大而逐渐减小是普遍的规律，本项目变电站及输电线路周边环境保护目标的工频电磁场均能满足相应标准限值的要求。 ## 本次验收的万源市城东至罗文110kV输电工程在竣工投运后，变电站及线路产生的电场强度、磁感应强度均满足相应标准限值的要求。 |

| 声 环 境 监 测 | 7.6监测因子及监测频次 根据对项目的工程分析、现场调查，得出本次验收监测因子和监测频次如下： 噪声：等效连续A声级（监测2次，昼间和夜间分别监测一次）。 7.7监测方法及监测布点 ## 1、监测分析方法 验收监测严格执行国家及行业标准监测分析方法，执行监测标准及规范如下： 噪声： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）。 2、噪声现状监测布点 变电站：对变电站各侧厂界噪声最大位置布点，以检查变电站建成后厂界噪声是否达标。 敏感点：变电站和线路噪声敏感点的设置基本上和工频电磁场所选取的敏感点一致。 7.8监测单位、监测时间、监测环境条件 1、监测单位：成都同洲科技有限责任公司 2、监测时间：2017年5月24日～2017年5月26日10:00～24:00 3、监测环境条件： A.气候条件：环境温度：25.8℃～31.2℃；环境湿度：63.1％～71.3％；风速：0.5~0.9m/s；天气状况：阴、晴；测量地点相对空旷； B.测量高度：取离地面1.5米高度，噪声监测厂界围墙处的测量按相应标准取测量高度。 7.9监测仪器 监测选用经年检合格的监测仪器，主要设备见表7-5： 表7-5监测仪器一览表 监测项目; 仪器名称; 检出下限; 校准有效期; 校准证书号; 校准单位. 环境噪声、厂界噪声; AWA6228型 噪声监测仪 编号：SB06; 30dB（A）; 2017-07-26; 校准字第201607011638号; 中国测试技术研究院. |
| --- | --- |

| 声 环 境 监 测 | 7.10噪声现状监测结果分析与评价 本次验收噪声监测结果如下表7-6： 表7-6“万源市城东至罗文110kV输电工程”项目噪声现状监测结果 序号; 点位位置; 距围墙或边导线（m）; 导线对地距离 （m）; 监测时段. 昼间 dB（A）; 夜间 dB（A）. 罗文110kV变电站. 1; 站界 监测点; 罗文变电站北侧出线间隔; 5; 12; 40.8; 37.8. 2; 罗文变电站西侧; 5; /; 40.9; 37.7. 3; 罗文变电站南侧; 5; /; 40.3; 37.3. 4; 罗文变电站东侧; 5; /; 40.5; 37.6. 5; 敏感点 监测点; 罗文镇严家坝村3组赵定权家1F地面; 10; 12; 41.6; 39.9. 6; 罗文镇严家坝村3组王念会家1F地面; 11; /; 40.6; 38.7. 7; 罗文镇严家坝村3组刘华家1F地面; 5; /; 42.3; 39.6. 8; 罗文镇严家坝村3组向首家家1F地面; 21; /; 43.2; 38.6. 9; 罗文镇严家坝村3组余源家1F地面; 4; /; 41.3; 39.4. 城东至罗文110kV输电线路. 10; 花楼乡花楼坝村赵定华家1F地面; 0; 52; 39.9; 37.8. 11; 长坝乡清水溪村张世忠家1F地面; 8; 26; 39.5; 37.9. 12; 青花镇6村1组王园家1F地面; 12; 18; 40.5; 39.6. 13; 太平镇四合村1组陈明强家; 1F地面; 17; 47; 39.8; 37.6. 2F楼顶; 43; 39.7; /. 从表监测数据看出，该工程的昼间噪声值和夜间噪声值，对于该变电站厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求；敏感点环境噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求。 |
| --- | --- |

表八 环境影响调查

| 施 工 期 | 生态 影响 | （1）罗文110kV变电站 新建的罗文110kV变电站在规划用地内进行建设，变电站占地在一定区域上改变了原有的生态环境特征，对站址区域内原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，失去植被的防冲、固土能力，也使自然稳定受到破坏，产生冲刷现象，增加新的水土流失。 根据现场调查，变电站周边适宜区域采取了植树种草等植被恢复措施，且恢复情况良好。 （2）输电线路 输电线路新建工程对生态环境的影响主要表现在塔基施工过程中基础开挖、人员扰动造成的地表扰动，农作物、植被破坏，同时产生一定的水土流失。 根据本次验收调查发现，输电线路未通过林木集中区域，塔基永久占地和牵张场、人抬道路等临时占地时对植被较好的区域进行了避让。施工基面清理时，杜绝了一切不必要的树木破坏、植被破坏和土地破坏。对于工程施工期间占用的耕地和破坏的农作物建设单位均已积极配合地方政府完成了青苗赔偿工作。 对施工用地和基坑及时回填平整，施工过程中产生的多余土方绝大部分填放在塔基征地范围内，筑成台形。塔基开挖时部分由于基础施工工期的要求不能及时回填，需临时堆放的，为防止雨水冲刷临时弃渣产生水土流失，临时堆土均堆放在塔基的征地范围内，四周采用编织袋装土防护。塔基在施工完成后，进行了整平改造和恢复表土、植被。线路塔基采取高低腿，避免了大开挖，并修建排水沟。 根据现场调查，本工程线路塔基区及施工临时占地区均采取了植被恢复措施，且恢复情况良好。 通过调查发现，本工程施工期间对输电线路沿线的生态环境带来的影响很小。 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境 影响 | （1）环境空气影响 变电站施工期间，在干燥天气时，施工单位对施工工地及车辆行驶的路面进行了洒水；运输沙土等易起尘的建筑材料时做到了加盖蓬布；尽量避免了建材的露天堆放。通过采取上述防治扬尘措施，有效防止了工程施工对大气的影响。输电线路施工无大规模开挖，单个塔基施工时小范围内有少量扬尘，但时间短暂。 （2）噪声影响 根据调查，施工单位较合理的安排了施工机械布置位置和施工工序，尽量避免高噪音施工机械和设备同时运作，严格控制施工作业时间，夜间未使用高噪声施工机械设备，变电站和输电线路施工期间未出现施工噪声扰民的现象。 （3）施工废水影响 根据调查，施工单位在变电站及输电线路施工区域修筑了简易沉淀池，生产废水经施工场地设置的沉淀池处理后，沉淀后尽量二次利用。 工程施工期施工人员生活污水经利用租住房屋处既有生活污水处理设施进行处理。 （4）固体废弃物影响 根据调查，工程施工期间开挖土方全部回填。施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾利用附近居民的原有设施收集后，定期运往附近垃圾站。故施工期固废对环境无影响。 |
|  | 社会 影响 | （1）本次验收调查的工程没有拆迁问题。 （2）工程施工区、永久占地及调查范围内未涉及文物古迹。 （3）现场调查期间，本项目变电站和输电线路在施工期间未发生扰民现象，各级环保部门也没有收到群众投诉。 |
| 试 运 行 期 | 生态 影响 | 由现场调查可知，本工程变电站周边植物生长良好。线路沿线塔基周围植被恢复状况良好，农业耕作情况正常，工程未对区域内植物造成明显的不利影响，也未引起区域内天然植物种类和数量的减少。牵张场、人抬道路等施工临时占地基本恢复到原有土地功能。 工程建设对生态环境带来的影响是很小的。 |
|  | 环境 影响 | 根据本工程的性质，本项目运行期产生的主要环境影响有工频电场、工频磁场及噪声等。 - 电磁环境 变电站与输变电线路：电场强度满足4000V/m的评价标准要求。磁感应强度满足100μT的评价标准要求。 二、噪声 变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值。输电线路线下及本项目竣工环保验收敏感目标的环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值。 三、水环境影响 生活污水产生于变电站内，生活污水经化粪池收集后用于周围农田施肥，各变电站无生活污水乱排放现象。站区内修建事故油池，工程试运行后至现场调查期间，变压器主变未产生过事故油。输电线路运行期间不会产生污水。 - 固体废物 生活垃圾产生于变电站内，利用变电站内垃圾收集装置收集处治，满足环保要求。 |
|  | 社会 影响 | 经现场调查，本项目变电站和线路在施工期间未发生扰民现象，各级环保部门没有收到群众投诉。 |

表九 环境管理及监测计划

9.1环境管理机构设置 1.施工期： 四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司将环境保护作为技术监督的一项内容纳入管理，明确环境保护的组织架构和各级负责人员。 2.试运行期： 四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司将环境保护作为技术监督的一项内容纳入管理，对此建立了分级分层管理的网络，人员均为兼职，四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司定期根据机构及人员变化情况以文件的形式下发网络图，明确环境保护的组织架构和各级负责人员。

9.2 环境监测计划落实情况及环境保护档案管理情况 1、环境监测计划落实情况： 验收阶段成都同洲科技有限责任公司对万源市城东至罗文110kV输电工程周围敏感点进行监测。 2、环境保护档案管理情况： 四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司设有专责对环境保护档案，包括项目环境影响评价报告表，评价执行标准、四川省环保厅的环境影响批复等文件档案进行管理，对于项目在建设过程中的相关措施及技术资料，在项目竣工后将作为技术档案移交四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司档案室及相关部门。

9.3环境管理状态分析 四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司在项目的立项、可研、实施、验收阶段都制定了相应的管理制度和技术规范，并在业主项目部设置了环保专责进行环保工作的管理，在各基层单位设置了兼职环保人员协助进行管理。 环保工作管理较为规范，项目落实了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。有关环境保护规章制度落实较好，从而避免了项目建设造成生态破坏和环境污染事故的发生。

表十 竣工环保验收调查结论与建议

10.1调查结论 10.1.1 工程建设内容 （1）罗文110kV变电站新建工程 已建罗文110kV变电站位于万源市罗文镇严家坝村原农校旧址，主变采用户外布置，110kV配电装置采用户外AIS构架式布置，架空出线。变电站的建设内容为：①主变压器：终期2×25MVA，本期2×25MVA；②110kV出线：终期6回，本期3回；③35kV出线：终期9回，本期2回；④10kV出线终期7回，本期2回；⑤10kV无功补偿终期4×3006kVar，本期2×3006kVar；土建已按照终期规模一次建成。 （2）罗文至城东110kV新建线路 罗文至城东110kV线路全长53km，其中单回塔架设段约52km，导线呈三角形排列，双回终端塔架设段约1km，导线呈垂直排列，单边挂线。全线设杆塔107基，导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线，塔基占地约0.40hm2。 10.1.2 主要环境影响 1、工频电磁场：根据现场监测，变电站及线路沿线敏感点的电场强度、磁感应强度低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值要求。 2、噪声：变电站厂界噪声均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值。工程距离较近的居民点环境噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值。 3、生活污水及垃圾：罗文变电站建有地埋式污水处理设施。变电站值班人员产生的生活污水经站内化粪池收集后用于周围农田施肥。变电站运行期间生活垃圾产生量很小，利用站内设置的垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。 本项目输电线路运行期间无固体废物排放。 4、变压器油：变电站设施日常维护良好，极低概率变压器漏油事故状态下，变电站内按照设计标准建设了足够容积的事故油池，可完全容纳变压器油。事故状态或更换时产生的变压器油过滤回用，不能回用的少量废油交由有资质的单位处置（目前尚未产生）。 5、生态：项目对生态影响主要在施工期对施工区域植被有轻微破坏，建设单位已进行了相应的补偿措施，工程建设对生态环境影响很小。 综上所述，四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司“万源市城东至罗文110kV输电工程”项目均严格按照环评要求及省环保厅环评批复要求进行建设，项目试运行后运行正常，经检查，各项环保措施已实施到位；经监测，各敏感点工频电磁场及噪声监测值均满足相应标准限值要求。 工程达到了竣工环境保护验收的条件。 10.2 建议 1、对变电站周围、线路沿线的居民，建设单位应在运营期加强相应环保和科普知识的宣传，让当地居民充分了解输变电项目的环保可行性，避免居民在工程运营期中因负面宣传而导致环保方面的投诉、纠纷或引发群体事件。 2、加强环保管理和环保设施的日常维护、管理，确保运行效率和处理效果的可靠性，确保各类污染物达标排放。 3、完善制定与项目相关的环保管理规章制度、设备维护及安全保障制度，认真落实各项安全措施。 ..............................................................（正文结束）..............................................................