建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：      达州通川马踏110千伏输变电工程

建设单位(盖 章)：国网四川省电力公司达州供电公司

编制日期：2019年6月

四川华易工程技术有限责任公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资－指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

目   录

建设项目基本情况	1

内容与规模	1

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	13

建设项目所在地自然环境社会环境简况	15

自然环境简况	15

环境质量现状	18

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题	18

评价适用标准	25

建设项目工程分析	26

工艺流程图简述（图示）	26

主要污染工序	39

项目主要污染物产生及预计排放情况	34

施工期环境影响简要分析	38

营运期环境影响分析	46

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	55

生态保护措施及预期效果	56

环保管理及监控计划	60

环境措施投资及环境风险分析、竣工验收	61

结论与建议	64

附件

附件1  国网四川省电力公司关于下达2018年220千伏和110千伏电网项目前期工作计划和储备计划的通知；

附件2  项目选址意见书

附件3  达州市城乡规划局关于国网达州供电公司马踏110kv变电站站址预选址延期的复函；

附件4  达州市国土资源局关于达州马踏110千伏输变电工程建设项目用地预审的批复；

附件5  建设项目竣工环境保护验收申请；

附件6  达州市国土资源局、达州市城乡规划局、达州市林业局关于线路路径选址的复函；

附件7  本项目委托书

附件8  本项目监测报告；

附图

附图1   项目地理位置图 ；

附图2-1  达州市马踏洞区规划图；

附图-2-2  本项目外环境关系及监测布点图；

附图3   马踏110kV变电站电气总平面布置图；

附图4   π接点示意图；

附图5-1  本项目铁塔塔形图；

附图5-2  本项目铁塔基础图；

附图6   本项目植被分布图；

附图7   本项目区域土壤侵蚀图；

附图8   本项目土地利用现状图；

附表     四川省建设项目环境保护审批登记表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 达州通川马踏110千伏输变电工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网四川省电力公司达州供电公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王涛 |  | 联 系 人 | 杜文超 |  |
| 通讯地址 | 达州市通川区朝阳东路816号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18481806888 | 传 真 | - | 邮政编码 | 635000 |
| 建设地点 | 达州市通川区马踏洞新区经济开发区 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 国网四川省电力公司 |  | 批准文号 | 川电发展〔2018〕20号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 . |  | 行业类别 及代码 | 电力、热力生产和供应D44 |  |
| 占地面积 (m2) | 马踏变电站占地面积5360m2；线路基础占地约480m2 |  | 绿化面积 （m2） | / |  |
| 总投资 （万元） | 4209 | 其中：环保 投资(万元) | 38.5 | 环保投资占总投资比例 | 0.91% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2019年 |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来及建设必要性 达州通川马踏110kV输变电工程主要是为满足达州市马踏片区中心服务区快速增长的负荷需要。该片区是达州市政府“十三五”期在通川区重点打造的城市新区，根据达州市城市总体发展规划，马踏片区将作为达州市城市西扩西城区的核心之一，功能定位为川渝鄂陕结合部的生产组织和服务业中心，规划区总用地6.47平方公里，规划人口规模10万人，最终形成“一心三区”的空间结构布局。目前，该片区由城西110kV变电站（2×40MVA，2017年最大负荷45.5MW）通过1回10kV西举线进行供电，最大负荷约3.6MW。随着该片区的发展，预计到2020、2023年该片区最大负荷达到20.1、36.4MW，现有网络将无法满足该片区供电需求。为满足马踏片区中心服务区的用电需求，提高供电可靠性和供电质量，完善网络结构，增强供电能力，结合达州电网“十三五”发展规划，建设达州通川马踏110kV输变电工程是十分必要的，也是可行的。 二、产业政策和规划的符合性 1、产业政策符合性分析 本项目属电力基础设施建设，是国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）中第一类（电网改造与建设）项目，符合国家现行产业政策。 2、与区域电网规划符合性分析 根据国网四川省电力公司以 “川电发展〔2018〕20号”出具的《国网四川省电力公司关于下达2018年220千伏和110千伏电网项目前期工作计划和储备计划的通知》，按照达州当地电网规划，为满足城市发展和日益增长的用电负荷增长需求，优化电网结构，改善片区供电质量，实施本项目。 因此，本项目的建设符合当地电网规划。 3、与城镇规划符合性分析 本项目站址位于达州市通川区马踏洞新区经济开发区07-01b地块，为规划指定站址。站址北侧为规划道路和绿地，东、南两侧为国网达州供电公司检修工区，西侧为规划地块。 根据资料显示，本项目变电站及输电线路建设先于园区规划建设，拟建站址西侧为规划医疗用地，北侧为规划道路，隔规划道路为绿地。 目前，达州市城乡规划局以“选字第[2018]32号”出具了“项目选址意见书”，明确同意本项目的选址；达州市国土资源局以“达市国土资函[2018]713号”出具了《关于达州通川马踏110千伏输变电工程建设项目用地的预审意见》，同意该项目通过用地预审，因此本项目实施与区域规划相符合。 三、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号），据其图件《四川省生态保护红线分布图》核实，本工程不涉及生态红线保护区。 （2）与环境质量底线符合性分析 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于2类声环境功能区，结合环境质量监测，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，同时产生的声环境影响满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。另电场强度、磁感应强度不属于环境质量控制指标，根据报告中预测结果，电场强度、磁感应强度满足公众曝露控制限值。因此，项目实施符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 本项目为输变电项目建设，主要承担向周边区域供电的功能，线路采用电缆敷设，土地资源占用少，原料在周边就近购买，不存在资源过度利用现象，故符合资源利用上限要求。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 本项目为基础设施项目，为鼓励类，项目周边不涉及自然保护区、饮用水源保护区等特殊生态敏感区，同时其运行过程中产生的影响小，由于项目所在区域负面清单尚未制定发布，故本项目不按环境准入负面清单行业管理。 综上，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 四、建设内容及地理位置 - 本项目建设内容包括： （1）马踏110kV变电站建设规模： 主变压器：最终3×50MVA，本期1×50MVA，110/10kV两级电压。变电站采用半户内布置，主变户外布置，GIS户内布置。 110kV出线：最终3回，本期2回（至复兴、佳境电厂各1回）。 10kV出线：最终36回，本期12回。 无功补偿：最终3×2×4Mvar，本期1×2×4Mvar。 本站按智能变电站模式设计，二次控制信号、测量、保护采用微机综合自动化系统。 土建部分按最终规模建成。本站按无人值班模式设计。 （2）达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程 架空线路：新建的达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程从已建佳复线110kV线路的π接点连续右转，最终到达拟建的马踏110千伏变电站。该线路全线路经过通川区的复兴镇地界。全线路采用同塔双回路架设，双回路长约为2×0.9km，曲折系数为1.15，马踏出线侧采用双回电缆出线，线路长度2×0.08km。 - 电缆线路：新建马踏110kv变电站110kv出线采用电缆出线，全长2×0.08km，导线选用YJLW02-1，横截面积800mm2，设计埋深3m，本次评价以此为基础对电缆线路工频电磁场环境影响进行类比评价。 马踏变电站、输电线路均位于达州市行政管辖范围内。项目地理位置详见附图1。 五、确定编制环境影响评价文件类别的依据 - 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原国家环境保护部令第44号，根据2018年4月28日生态环境部令第1号修改），确定本项目环境技术文件的形式为环境影响报告表，本项目建设单位委托四川华易工程技术有限责任公司编制本建设项目环境影响评价。 - 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）和四川省环保厅对输变电工程建设项目环境影响评价的要求，我公司编制了《达州通川马踏110千伏输变电工程环境影响报告表》（含电磁环境影响专项评价），建设单位根据四川省环境保护厅2018年第4号“关于调整建设项目环境影响评价文件审批权限的公告”，本项目为110kV 输变电工程，由市（州）环境保护主管部门负责审批，为此建设单位上报达州市生态环境局审查。 六、项目组成及评价内容 - 1、本项目组成 - 本项目的组成和主要环境问题见下表。 - 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 新建110kV 马踏变电站; 主体工程; 新建马踏110kV变电站，总占地面积5360m2。变电站采用半户内布置，主变户外布置，GIS户内布置，电缆出线，变电站按无人值班模式设计。; 植被破坏 水土流失 噪声 扬尘 生活污水 固体废弃物; 运行噪声 工频电场 工频磁场. 建设内容; 本期规模; 终期规模; 评价规模. 主变容量; 1×50MVA; 3×50MVA; 3×50MVA. 110kV 出线; 2回; 3回; 3回. 10kV 出线; 12回; 36回; 36回. 辅助工程; 生活用水从周边给水管网接入; /. 公用工程; 新建9.7m进站道路，宽度为5m; 施工扬尘 施工噪声 生活污水; 扬尘、噪声-. 办公及生活设施; 无; -; -. 环保工程; - 事故油池（30m3），具备油水分离能力，采取“三防”措施; 废水、废油-; 生活污水. 达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程; 主体工程; 架空线路：达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程在已建佳复线110kV线路的N7～N8间开口进行π接，设置2基单回路转角塔, 线路采用同塔双回路架设，双回路长约为2×0.9km，曲折系数为1.15。 电缆：电缆长度2×0.08km，埋深3m，导线选用YJLW02-1，横截面积800mm2; 植被破坏 水土流失 噪声、扬尘 生活污水 固体废物; 工频电场 工频磁场. 辅助工程; 配套敷设1条24芯普通非金属阻燃光缆内光缆; 同上; —. 公用工程; —; —; —. 办公及生活设施; —; —; —. 仓储或其他; 施工道路：利用沿线道路。设置牵张场1个; 水土流失; —. - 2、与本工程相关的工程内容 本项目建设过程中线路从已建佳复线110kV线路的N7～N8间开π，原有佳复线110kV线路已取得环评批复并完成环保竣工验收。原有佳复线110kV线路环评批复文号“川环审批[2012]161号“”，环保竣工验收文号“达环核检[2015]5号”。 本项目从已建佳复线110kV线路的N7～N8间开π，新建双回路长约为2×0.9km，并新建马踏110kv变电站。 - 3、本次评价内容 - ①马踏110kV变电站按照终期规模评价 站址位于马踏洞新区经济开发区07-01b地块，主变终期规模3×50MVA，主要为荒地，总占地面积为5360m2。变电站为拟建站，主变采用半户内布置。110kV配电装置采用GIS户内布置，主变为三相三绕组油浸自冷式变压器，电压等级110/10kV，本期规模1×50MVA，终期规模3×50MVA；110kV出线本期2回，终期3回；10kV出线本期12回，终期36回；110kv/10kv均采用电缆出线，本次评价按照终期规模评价 - ②输电线路 架空线路：新建的达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程从已建佳复线110kV线路的π接点，最终到达拟建的马踏110千伏变电站。该线路全线路经过通川区的复兴镇地界。全线路采用同塔双回路架设，双回路长约为2×0.9km，曲折系数为1.15，导线选择JL/G1A-300/25，全线位于达州境内，共使用6基杆塔（4基转角塔，2基终端塔），永久占地480m2，临时占地4600m2。 现场调查，导线全线较短，且边导线地面投影外两侧水平距离30m范围有零星敏感点分布，故按垂直逆相序排列、导线单分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区导线对地最低高度7.0m）进行评价。 - 电缆线路：新建马踏110kv变电站110kv出线采用电缆出线，全长2×0.08km，导线选用YJLW02-1，横截面积800mm2，设计埋深3m，本次评价以此为基础对电缆线路工频电磁场环境影响进行类比评价。 - 4、主要设备选型 本项目主要设备选型见下表。 - 主要设备选型统计表 - 名称; - 设 备; - 型 号. - 马踏110kV 变电站; - 110kV主要设备采用户内SF6组合电器（GIS），架空出线; - 主变采用主变压器采用三相双线圈有载调压自冷油浸式铜芯电力变压器。 - 通用设备编号：1TA-50； - 配电装置选用六氟化硫全封闭组合电器126kV，2000A，40kA/3s，100kA。 - 通用设备编号：1GIS-2000/40 - 额定短路开断电流：40kA - 额定电流：2000A - 断路器：126kV、2000A、40kA/3s、100kA - 隔离开关：126kV、2000A、40kA/3s、100kA - 接地开关：126kV、40kA/3s、100kA - 电流互感器： - 1000～2000/5A 5P30/5P30/0.2S/0.2S - 母线型电压互感器： / / / /0.1kV - 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/6P 10/10/10/10VA - 线路型电压互感器： / kV 0.5（3P） 10VA. - 达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程; - 导线; JL/G1A-300/25，导线截面300mm2。. - 电缆; YJLW02-1×800，截面积800mm2. - 通信; 两根OPGW-24B1光缆和两根ADSS-24B1光缆. - 排管; 排管用2×1断面型式，光缆外径13.2mm. - 导线长度; - 2×0.9km. - 电缆长度; - 2×0.08km. 七、项目选址选线的合理性分析 - 1、马踏110kV 变电站 - （1）马踏110kV变电站选址 - 本项目变电站选址为唯一选址，根据达州市建设局马踏片区控制性详细规划的用地情况，本项目站址位于马踏洞新区经济开发区07-01b地块，结合《达州市马踏洞新区用地规划图》可以看出，本项目规划位置西侧、南侧均为医疗用地，北侧为规划道路及绿地，受限于地貌及周边规划情况，本项目选址为最优方案。周边站址规划地块图示及站址概貌图如下： - 站址原貌 站址区域范围内无矿权设置，无压覆矿产。已取得达州市规划、国土局等相关协议。该站址地质构造、防洪涝及排水、水源、大件运输情况等无颠覆性或制约性因素，适宜建站。站址附近为规划道路和绿地，东、南两侧为国网达州供电公司检修工区，西侧为规划地块，总体交通较方便。 此外《达州市城乡规划局关于马踏洞110千伏变电站站址预选址的函》达市规函[2014]198号文件于2014年取得，2017年8月设计单位再次前往达州市规划局进行复核，规划局明确该站址位于规划07-01b地块，属控规站址，前期办理的站址协议继续有效，不再出具复核文件。 - 本项目选址工频电磁场评价范围内无敏感点，环境影响较小。 （2）变电站总平面布置 本项目平面布置方案有两种备选方案，两个方案比选情况见下表： - 变电站平面布置方案比选 全户内方案; 半户内方案; 备注. 适用条件; 1、城市中心； 2、腐蚀性严重地区； 3、重污秽地区； 4、进出线均为电缆的工程； 5、对噪声环境要求较高地区； 6、人口密度高，土地昂贵的地区; 1、城市近郊、城市开发区； 2、受征地限制的地区； 3、污秽较严重地区； 4、架空出线条件困难的工程； 5、对噪声环境要求较高地区. 建设规模; 主变压器：1/3×50（63）MVA； 出线：110kV 1/3回，10kV 14/42回； 每台主变压器10kV侧无功补偿：并联电容器 2组; 主变压器：1/3×50MVA； 出线：110kV 1/3回，10kV 12/36回； 每台主变压器10kV侧无功补偿：并联电容器2组. 接线型式; 110kV：本期线变组，远期扩大内桥； 10kV：本期单母线、远期单母线四分段; 110kV：本期线变组，远期内桥+线变组； 10kV：本期单母线、远期单母线四分段. 总布置及配电装置; 全户内一幢楼布置； 110kV：户内GIS，电缆出线； 10kV：户内开关柜，电缆出线; 半户内一幢楼布置； 主变压器户外布置； 110kV：户内GIS，电缆出线； 10kV：户内开关柜，电缆出线. 围墙内总占地面积（hm2）; 0.3540; 0.3127. 总建筑面积（m2）; 1063; 781. 根据上表可以看出，本项目位于城市开发区，半户内方案较全户内方案，其围墙内总占地面积及总建筑面积均较小，因此本站选用占地面积和总建筑面积均较小的模块化通用设计半户内变电站方案。 变电站电气总平面布置采用半户内布置。建筑物主体是一座地上一层的配电装置楼，110kV电源从站区北侧电缆进线。变电站整体布置简明清晰，紧凑合理，能够满足无人值班的要求。 电气设备中只有主变压器布置在室外，其余设备均布置在室内。配电装置楼长54m，宽19m，单层布置。10kV配电装置室、10kV电容器室、110kV GIS室、二次设备室等布置在配电装置楼一层，110kV GIS室布置于建筑物的北侧，由北侧电缆进出线。10kV配电装置室布置于建筑物西侧，全电缆出线。10kV电容器室布置于全站南侧，主变压器布置在配电装置楼的东侧。二次设备室布置在110kV配电装置楼西侧。站内设置环形车道，道路宽4m，道路内侧转弯半径均为9m。 进站道路从站区东侧引接，在主变、配电装置楼与围墙之间形成运输及消防通道。按照“两型一化”要求，不独立设置站前区，配电装置楼周围适当绿化，配电装置场地铺碎石。站内设置事故油池，便于事故时冷却油的收集。 （3）变电站竖向布置 变电站采用长方形南北展布，围墙长84.5m、宽37.0m，电气设备中只有主变压器布置在室外，其余设备均布置在室内。配电装置楼为单层钢结构，长54m，宽19m。110kV GIS室、二次设备室布置于建筑物的北侧，110kV由北侧电缆进出线。10kV配电装置室布置于建筑物西侧，全电缆出线。10kV电容器室布置于全站南侧，主变压器布置在配电装置楼的东侧。站内设置环形车道，道路宽4m，道路内侧转弯半径均为9m。 （4）给排水设计 变电站地处马踏洞规划区，规划区内有自来水管网，考虑到站址紧邻国网达州供电公司检修工区，站区生活、施工用水采用引接检修工区自来水管网。 变电站内场地雨水采用有组织排水，采用地面自然散流与道路设置雨水口相结合的排水方式，根据变电站竖向布置，场地雨水一部分自然渗透，一部分通过路旁雨水口汇入站区雨水管网，电缆沟积雨水通过排水管道就近排入站区雨水管网。雨水管道采用硬聚氯乙烯加筋管道。 调查了解，本项目北侧临规划待建道路，本项目建成投运前，北侧规划道路及管网仍为建成后。故道路及配套管网设施建成前，站内生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，不会影响当地水环境；道路及管网设施建成后，生活污水经化粪池收集后外排市政污水管网。 此外，变电站内设有30m3事故油池，主变压器及站用变压器事故时，其绝缘油经事故排油管排入事故油池，变压器发生事故时产生的事故油首先由变压器生产厂家进站进行回收，少量废油委托有危险废物处理资质的单位进行处置，不外排。 综上所述，本项目的选址符合当地规划。 - 2、线路路径合理性分析 1）线路选线原则 - 在总体思路范围内，设计在确定线路路径方案时，制定了以下原则： - ①避开天然气井、净化厂、储气站及天然气输气管道。 - ②避开场镇及其规划区，满足建设局规划部门的规划要求。 - ③避开滑坡、泥石流等自然灾害的区段。跨越河流及深沟时，充分考虑跨越处杆塔的地质状况及位置，尽量选择跨河及跨深沟档较小的地段。 - ④尽量靠近现有公路，充分利用各乡村公路及机耕道，减小人力运输距离，便于施工及运行维护。 - ⑤尽量缩短线路路径的长度，降低整个工程造价。 - ⑥避让Ⅰ级通信线路（架空或地埋）、无线电设施、电台、机场等。 - ⑦避开文物保护区、风景区、大型水库、成片住房区、厂矿、林区等。 - 除上所述之外，还要充分考虑地形、地质条件、微气候条件、运行维护情况等因素对输电线路安全可靠性及经济性的影响。 2）线路选线方案 新建的达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程从已建佳复线110kV线路的π接点连续右转，最终到达拟建的马踏110千伏变电站。该线路全线路经过通川区的复兴镇地界。全线路采用同塔双回路架设，双回路长约为2×0.9km，曲折系数为1.15。 - 本工程位于达州市通川区马塔洞规划区内走线，线路走线考虑以下内容为最优方案：①考虑绕开规划中西侧及南侧医疗用地。②考虑不影响马踏变电站出线侧规划道路。③考虑尽量避让现有企业及住户。④考虑尽量减少线路长度。 - 综上考虑，新建的达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程从已建佳复线110kV线路的π接点连续右转，最终到达拟建的马踏110千伏变电站，采用电缆接入马踏变电站。该线路全线路经过通川区的复兴镇地界。全线路采用同塔双回路架设，双回路长约为2×0.9km，曲折系数为1.15。此路径在不影响城市规划前提下，按照规划部门的要求，线路路径沿绿化带走线，为最优方案。 3）线路路径外环境关系及路径合理性分析 路径合理性分析：从已建佳复线110kV线路的π接点连续右转，最终到达拟建的马踏110千伏变电站，线路沿线分布少量民居；线路路径沿线未于既有线路发生交叉平行。线路路径地理位置图和外环境关系详见《本项目地理位置图》和《本项目输电线路线路路径方案及外环境监测布点示意图》。 本线路路径从环保角度分析具有以下特点：①线路选线尽量避让民房，路径选址规划区域；②线路选址尽量利用已有交通通道，便于施工；③尽量减少林地占用，减少沿线树木的看法，减缓水土流失。④拟建线路不涉及饮用水源保护区，自然保护区等。建设单位在工程实施前将按相关规定与有关部门协调，办理相关手续，符合规划要求。 综上所述，评价认为从环境保护和规划角度分析，本条线路路径选择合理可行。 - 3、线路交叉跨越及并行情况 （1）、交叉跨越 本项目沿线的主要交叉跨越情况见下表。 - 本项目新建110kV 输电线路交叉跨越一览表 序号; 跨越物名称; 数量（次）; 备 注. 1; 公路及机耕道; 2. 2; 10kV低压配电线路; 4. 3; 低压线; 5. 4; 通信光缆; 5. （2）、线路并行 本项目输电线路沿线无与既有线路并行情况。 八、项目民房拆迁及树木砍伐 - 1、房屋拆迁 - 根据现场调查，本项目不涉及跨越房屋及厂房，不需要进行环保拆迁。 - 2、树木砍伐 - 本项目输电线路占地范围内砍伐树木预计约100颗。 九、工程占地及土石方工程量 - 1、工程占地 - (1)永久占地 - 本项目永久占地主要为马踏110kV变电站及输电线路塔基占地，变电站占地面积5360m2。本项目新建110kV输电线路使用架空线路，基础占地面积约480m2 - (2)施工临时占地 - 变电站新建施工集中在征地范围内，不设置施工临时场地，不新增施工临时占地；架空输电线路施工临时占地包括电缆沟开挖机临时占地、弃方堆放临时占地，临时占地面积约4600m2。 - 工程占地情况统计表 - 工程区; - 占地类型; - 占地面积（m2）. - 永久占地; - 变电站; - 荒地; - 5360. - 线路; - 林地、耕地; - 480. - 临时占地; - 施工便道; - 林地、耕地; - 3000. - 牵张场; - 林地、耕地; - 1600. - 2、土石方平衡分析 - 马踏110kV变电站新建工程：根据现有的道路标高以及水文地质专业提供的建议场平标高。通过计算本工程站区土方量挖方70558.4 m3，填方为0m3，通过平衡后需要弃土石方量为70558.4m3，运输距离约5km。 输电线路：本项目线路施工土石方来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少；位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实；位于边坡的塔基，回填后剩余弃土采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。 十、施工组织措施 - 1、交通运输 - 马踏110kV 变电站新建工程：马踏110kV 变电站北侧靠近规划道路，运输较为方便。 - 输电线路：本工程线路途经区域交通运输条件一般，可利用的周边既有道路并设置少量施工便道。 - 2、施工组织方式 - (1) 施工材料站 - 为便于调度和保管施工材料，特别是妥善保管好导线、地线等主材，以防丢失和损坏。本线路工程项目部和材料站均设在离线路较近的乡镇，选择地势高、交通方便地区。 - (2) 砂、石、水来源 - 线路工程附近有采砂、采石场，采购和运输均很方便，施工用水均就近解决。 - (3)施工场地 - 变电站新建施工集中在征地范围内，不设置施工临时场地，不新增施工临时占地；电缆输电线路施工临时占地包括电缆沟开挖机临时占地、弃方堆放临时占地，临时占地面积约4600m2。 - (4)施工营地 - 线路工程施工呈点状分布，每点施工周期短。项目施工期间办公、住宿等设施不新建，就近租用民房。 - 3、施工工序 - 马踏110kV 变电站新建：马踏110kV变电站新建工程施工工序主要为土建施工，设备基础施工和设备安装。施工将使用反铲挖掘机、推土机、平地机、运输车、电焊机等主要机具，施工采用商品混凝土，不在施工现场设置搅拌装置。施工集中在征地范围内，不设置施工临时场地，不新增施工临时占地。变电站施工需进行5个月，平均每天布置施工人员20人。 - 输电线路：输电线路施工工序包括材料运输、电缆沟开挖布管、电缆布线、管沟回填、迹地恢复等。本输电线路施工周期约3个月，平均每天布置施工人员约20人。 1）材料运输 线路沿线交通运输条件较好，既有道路能满足车辆运输要求，材料可通过既有道路车辆运送至施工现场附近。 - 2）电缆施工 - 本工程电缆敷设方式选择的一般原则为：绿化带、穿越道路及路口采用排管方式及管廊(混凝土电缆浅沟，用于路口，便于承受荷载，利于电缆敷设)；垂直敷设采用竖井方式；跨河采用电缆桥架方式；穿越已建公路（不适用现场开挖）采用非开挖拉管。 - 全线各施工单位负责全部基础开挖施工、电缆沟敷设、回填等。在基础施工中必须按照设计要求进行施工，按照线路施工规范要求进行施工，特别注意隐藏部位浇制和基础养护，专职质检员必须严把质量关。 - 3）基础施工和铁塔组立 - 全线各施工单位负责全部基础开挖施工、浇制、铁塔组立。在基础施工中必须按照设计要求进行施工，铁塔组立按照线路施工规范要求进行施工，特别注意隐藏部位浇制和基础养护，专职质检员必须严把质量关，逐基对基坑进行验收。组塔必须制定组塔措施交设计工代、现场监理确认后实施。 - 基础施工工序主要有基础开挖、基础浇注、基础回填等。在基础施工阶段，特别注意隐藏部位浇制和基础养护，基面土方开挖时，施工单位要注意铁塔不等腿及加高的配置情况，结合现场实际地形慎重进行，不进行大开挖；开挖基面时，上坡边坡一次按规定放足，避免在立塔完成后进行二次放坡；当减腿高度超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙。基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间， 一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水。 - 对于岩石嵌固基础及全掏挖基础的基坑开挖，采用人工开挖或分层定向爆破，以及人工开挖和爆破二者相结合的方式，不能采用大开挖、大爆破的方式，以保证塔基及附近岩体的完整性和稳定性。 铁塔组立施工工序主要为抱杆起立、铁塔底部吊装、抱杆提升、铁塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。抱杆起立阶段先组立塔腿，再通过塔腿起立抱杆，采用专用螺栓连接；铁塔底部吊装：根据铁塔底部分段重力、跟开、主材长度和场地条件等，采用单根或分片吊装方法安装，底部吊装完毕后随即安装地脚螺帽或插入式角钢接头螺栓固定；抱杆提升：铁塔安装到一定高度后需抬升抱杆，利用滑车组和机动绞磨抬升至预定位置；铁塔上部吊装利用已抬升的抱杆，根据铁塔分段情况采用分片吊装塔材。铁塔组立完毕后，抱杆即可拆除，利用起吊滑车组将抱杆下降至地面，然后逐段拆除，拉出塔外，运出现场。铁塔组立完毕后进行螺栓复紧与缺陷处理，螺栓应全部复紧一遍，并及时安装防松或防卸装置。 - 4）导线架设 - 导线架设施工工序主要为放线、紧线和附件安装等。导线架设采用一牵一张放线施工工艺，机械绞磨紧线，地面压接；导线架设方式，采用一牵四方式张力放线。张力放线后应尽快进行架线工序，一般以张力放线施工段作紧线段，以直线塔作紧线操作塔。紧线完毕后应尽快进行耐张塔的附件安装和直线塔的线夹安装及防振金具安装和间隔棒安装， 避免导线因在滑车中受振和在挡距中的相互鞭击而损伤。考虑导线线重张力大，进行每相放线时，运用一套10t以内的张力牵张机，先进行一牵四展放线，再对地线进行展放线，放线时注意保护导线，以免鞭击损伤导线。 十一、运行管理措施 变电站：本站按照无人值守设计。 输电线路：输电线路建成后，无日常运行人员，由建设单位定期维护。 十二、项目主要原辅材料、能耗及经济技术指标 - 1、主要原辅材料及能耗 - 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 - 本项目原辅材料及能源消耗一览表 - 名称; - 消耗量; - 来源. - 主（辅）料; - 导线; - 钢芯铝绞线，JL/G1A-300/25; - 6.3t; - 市场购买. - 电缆; - YJLW02-1×800; - 160m-; - 市场购买. - 24芯OPGW光缆; - 24芯OPGW光缆; - 1.8km; - 市场购买. - 基础钢材（t）; - 398.4t; - 市场购买. - 基础钢筋; - 51.35t; - 市场购买. - 混凝土（m3）; - 1255 m3; - 市场购买. - 水量; - 施工期用水（t/d）; - 1.5; - 2.5; - 4.0; - 市政用水. - 营运期用水（t/d）; - -; - -; - -; - -. - 2、主要技术经济指标 - 本项目主要技术经济指标统计表见下表： - 本项目主要技术经济 序号; 名称; 单位; 变电站; 架空线路; 电缆. 1; 占地面积; 永久占地; m2; 5360; 480; -. 临时占地; m2; -; 4600; 100. 2; 挖方; m3; 70558.4; 800; 200. 3; 填方; m3; 0; 800; 240. 4; 弃土; m3; 70558.4; 0; -. 5; 借方; m3; 0; 0; 40. 5; 砍伐量; 株; -; 100; -. 6; 总投资; 万元; 4209. 注：①上表挖填方量结果是考虑就地平衡之后，综合计算得出；②开挖产生弃土运送至指定建筑垃圾堆放场堆放。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目变电站及线路均为新建工程，目前尚未动工实施。 本项目建设过程中线路从已建佳复线110kV线路的N7～N8间开π，原有佳复线110kV线路已取得环评批复并完成环保竣工验收。 原有佳复线110kV线路环评批复文号“川环审批[2012]161号“”，环保竣工验收文号“达环核检[2015]5号”。 本项目从已建佳复线110kV线路的N7～N8间开π，新建双回路长约为2×0.9km，并新建马踏110kv变电站。 为了解本项目工程开π点附近的环境现状，2018年10月，成都同洲科技有限责任公司对马踏110kV输变电工程送出工程所经地区的电磁环境现状进行了监测。监测内容包括工频电场、工频磁场 - 本项目开π点工频电磁场强度表 编号; 点位位置; 工频电场强度（V/m）; 磁感应强度（μT）. 开π点; 3#; 本项目线路佳境-复兴π接处; 28.32; 0.0804. 根据监测结果显示，本项目开π点工频电磁场均未出现超标情况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 达州市通川区位于位于四川东北部、达州市中部，地理坐标为东经107°20′37.5″—107°39′22.5″，北纬30°07′30″—31°27′30″；东北与宣汉县相邻，西南与达川区毗邻，西北与平昌县接壤，总面积900.9平方公里 本项目站址位于达州市通川区马踏洞新区经济开发区07-01b地块，为规划指定的唯一站址。 二、地形、地貌、地质 ⑴地质构造 站址场地位于四川盆地东北部，新华夏构造褶皱带华蓥山穹褶带的达县—大竹向斜西翼，构造线延向方位N15～20°E，无大的断裂构造通过。站址区仅南侧检修分公司开挖岩质边坡一带基岩出露，岩性为侏罗系中统上沙溪庙组砂质泥岩、砂岩，总体倾向南东，从出露的岩层中测得产状为119°∠19°，为单斜构造，地质构造简单。 ⑵地震 第四系以来，新构造运动主要表现为间歇性大面积抬升，本区属四川盆地弱活动断裂构造区，断裂活动性与地震活动性均较弱。根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），本区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s，对应的地震基本烈度为6度，设计分组为第一组，区域稳定性好，属抗震有利地段。 ⑶区域地层 根据钻探资料揭示及区域资料， 站址区勘察深度范围内的场地地层由第四系土层和侏罗系基岩两部分组成。上部土层为第四系人工填土层（Q4me）、坡洪积层（Q4dl+pl），下部基岩为侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)地层。 三、气候、气象与水文条件 1．气候、气象条件 通川区属亚热带湿润季风气候，具四季分明，冬短夏长，气候温和，雨量充沛，降雨集中的特点。据达县气象局1962～2005年气象观测资料：年平均气温17.3℃，七、八月份平均气温27.9～29.8℃，冬季一月平均气温6℃，年最高气温42.3℃，年最低气温-4.7℃。年平均降雨量为1211.4mm，最高达1801.6mm(1965年)，最低594.5mm(1969年)，最大日降雨量205.6mm(2004年“9·3”洪灾期间)，小时最大降雨量15.7mm(2004.9.5)，大强度降雨是该地区地质灾害的主要诱发因素。 2．水文条件 本项目站址场地原属丘陵缓坡及槽谷地带，后双龙河改道工程建设时，对其进行了回填整平。总体无大的地表水存在，地表水主要为坡面暂时性流水，接受大气降水补给，雨季较大，旱季相对较小。站址旁有一条人工改道后的双龙河，该河道才新建完工，无历史洪水位线相关数据，站区高程高出现有双龙河面约20m，不受该河流百年一遇洪水影响。 四、植被、生物多样性、矿产资源 本项目拟建地境内植被主要有：亚热带湿润常绿阔叶林带、亚热带常绿针叶林、低山落叶林、亚热带竹林及亚高山落叶阔叶林和常绿针叶混交林，自然植被很少，线路通过区域内植被垂直分布不明显。田埂、土坎多桑树，沟边路旁多为桑树、桉树、泡桐、白杨、马尾松、柏树、杉树等。零星荒坡为黄荆、马桑、紫穗槐、芭茅等灌丛和杂草。住宅周围多为竹林或柑桔、李、梨、杏、核桃、板粟、柚子等名种果树。 本工程属于丘陵及山地地形，林木分布较广，在丘顶、丘坡上及沟谷的树木较多而且密集，主要树种是慈竹林、柏树、松树、竹林和其它杂树；同时也是主要的农业耕作区，其耕地面积亦相对较多，线路所经地带人口较密，其房前屋后的树木、竹林也多，主要还是以农田植被为主，有果树、蔬菜、粮食作物等。 本工程所在区域属农业生态系统，人类活动频繁，区域动物以家禽、家畜为主，经常有小型野生动物如麻雀、蝙蝠、老鼠等出没。项目所在地及工程建设影响范围内，无珍稀、濒危及国家重点保护野生动植物分布。 五 、与城镇规划的符合性分析 本工程站址及选线取得达州市国土资源局、达州市城乡规划局同意，同意本工程的线路路径方案，项目建设符合达州市城乡建设规划。 - 规划意见回复表 主管部门; 文号; 回复意见. 达州市国土资源局; 达市国土资函[2018]713号; 同意用地. 达州市城乡规划局; 选字[2018]32号; 同意选址.

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目为输变电类项目，区域的主要的污染因素为工频电场、工频磁场、噪声等。本项目建设地主要为农村地区，区域的环境空气质量、地表水及地下水环境质量较好。因本项工程建设不涉及新增大气、水污染物的排放，对区域环境空气质量、地表水环境、地下水环境质量基本无影响，因此本次环评未对区域环境空气质量、地表水环境质量现状进行监测评价，仅对评价区域开展了电磁环境和声环境的现状监测评价、对区域生态环境状况进行了简单的调查分析。电磁环境与声环境现状监测值详见附件。对区域电磁环境现状分析评价详见本项目电磁环境影响评价专项报告，此处仅列出分析评价结果。 一、环境现状监测点位布置与合理性分析 为了解本项目涉及的变电站拟建站址及交叉跨越处的环境现状，2018年10月成都同洲科技有限责任公司对马踏110kV变电站拟建地及拟建110kV输电线路工程所经地区的电磁环境现状进行了现状监测。监测内容包括工频电场、工频磁场及噪声。 1、评价等级 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）及结合110kV输变电工程的特点，确定本工程评价等级如下： - 电磁环境影响评价工作等级：110kV变电站户外布置评价等级为二级；110kV输电线路评价等级为二级（边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线）。根据技术导则，本次电磁环境影响评价工作等级定为二级。 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中电磁环境影响评价二级评价要求：对于输电线路，其评价范围内具有代表性的敏感目标的电磁环境现状应实测，非敏感目标处的典型线位电磁环境现状可实测，也可利用评价范围内已有的最近3 年内的监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测应采用类比监测和模式预测结合的方式。 对于变电站、换流站、开关站、串补站，其评价范围内临近各侧站界的敏感目标的电磁环境现状应实测，站界电磁环境现状可实测，也可利用已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。 本次评价对新建变电站及输电线路评价范围内的电磁环境现状采取实测。 ②声环境影响评价工作等级：二级评价（2类声环境功能区）。 2、布点原则 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中监测点位及布点方法，对于输电线路，重点调查评价范围内主要敏感目标和典型线位的电磁环境现状，可利用评价范围内已有的最近3年内的监测资料；若无现状监测资料时应进行实测。对于变电站重点调查评价范围内主要敏感目标和站界的电磁环境现状，可利用评价范围内已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料；若无现状监测资料时应进行实测。 本次环评现场调查期间，评价人员首先听取了设计、建设单位工作人员对本工程输电线路路径走向及线路简要介绍，然后再会同设计以及建设单位工作人员一起对输电线路沿线进行实地踏勘调查，最后根据本工程拟建输电线路评价范围内居民敏感目标的分布、交叉跨越、并行情况和外环境特征确立了具体的电磁环境监测点位。 本项目无交叉跨越110kv及其以上线路，无并行线路，变电站评价范围内无敏感点，输电线路评价范围内有三处环境保护目标，分别为达州宏威砼业宿舍楼、耐材产品厂及川宏驾校，各环境保护目标情况及监测布点如下： 1）变电站拟建点（1#监测点） 本项目拟建变电站位置，本次评价对该位置设有1个监测点位；根据现场踏勘，拟建地周围无其他设备影响电磁环境，周边无其他环境敏感点，故该点可反应变电站拟建地周边的工频电磁场环境现状。 1）达州宏威砼业宿舍楼（2#监测点） 本项目新建双回线路边导线南侧6m，四层平顶，本次评价对该位置设有1个监测点位；根据现场踏勘，拟建地周围无其他设备影响电磁环境，故该点可反应线路周边的工频电磁场环境现状。 2）耐材产品厂（3#监测点代，楼层最大值为4#监测点） 本项目新建双回线路边导线北侧5m，三层尖顶；根据现场踏勘，该点位距离本项目开π点较近，且周围无其他设备影响电磁环境，故3#监测点（开π点）可反应线路周边的工频电磁场环境现状，4#监测点用以反映不同楼层建筑的工频电磁场环境现状。 3）川宏驾校（2#监测点代） 本项目新建双回线路边导线北侧11m，一层尖顶；根据现场踏勘，该点位距离达州宏威砼业宿舍楼较近，且周围无其他设备影响电磁环境，故2#监测点（达州宏威砼业宿舍楼）可反应线路周边的工频电磁场环境现状。 本次监测所布设的4个监测点位能够很好地反映马踏110kV 变电站和线路经过区域的电磁环境及声环境质量现状，监测点位布置合理，数据具有代表性及合理性。 具体的电磁环境和声环境现状监测点位地理位置见下表及附图。 - 本工程监测布点一览表 点位序号; 位置; 项目; 备注. 变电站; 1#; 变电站拟建点; E、B、N; 变电站背景值. 线路; 2#; 110kV线路工程导线旁居民处; E、B、N; 敏感点背景值. 3#; 本项目线路佳境-复兴π接处; E、B、N; 敏感点背景值. 4#; 耐材产品厂厂房处; E、B、N; 敏感点背景值. 注：E－工频电场、B－工频磁感应强度、N－噪声。 综上所述，本次现状监测布置的4个监测点位，符合导则要求的布点原则，监测结果能够反映区域电磁环境及声环境质量现状，能够满足预测评价要求。 二、电磁环境质量现状监测与评价 2018年10月17日，成都同洲科技有限责任公司对本项目新建变电站及线路所经过地区的电磁环境现状进行了监测，掌握了该地区的工频电磁场、声环境现状。使用的监测仪器见下表。 - 环境质量监测方法和仪器 监测仪器; 监测项目; 仪器名称; 检出下限; 校准有效期; 校准证书号; 校准单位. 工频 电场; SEM-600 电磁辐射分析仪(电场分析部分) 编号：SB16; 0.01V/m; 2018-06-14至2019-06-13; 校准字第201806004892号; 中国测试技术研究院. 工频 磁场; SEM-600 电磁辐射分析仪(磁场分析部分) 编号：SB16; 0.1nT; 2018-06-15至2019-06-14; 校准字第201806005182号. 监测 方法; 《辐射环境保护管理导则·电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）； 《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ681-2013）》。. 测试环境; 环境温度：8.4℃ ~ 12.5℃；相对湿度：55% ~68%；风速：0.3m/s ~ 1.2m/s；天气：晴。. 1．工频电场、工频磁感应强度 本工程涉及的3个监测点地面1.5m高处测得的工频电场强度在0.82V/m至28.32V/m之间，4#高层监测点4.5m处43.06V/m，满足工频电场强度满足公众曝露控制限值（4000V/m）的要求；地面1.5m高处测得的工频磁感应强度在0.0115μT至0.0804μT之间，4#高层监测点4.5m处0.0258/μT，工频磁感应强度满足公众曝露控制限值（100μT）的要求。 三、声环境现状监测评价 2018年10月17日，成都同洲科技有限责任公司对本项目新建变电站及线路所涉及区域的声环境质量现状进行了监测。具体监测方法和监测仪器见下表。 - 监测仪器和监测方法一览表 监测类别; 监测项目; 仪器名称; 技术参数; 检定有效期; 检定证书号; 校准 单位. 噪声; 厂界噪声/环境噪声; AWA6228多功能声级计编号：SB06; 测量范围：（30-120）dB(A); 2018-07-24至2019-07-23; 第201870162689号; 成都计量检定测试院院. AWA6221B型声校准器编号：SB17; U=0.2dB (k=2); 2018-08-08至2019-08-07; 第201800062256号. 监测方法; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。. 监测环境; 环境温度：8.4℃ ~ 12.5℃；相对湿度：55% ~68%；风速：0.3m/s ~ 1.2m/s；天气：晴。. 2．监测频率 每次监测各在昼、夜间各测1次。 3．监测点布设 同工频电场、工频磁场监测点及监测期间的环境条件。本项目在线路沿线设置2#，3#噪声监测点。变电站拟建厂址设置一处噪声监测点1#。综上，本项目噪声监测点可以覆盖周边声环境保护目标，代表项目线路及变电站周边主要敏感点声环境质量现状。 4．声环境现状监测结果 声环境现状监测结果见下表。 - 声环境现状值监测结果统计表 序号; 点位位置; 检测结果. 昼间; 夜间. 1; 变电站拟建点; 44; 38. 2; 110kV线路工程导线旁居民处; 46; 38. 3; 本项目线路佳境-复兴π接处; 50; 40. 4#; 耐材产品厂厂房处; 52; 44. 5．声环境现状评价 从上表可知，本项目变电站及输电线路附近昼间等效连续A声级在44dB（A）～52dB（A）之间，夜间等效连续A声级在38dB（A）～44dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求[昼60dB(A)、夜50dB(A)]。 四、生态环境现状 本工程线路途经区域的植被主要为人工植被及野生树木，无珍稀野生植物分布。项目所在区域主要为城郊环境，根据查阅相关资料，并结合现场走访调查情况，本工程区基本无大型兽类出没；陆生动物主要有山雀、松鼠、蛇等，以及各类昆虫和兔、鼠等小型啮齿类动物等。经调查，评价区域内无珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物分布。 五、环境质量现状小结 经现场监测，工程区工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702 -2014）规定的限值要求，噪声符合相应标准限值的要求，区域环境现状质量均满足相应评价标准的要求。 六、评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）以及其他110kV 输变电工程的电磁环境和声环境影响的调查分析，本项工程的电磁环境和声环境评价范围如下： （1）噪声 输电线路：本工程为输变电线路工程，噪声源强较小，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），输电线路噪声评价范围为边导线地面投影外两侧各30m以内的带状区域。 变电站：本项目位于2类声环境功能区，根据《环境影响技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），评价等级为二级。变电站评价范围为站界外200m以内区域。 （2）工频电场和工频磁场 输电线路：边导线地面投影外两侧各30m以内的带状区域。 变电站：站界外30m。 （3）生态影响 输电线路：边导线地面投影外两侧各300m以内的带状区域（不涉及生态敏感区域的输电线路段）。 变电站：站界外500m以内区域。 ### 七、评价因子 （1）施工期评价因子 施工期主要环境影响评价因子为： ①施工期的土地占用； ②施工的弃渣影响及水土流失； ③临时征用土地对植被、农作物的影响； ④施工噪声、扬尘、施工排水、施工人员生活污染物的影响。 （2）运行期评价因子 ①电磁环境 现状评价因子：工频电场强度、工频磁感应强度。 预测评价因子：工频电场强度、工频磁感应强度。 ②声环境 现状评价因子：等效连续A声级。 预测评价因子：等效连续A声级。 ### 八、主要环境保护目标 经现场调查，生态评价范围内无重要文物区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、生活饮用水源保护区等特殊敏感目标；生态保护目标主要为不改变区域植被类型，不改变土壤侵蚀类型，不可破坏区域生态系统完整性。 结合《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）确定变电站及输电线路保护目标见下表。 根据现场调查了解，本项目所涉及的环境敏感目标如下。 - 本工程主要环境保护目标一览表 - 项目; - 序号; - 保护目标; - 位置/最近距离; - 房屋特征/房高; - 规模（户）; - 可能的环境影响因素; - 备注. - 输电 - 线路; - 1; - 达州宏威砼业宿舍楼; - 线路南侧6m; - 四层平顶/12.0m; - 15; - E、B、N; - 110kv输电线路下. - 2; - 耐材产品厂; - 线路北侧5m; - 三层尖顶/10.0m; - -; - E、B、N. - 3; - 川宏驾校; - 线路北侧11m; - 一层平顶/3.0m; - -; - E、B、N. - 变电站; - 1; - 东侧国网达州供电公司检修工区办公楼; - 站界东侧70m; - 七层; - -; - N; - 变电站噪声评价范围内. 注：E－工频电场强度、B－工频磁感应强度、N－噪声；

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 根据区域环境功能区划，区域环境质量现状执行以下标准： （1）大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准； （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废水：执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准。 （2）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各施工阶段标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （3）工频电场、工频磁场：执行《电磁环境控制限值》（GB8702 -2014）表1 公众曝露控制限值的要求，确定项目电场强度以4000V/m作为评价标准（频率50Hz）；磁感应强度以100μT作为评价标准（频率50Hz）。 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV /m，其应给出警示和防护指示标志。 （5）生态环境 以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准。 水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目营运期主要环境影响因子为工频电场、工频磁场及噪声，上述因子均不属于国家总量控制范围，因此评价不提总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示） 一、施工期施工阶段图 图1 本项目变电站施工期产污工序 图2 本项目输变电路施工期产污工序 - 施工工艺流程 1、变电站施工： 土建施工进场后，在业主和监理工程师主持下首先进行场地和控制网点的交接，然后进行复核控制网点的标高和坐标；并移交相关的测量资料。 施工放线依据业主或监理工程师书面给定的原始基准点、基准线和基准标高，对工程进行精确定位。对工程施工的基准线、标高控制点定位均使用全站仪测定，并在与监理工程师共同复核无误后采取防撞、防压等保护措施。站内110kV配电装置、主控楼、10kV配电室、主变压器的轴线控制点均采取全站仪定位，在复核无误后仍采取防撞、防压等措施进行保护。站内其它放线定位采用经纬仪、水平仪、钢卷尺等测定。工程所用的所有测量、计量仪器及器具都必须在检定的有效期内。 施工工序总体安排遵循“先地下，后地上；先主体，后装饰；先建筑，后安装”的施工顺序，充分利用平面空间，组织流水作业，在基础施工的同时，排水系统的施工同步进行，建筑工作是为电气设备安装服务的，因此建筑工作要与电气预埋工作充分协作，另一方面在建筑工程施工过程中，电气预埋及接地网施工应同步进行。 本项目将整个工程划分为建筑工程、安装及调试工程两大步骤进行。计划建筑工程从主控楼、集控中心楼、主变基础等部位开始，建筑工程施工至第二个月时，具备电气安装条件，其间合理组织交叉作业；电气设备安装时调试人员同步进场，配合安装、熟悉设备并进行单体元件的试验，在工程进行至第六个月下旬时，电气安装和调试工作基本完成并预留近二十天的时间进行消缺和投产达标工作。 建筑施工的顺序为：先主控楼、主变基础、10kV配电室、110kV配电装置基础；先构架组立，再设备支柱组立；户外电缆沟及接地网施工等同步穿叉进行； 电气一次设备安装施工顺序为：户外先安装高层软母线，后电气设备安装，即从上至下的安装顺序；户内先10kV配电装置，后站用电系统。即先生产后辅助设备的安装顺序。 电气二次施工顺序为：控制保护屏安装→端子箱安装→电缆桥（支）架安装→电缆敷设→二次连线→保护元件调试→整组传动→系统调试。 另外，施工单位应采取有力措施组织人力、机具，采用网络技术进行工程施工计划的安排，将各大工序合理安排，穿插进行，尽可能缩短工期，保证在合同要求工期内竣工，并具备投产条件。 - 2、输电线路工程 - 1）、线路工程施工步骤 - 线路施工采用先建铁塔后架线的方式进行， 工程施工为三个阶段： 施工准备、基础施工、铁塔组立及架线。 - 2）施工准备 - 施工准备阶段主要是施工备料及临时道路的施工，本工程线路交通比较方便，材料运输尽量利用已有公路，施工时仅需对一些道路进行整修以适应施工需要。 - 3）塔基施工 - 线路在确保安全和质量的前提下，尽量减小开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的破坏原状土，以利于水土保持要求和塔基边坡的稳定。岩石和地质比较稳定的塔位，在设计允许的前提下，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方的开挖量。 - 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好弃土的处理，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 - 为减少砂石含泥量，保证混凝土强度，采取砂石与地面隔离的堆放（砂石堆放在纤维布上面）。基础拆模后，经监理验收合格进行回填，回填土按要求进行分层夯实，并清除掺杂的草、树根等杂物。 - 另外，在铁塔基础基面土方开挖时，根据铁塔不等高腿的配置情况，结合现场实际地形慎重进行挖方作业；挖方时，上坡边坡一次按规定放足，避免立塔完成后进行二次放坡；基础高差超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，砌挡土墙；对降基较大的塔位，在坡脚修筑排水沟，在坡顶修筑截水沟，有效地疏导坡上的水流，防止雨水对已开挖坡面和基面的冲刷；施工中保护边坡稳定和尽量不破坏自然植被，对开挖产生的土石方进行妥善处理。 - 基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖大时，尽量减少对基底土层的扰动。 - 4）铁塔组立及架线施工 - 铁塔在组立及架线施工时，无须砍伐线路沿线的林木。 - ①铁塔组立：可采用内拉线悬浮抱杆分段分片吊装；外拉线悬浮抱杆分解组装方法。 - 铁塔组立：可采用分段分片吊装的方法，将吊端在地面分片组装，吊至塔上合拢，地线支架与最上段塔身同时吊装。吊装或大件吊装时，吊点位置要有可靠的保护措施，防治塔材出线硬弯变形。 - 抱杆提升：用钢丝绳将其一端固定在已组塔顶端，另一端通过抱杆底部的朝地滑车、已组塔顶端对角侧的转向滑车及塔底的转向滑车，到机动绞磨后提升，提升时要缓慢同步送出上拉线，抱杆升到位后调整好上下拉线及抱杆倾角，即可继续吊装。 - 5）架线及附件安装：架线及附件安装时，根据地形地貌情况及林地分布情况，分别采用张力防线和飞艇放线两种工艺。 - ①牵张力放线施工方法 - 线路在经过地形相对平缓及林木稀疏处采用牵张力放线施工方法。 施工单位根据自身条件选择一牵四或一牵二两种放线方法。 - 当导线采用一牵四方式张力放线时，每极四根子导线应基本同时紧线，同时观测弧垂，并及时安装附件；当导线按一牵二方式张力放线时，先将四根子导线展放完毕，再将四根子导线同时紧线或分两次紧线；导、地线在放线过程中应防治导、地线落地拖拉及相互摩擦。 - 紧线按地线→导线顺序进行，紧线布置与常规放线相同，导、地线采用直线塔紧线，耐张塔高空断线、高空压接、平衡对外拉线方式。 - ②交叉跨越施工方法 - 在跨越公路施工时应搭设临时跨越架，以免阻碍交通或损坏导线。 - ③飞艇放线工艺 - 线路在经过地形相对复杂、 跨度远、 高度大及密林处等情况下采用飞艇放线。现代飞艇放线工艺不仅能使沿线农作物、树木免受砍伐之苦，使施工人员不再徒步跨越障碍，同时大大缩短了工期、节约了成本，还能减少导线表面损伤。 二、运行期工艺流程图 注：①E—工频电场强度、B—工频磁感应强度、N—噪声；②红线框内为本次评价内容 图2 本项目营运期工艺流程及产污位置示意图 主要污染工序 一、施工期 本次新征土地5360m2建设马踏110kV变电站，施工期包括场地平整、构筑基础、设备安装。施工期对环境的影响主要有：施工噪声、施工扬尘、固体废物、施工人员的生活污水、生活垃圾等。 输电线路施工工序为材料运输、基础施工、铁塔组立、放紧线、附件安装等。工程施工最主要的环境影响是地表扰动、破坏植被及增加当地的水土流失、施工噪声、施工扬尘、固体废物、施工人员的生活污水、生活垃圾。 二、运营期 本项目运行期间变电站及输电线路的主要环境影响有工频电场、工频磁场、噪声。 污染物排放及治理 一、施工期污染物产生、排放及治理 1、废水 生产废水：本项目变电站及输电线路塔基施工过程中使用商品混凝土，不进行现场搅拌，施工期间，基础工程等会产生少量灰浆水、冲洗废水、养护废水等建筑施工废水，经简易沉淀池处理后可全部回用，不外排。 生活污水：施工人员施工期间在当地租用民房居住，变电站施工期配置20人/d，输电线路全线施工期平均每天配置人员约20人，生活污水产生量约2.0m3/d，利用附近居民既有旱厕收集后用作农肥。 2、施工废气 施工期间废气来源为施工开挖、材料运输、施工机械运行等活动产生，主要为施工扬尘、材料运输车辆产生的汽车尾气。 施工扬尘：基础开挖过程中产生扬尘，为减少扬尘的产生主要通过定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除等，做到文明施工。 汽车尾气：工程施工需使用大量大型机械设备和运输车辆，由于燃油机械多为重型机械设备，燃油以柴油为主，使用过程中将产生CO和SO2等废气。机械燃油废气属无组织排放源，主要集中在施工机械数量较多的施工作业区和施工道路沿线，污染物呈面源分布，污染物排放分散。 3、施工噪声 施工过程中会产生施工机械设备运行噪声，项目噪声来源主要为基础土方开挖和回填、基础浇筑、设备运输安装等。 各施工阶段典型施工机械及运输车辆作业时主要噪声源及其声级见下表。 - 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度[dB（A）]. 土石方阶段; 挖掘机; 78~80. 装载机; 85~90. 空压机; 75~85. 推土机; 80~85. 结构阶段; 混凝土输送泵; 80~90. 振捣器; 80~85. 电锯; 85~90. 电焊机; 75~80. - 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB（A）]. 土方阶段; 弃方外运; 大型载重车; 84～89. 底板及结构阶段; 钢筋、砂石、商砼; 载重车; 80～85. 安装阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75～80. 本项目线路沿线为丘陵，沿线居民较为分散，输电线路施工工程量较小，因此施工期间的噪声影响较小，同时本工程施工作业均安排在昼间。 4、施工固废 施工期固废主要为基础开挖产生的弃方、砍伐的树木及施工人员产生的生活垃圾。 废弃土方：马踏110kV变电站场地弃土约70558.4m3，站址北侧靠近规划道路，运输较为方便，可运送废弃土方至政府指定位置堆放。本项目线路施工土石方来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少；位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土对方在铁塔下方夯实；位于边坡的塔基，回填后剩余弃土采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。 砍伐树木：本项目预计砍伐树木100颗，收集后外售木材加工厂。 生活垃圾：变电站建设线路施工人员产生的生活垃圾约30kg/d，利用附近的现有设施收集后，交由环卫部门处理。 5、生态环境 项目在施工期的生态环境影响主要表现为水土流失、植被破坏。 输电线路塔基区、临时占地区等场地的开挖， 土石方及剥离表土的临时堆存等活动会使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成水土流失。变电站间隔的开挖、回填、平整等将会对原地表土壤结构造成不同程度的扰动和破坏，致使土层裸露，受降水及径流冲刷，易造成水土流失。 本项目施工期造成的环境影响是短暂的、可恢复性的。 二、运营期污染物产生、排放及治理 1、马踏110kV变电站 马踏110kV变电站运营期主要环境影响源有工频电场、工频磁场、噪声以及生活污水、生活垃圾。 （1）工频电磁场 变电站的工频电场、工频磁场主要来源于各种变电设备，包括变压器、高压断路器、隔离开关、电压互感器、电抗器、耦合电容器以及母线、绝缘子等， 因高电压、大电流以及开关操作而产生的工频电场、工频磁场。 （2）噪声 变电站的噪声主要体现在以下两个方面： a.变压器的本体噪声在通常情况下主要来自于铁芯的振动。 b.变压器冷却装置包括冷却风扇、油泵等会产生噪声：冷却风扇和变压器油泵在运行时产生振动、辐射噪声；变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及装配零件等传递给冷却装置，使冷却装置的振动加剧，增大噪声的辐射。 变电站运行期间噪声以中低频为主。主要的噪声源为主变压器（65dB（A））。 （3）废(污)水 变电站运行期产生废污水主要为少量的生活污水以及变压器事故时产生的少量事故废油。 马踏110kV 变电站按综合自动化变电站设计，无人值班、生活污水主要由巡查人员产生，生活污水产生量极少，北侧道路及管网建成前，生活污水通过化粪池（2m3）收集后用于周边农田施肥不外排；北侧道路及管网建成后，生活污水通过化粪池（2m3）收集后进入管网。 变压器事故油只有当主变压器发生故障时才会产生，事故油由变压器专业维修公司及配置的相应设施收集、处置，不外排，站内拟建30m3事故油池，能够满足要求。 （4）固体废弃物 变电站建成后，固体弃废物主要为变电站巡查人员产生的生活垃圾，平均产生量约1kg/d，利用站内垃圾桶收集后定期清运至站外场镇垃圾站，由环卫部门统一处理；变电站运行过程中将定期产生废蓄电池，该部分废蓄电池委托资质单位回收。 2、输电线路 电缆线路运行期间的主要环境影响有工频电场、工频磁场。 （1）工频电磁场 输电线路运行时，高压送电线路（高电位）与大地（零电位）之间的位差，形成较强的工频（50Hz）电场；电流通过，产生一定的工频磁场。 工频磁感应强度的大小仅与电流大小有关，而与电压无关，且电缆的绝缘屏蔽层、金属屏蔽层和外层保护套对工频磁场没有屏蔽作用。 （2）噪声 输电线路运营期，由于电晕放电也会产生一定的噪声。送电线路的可听噪声主要发生在雨天等恶劣天气条件下，在干燥条件下通常很小。 三、工程占地 本工程新建变电站站新增用地，改变土地性质，会对周边生产环境造成影响，建成后应及时恢复原有植被；输电线路塔基将永久占有土地，改变土地性质，会对周边生产环境造成影响，建成后应及时恢复原有植被。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 基础开挖、施工车辆、机械设备 | TSP、施工废气 | 产生量极小 | 少量 |
|  | 运营期：无 | - | - | - | - |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD | ≤400mg/L | 施工人员产生的生活污水利用附近居民既有设施收集处理 |
|  |  |  | SS | ≤200mg/L |  |
|  |  |  | 氨氮 | ≤40mg/L |  |
|  |  |  | 污水产生量3m3/d |  |  |
|  | 运行期马踏变电站 | 生活污水 | COD SS BOD5 氨氮 产生量 | ≤400mg/L ≤200mg/L ≤200mg/L ≤40mg/L ≤0.05m3/d | 北侧道路及管网建成前，生活污水通过化粪池（2m3）收集后用于周边农田施肥不外排；北侧道路及管网建成后，生活污水通过化粪池（2m3）收集后进入管网。 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 生活垃圾 | — | 20kg/d | 40kg/d |
|  |  | 弃方 |  | 70558.4m3 | 运送至达州市指定场地堆放 |
|  | 运行期 (变电站) | 事故油 |  | 少量 | 委托资质单位回收 |
|  |  | 废蓄电池 | 废蓄电池 | 少量 | 委托资质单位回收 |
| 噪声 | 1、施工期 拟建110kV变电站施工期噪声主要来自于施工和运输机械。在结构施工阶段场界噪声都存在超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的各个施工阶段应执行的标准值的情况，因此，本次环评要求建设单位在施工前张贴施工公告，告知施工期的环境影响，并向周围公众做好解释工作。应尽量避免夜间施工并合理安排施工时段，如将噪声源设备（如切割机）布设在场内中央、控制夜间强噪声施工活动时间等措施。 输电线路施工量小，时间短，在居民点相对较多的区域施工避开居民休息时间施工，对居民基本无影响。 2、运行期 （1）马踏变电站 本项目拟建马踏变电站建成后，本期东侧站界，终期东西侧站界均有超标现象，无法满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）站址拟建地周围200m范围内仅有东侧70m有国网达州供电公司检修工区办公楼，其余三侧均无噪声敏感型建筑分布，故评价认为变电站站界虽超标，但不会扰民，不会造成噪声污染。此外，根据预测结果，变电站终期东侧站界外25m处及西侧站界外5m处可以达标。同时结合当地规划，本项目噪声达标距离内均无噪声敏感型建筑分布，故评价变电站建成后不会造成噪声污染。 （2）输电线路 通过类比分析，本项目110kV输电线路线下的噪声值昼夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）要求。 |  |  |  |  |
| 工频电磁场 | 工频电场强度 （1）变电站 通过预测马踏110kV变电站建成投运后，变电站站界其围墙外的工频电场强度满足相应评价标准的控制要求。 （2）输电线路 ①本项目双回电缆线路 本项目110kV电缆线路建成后工频电场强度预测最大值为30.82V/m，满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。 ②本项目同塔双回、垂直逆相序排列段 当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为1.56kV/m，出现在距离中心线外4.0m（边导线下）处，满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。 工频磁感应强度 （1）变电站 通过预测马踏110kV变电站建成投运后，变电站站界其围墙外的工频磁感应强度满足相应评价标准的控制要求。 （2）输电线路 ①本项目双回电缆线路 本项目110kV电缆线路建成后工频磁感应强度最大值为0.231μT，满足评价标准的要求（100μT）。 ②本项目同塔双回、垂直逆相序排列段 当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为22.47μT，出现在距离中心线外3.0m（边导线内侧1.0m）处，满足评价标准的要求（100μT）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 1.占地的影响 本项目永久占地面积约5840m2；其中马踏110kV变电站永久占地约5360m2，输电线路塔基永久占地约480m2。永久占地将改变土地的利用性质，其余施工阶段的临时占地在施工结束后恢复原有功能。根据项目占地面积、原地表水土流失侵蚀模数、水土流失预测年限及原地表扰动破坏后水土侵蚀模数预测值计算，在水土流失预测年限1年内，本项目占地及影响范围共破坏原地表面积10440m2，预测施工期水土流失总量约66.08t， 新增水土流失量为55.64。 通过采取相应的水土流失防治措施并恢复绿化后，不会改变所在区域土壤侵蚀类型及侵蚀强度，其影响也随着施工的结束而逐渐消失。 2.对植被的影响 本项目对植被的影响主要来自输电线路的建设。本工程线路途经区域的植被主要为自然植被，其次为栽培植被。工程区域内林木分布较广，在丘顶、丘坡上及沟谷的树木较多而且密集，主要树种是慈竹林、柏树、松树、竹林和其它杂树；同时也是主要的农业耕作区，其耕地面积亦相对较多，线路所经地带人口较密，其房前屋后的树木、竹林也多，主要还是以农田植被为主，有果树、蔬菜、粮食作物等。本工程尽量采用高铁塔跨越进行设计，尽量不砍树木，以保持自然生态环境。按照电力设计规程要求，为确保线路运行安全，需对不满足净距要求的树木进行削枝，对位于塔基位置无法避让的树木进行砍伐。全线树木砍伐量约100棵，砍伐均为常见树种，不涉及珍稀树种。项目建成后，架空输电线路对线路走廊下的树木生长有一定影响，但基本不影响其生态功能。 3. 对动物的影响 从国内已建成输电线路情况来看，线路建成后不会影响鸟类的飞行和生活习性。根据已运行的输电线路实际实验表明，即使在电晕噪声最高时，输电线路走廊下或附近地区，各种野生动物活动都照常进行，输电线路运行对动物基本没有影响。 由上述分析可知，本项目的建设和营运对当地生态环境的影响较小，基本不改变区域的生态环境质量。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 根据本项目的性质及其所处地区环境特征分析，本项目施工期产生的环境影响识别归纳如下表。 - 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 新建110kV 变电站; 输电线路. 声环境; 施工噪声; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘、机械和车辆产生的废气; 施工扬尘、和车辆产生的废气. 水环境; 施工人员生活污水; 施工人员生活污水. 生态环境; 水土流失和植被破坏; 水土流失和植被破坏. 固体废弃物; 施工人员生活垃圾，废蓄电池; 施工人员生活垃圾、拆除固体废物. 1、噪声 1）马踏110kV 变电站 马踏110kV 变电站施工噪声源主要有推土机、挖土机、汽车等，噪声级可达80～90dB(A)。由于施工期场地空旷，且噪声源相对不固定，因此将施工噪声近似等效到场界内的点声源进行计算。 本项目变电站为新建，施工工序、总图布置和外环境关系比较类似，均按土石方施工阶段、结构施工阶段、装修阶段进行预测。 （1）土石方施工阶段 土石方施工阶段内的施工作业主要是进行场地平整、修建进站道路及围墙，施工噪声源主要有推土机、汽车等，噪声级可达80dB（A），预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式。计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量。 点声源随传播随距离增加引起的衰减按下式计算： LA=L0-20lg(rA/r0) ① 式中：LA—计算点处的声压级，dB（A）； L0—噪声源强，取80dB（A）； r0—参考距离，取为1m； rA—声源距计算点的距离，0m。 （2）结构施工阶段 结构施工阶段内的施工作业主要是构筑基础等土建工作，期间浇注机操作位置噪声级可达90dB(A)，预测模式同①。计算不考虑地面效应引起的附加隔声量和站界围墙的隔声量。施工声源距站界距离按3m计算，其它参数同土石方施工阶段。 （3）装修阶段 装修阶段的施工作业主要是将设备安装到位，该时期内噪声源主要是载重汽车、吊车等，噪声级为80dB（A），预测模式如同①。施工距站界距离考虑站区总图的布置情况，取3m，其它参数同土石方施工阶段。 按不同阶段施工噪声级80、100 dB(A)计算得到的离变电站站界1～100m施工噪声值见下表。 - 变电站施工场界外施工噪声影响预测值 单位：dB(A) 距场界距离（m） 施工阶段; 1; 5; 10; 20; 30; 50; 80; 90; 100. 80dB(A); 土石方施工; 80.0; 66.0; 60.0; 54.0; 50.5; 46.0; 41.9; 40.9; 40.0. 90dB(A); 结构施工; 90.0; 76.0; 70.0; 64.0; 60.5; 56.0; 51.9; 50.9; 50.0. 80dB(A); 装修施工; 80.0; 66.0; 60.0; 54.0; 50.5; 46.0; 41.9; 40.9; 40.0. 从上表中可以看出，土石方施工阶段变电站场界施工噪声最大贡献值为80.0dB（A），昼夜噪声值均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准（昼间：70 dB（A），夜间：55dB（A））。在场界外5m处，昼间施工噪声值即可满足规定的标准。 结构施工阶段变电站场界施工噪声最大贡献值为88.0dB（A），昼夜噪声值均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准（昼间：70 dB（A），夜间：55dB（A））。在场界外30m处，昼间施工噪声值即可满足规定的标准。 装修施工阶段噪声最大贡献值为68.0dB（A），昼夜噪声值均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准（昼间：70dB（A），夜间：55dB（A））。在场界外5m处，昼间施工噪声值即可满足规定的标准。 本项目变电站拟建地站界周边200m范围内无噪声敏感建筑分布，不会对周围敏感点产生影响。 此外，本次环评要求建设单位在施工前张贴施工公告，告知施工期的环境影响，并向周围公众做好解释工作。应尽量避免夜间施工并合理安排施工时段，并采取相应的环保措施：如将噪声源设备尽量设置在远离环境敏感点处（如布置在施工场界的东侧）、控制夜间强噪声施工活动时间等措施，以避免施工扰民，影响当地居民休息。同时，由于项目的土石方、结构施工和装修施工的时间比较短，施工完成后，影响将会消除。 （2）输电线路 输电线路施工区域远离居民点，施工作业如塔基开挖、塔体安装、紧固及拉线等工序产生的噪声不大。输电线路的施工点分散，各个施工点的施工量小、施工期短，且施工活动集中在昼间进行，其施工活动不会影响附近居民夜间的休息。因此，输电线路施工产生的噪声对声环境影响不大。 2、大气环境 本项目马踏变电站在新征地范围进行，产生的扬尘量很小。本项目线路施工期对环境空气质量的影响因子主要为扬尘和施工机械尾气。基础开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的总悬浮物（TSP）增加；施工机械（如载重汽车等）产生的尾气也在一定程度上影响空气质量状况，主要污染物为NOX等。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理，对道路进行洒水、清扫。在施工期间如遇雾霾天气，建设单位应执行《四川省大气污染防治计划实施细则2017年度实施计划》（川办函〔2017〕102号）和《四川省环境保护厅关于加强雾霾天气期间环保工作的紧急通知》（川环函〔2013〕46号）、四川省重污染天气应急预案（2018年修订）、《四川省蓝天保卫战2018年作战计划》和《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》等相关要求，强化施工扬尘措施落实监督，施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。 为避免对周围环境造成影响，环评要求，施工过程中应采取以下防治措施： ①施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑土方、工程渣土等建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖。 ②砂石、土石方的密闭运输。 ③建设工地应做到“六必须”、“六不准”、“六个百分百”。 - 施工期建设工地管理要求 类别; 内容. 六必须; 必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场。. 六不准; 不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。. 六个百分百; 施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。. ④在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ⑤禁止在风天进行渣土堆放作业并对堆场以毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 ⑥定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民造成影响。 ⑦严格执行《四川省灰霾污染防治办法》、《四川省大气污染防治行动计划》、《四川省大气污染防治行动计划实施细则2015年度实施计划》和《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》等法规和文件。 采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 3、水环境 本项目马踏变电站按平均每天安排施工人员20人考虑，线路按平均每天安排施工人员20人考虑，施工期施工人员生活污水产生量见下表。 - 施工期间生活污水产生量 项 目; 人数（人/天）; 排放总量（t/d）. 变电站; 20; 1.0. 线路; 20; 1.0. 施工人员产生的生活污水利用周边既有设施收集处理，不会影响站外水环境；本项目线路施工人员分散租用当地民房居住，产生的生活污水相对较小且分散，依托当地设施收集处理，对水环境不会产生明显影响。另施工中产生的少量施工废水，收集后循环利用不外排。 4、固体废弃物 固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾、施工拆除及开挖产生的弃渣等，其中变电站施工人员产生的生活垃圾利用周边既有设施收集后不定期清运至附近垃圾收集站集中处置，线路施工产生的生活垃圾依托当地既有设施进行收集、处理，环境影响较小；对变电站开挖回填后剩余70558.4m3弃土运送至当地指定堆放位置堆放。 5、生态环境影响 1）水土流失影响 （1）水土流失影响因素分析 马踏110kV变电站 马踏110kV变电站建设占地面积约为5360m2，变电站站址处土地利用现状为荒地，施工过程中由于地表受到破坏，增加新的水土流失；在施工时，挖填方不能完全平衡，建材（沙石料、石灰等）的堆放、挖方临时堆放场均可能造成一定的水土流失。 输电线路 本项目新建输电线路2×0.9km，建成后塔基占地为永久性占地，临时占地主要为牵张场和塔基临时占地等，施工结束后线路走廊恢复原貌，没有影响其原有的土地用途。本项目建设产生的水土流失量和危害主要表现在： ①塔基施工：在塔基开挖、清理、平整等施工过程中将会造成植被破坏，原地表、岩土结构受到扰动、损坏，由于此类建设活动造成松散土石的临时堆放和表土层抗冲抗蚀能力的减弱而加剧了土壤侵蚀。在降水冲刷、大风吹蚀等气象条件下，易产生边坡的溅蚀、面蚀甚至沟蚀从而诱发边坡剥落。本项目输电线路塔基永久占地480m2，牵张场等临时占地1600m2。 ②施工临时道路：本项目地处农村地区，沿线地形为丘陵地带，新建施工道路约3000m2，部分施工材料由人力沿着村道抬到施工现场。 ③牵张场：线路施工共设牵张场1个。牵张场及塔基临时用地均租用当地旱地，使用时间在2个月以内。主要影响是对地面的占压，没有增加地面的水土流失强度。 ④弃土点占地：本工程输电线路沿线地形地貌为高山，对于每个基础开挖产生的少量余方，均放到塔位下方自然沉降。 （2）项目水土流失量预测 根据四川省水利厅川水函〔2014〕1723号文及其附件《四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定》和本项目所在区域土壤侵蚀图分析，本项目区土壤侵蚀主要为轻度水力侵蚀，项目区平均土壤侵蚀模数为1000t/km2•a。本项目开挖占地区水土流失采用土壤侵蚀模数法进行预测。预测公式如下： （2） 式中：Wsl －项目开挖占地新增水土流失量，t； Fi －第i个预测单元的面积，km2； Msi －不同预测单元扰动后的土壤平均侵蚀模数，t/km2.a，变电站及线路永久占地分别为8000 t/km2.a 和10000t/km2.a ，线路临时占地4000t/km2.a； M0 －不同预测单元土壤侵蚀模数背景值； Ti －预测年限，a。 本项目预测年限按1年考虑，各项目水土流失量预测结果见下表。 - 建设期新增水土流失量汇总表 项目分区; 预测面积（m2); 预测时间（年）; 背景侵蚀模数（t/km2.a）; 扰动后侵蚀模数（t/km2.a）; 侵蚀量（t）. 扰动前; 扰动后; 新增量. 永久占地; 站; 5360; 1; 1000; 8000; 5.36; 42.88; 37.52. 线; 480; 1; 1000; 10000; 0.48; 4.8; 4.32. 临时占地; 站; 0; 1; 1000; 8000; 0; 0; 0. 线; 4600; 1; 1000; 4000; 4.6; 18.4; 13.8. 合计; 10082; -; -; -; 10.44; 66.08; 55.64. （3）项目水土流失量预测结果 根据项目占地面积、原地表水土流失侵蚀模数、水土流失预测年限及原地表扰动破坏后水土侵蚀模数预测值计算，在水土流失预测年限1年内，本项目新增占地及影响范围共破坏原地表面积10440m2，在不采取任何措施的情况下，施工期水土流失预测总量约66.08t，新增水土流失量为55.64t。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188 号），项目区位于金沙江下游国家级水土流失重点治理区内，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目水土流失防治标准执行等级为开发建设项目建设生产类一级标准：扰动土地整治率95%、水土流失总治理度97%、土壤流失控制比1.0、拦渣率95%、林草植被恢复率99%、林草覆盖率28%。本工程水土流失防治的总体目标是：有效控制工程区防治责任范围内的新增水土流失，使主体工程设施的安全得到有效保障，处理好水土保持工程与主体工程、单项治理措施和综合治理措施的关系，保护、改良和合理利用水土资源，提高土地利用效率，促进由于工程建设扰动、损坏的林草植被的恢复，使防治责任范围内的生态得到保护，保障工程安全高效运行，使之与当地社会经济协调发展。 线路主要采取高低腿、掏挖基础等工程措施，在施工中采取临时堆土、苫布覆盖、剥离表土装袋等临时措施，施工结束后采用当地物种进行植被恢复或绿化等生物治理措施。通过水保措施的实施，能有效地治理工程建设完工后续阶段的新增和原有水土流失，保护和改善工程区的生态环境，恢复工程区内的林草植被，对保障工程安全运行和促进区域可持续发展起到了重要作用。 综上，本项目建设产生的水土流失量较小，不会造成大面积的水土流失，不会改变当地区域土壤侵蚀类型。 2）对植被的影响 本工程永久占地和临时占地均会对当地植被造成一定的破坏。永久占地将会改变原有地貌，扰动破坏部分区域植被生境。由于本工程线路施工点位于塔基处，施工点分散，不会破坏大面积植被，不会对当地生态系统产生切割影响。 本项目对植被的影响主要来自输电线路的建设。本工程线路途经区域的植被主要为自然植被，其次为栽培植被。工程区域内林木分布较广，在丘顶、丘坡上及沟谷的树木较多而且密集，主要树种是慈竹林、柏树、松树、竹林和其它杂树；同时也是主要的农业耕作区，其耕地面积亦相对较多，线路所经地带人口较密，其房前屋后的树木、竹林也多，主要还是以农田植被为主，有果树、蔬菜、粮食作物等。本工程尽量采用高铁塔跨越进行设计，尽量不砍树木，以保持自然生态环境。按照电力设计规程要求，为确保线路运行安全，需对不满足净距要求的树木进行削枝，对位于塔基位置无法避让的树木进行砍伐。全线树木砍伐量约100棵，砍伐均为常见树种，不涉及珍稀树种。项目建成后，架空输电线路对线路走廊下的树木生长有一定影响，但基本不影响其生态功能。本工程施工过程中对区域自然植被（包括针叶林、灌丛、荒草地）和栽培植被的影响如下： （1）对乔木的影响 本项目马踏变电站新征地范围均为荒地，不涉及乔木；线路施工期不进行施工通道砍伐，对乔木植被的影响主要是塔基永久占地引起的零星林木砍伐。线路林木较密区域尽量通过采取抬升架线高度，部分不能跨越的林木采用削伐方式（即保留植物根系，仅砍伐树梢部分）进行跨越，尽量避免砍伐。根据可研资料，本项目仅对无法避让位于塔基处树木进行砍伐，需砍削树木约100棵，慈竹林、柏树、松树、竹林和其它杂树，均在当地分布广、数量多，整体而言不会对当地乔木植被数量及种类产生明显影响。 （2）对灌丛的影响 灌丛植被多存在于立地条件稍好的区域，施工有可能对原有灌丛植被面积及结构产生一定的影响，会导致灌丛植被中个别物种数量减少，甚至暂时性丧失部分功能，但属于局部，对整体灌丛而言，施工结束后将进行植被恢复，影响甚微。 （3）对栽培植被的影响 本项目输电线路占用少量耕地，塔基占地少且塔基占地分散，对栽培植被的破坏范围有限。本工程变电站新征地0.5360hm2；线路塔基共占有耕地约0.0480hm2，占地面积小，因此，本项目建设不会对当地农作物和经济作物产量造成影响。 综上所述，在项目区内未发现评价区域内无珍稀、濒危及国家重点保护的野生植物分布，也无古树名木，项目区的植被都是均为当地常见的物种，但只要建设和施工单位加强管理，认真落实和执行各项环保对策措施以及水土保持措施，可减轻项目的建设和运营对地方生态环境的负面影响，将影响程度降低。因此，本工程建设对评价区自然植被的影响很小，由此造成的生态影响也很小，不会引起项目区域植物种和种群的灭绝。 3）对生物多样性的影响 根据现场踏勘，项目途径沿线野生动物分布有鸟类、兽类、两栖和爬行类。鸟类主要为家燕等，兽类主要为家鼠、菊头蝠、草兔等，两栖和爬行类主要为菜花蛇、壁虎、青蛙、蟾蜍等，均属于当地常见动物；人工饲养动物主要有猪、狗、猫、鸡、鸭等家禽家畜，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物。 本项目对野生动物的主要影响如下： （1）兽类：本项目对兽类的影响主要是占地对其活动区域的破坏，受影响的主要是评价区广泛分布的啮齿目和翼手目小型兽类，但由于本项目占地面积少，上述小型兽类又都具有较强的适应能力、繁殖快，施工不会使它们的种群数量发生明显波动。 （2）鸟类：本项目对鸟类的影响主要表现在施工区的灌草丛、森林等群落将少量遭到破坏，减少鸟类活动地面积，同时施工活动影响鸟类在施工区周边的觅食、求偶等活动。本项目塔基施工点分散，各塔基点占地面积小，施工结束后对临时占地采取植被恢复等措施能逐步恢复原土地利用功能，不会对鸟类生境产生明显影响。线路施工不采用大型机械，施工噪声影响不大，且鸟类具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，工程建设对鸟类没有太大影响。 （3）爬行类：本项目对爬行类的影响主要是施工活动将少量侵占评价区植被，给爬行类动物的生境带来干扰，受影响的主要是评价区内分布较广的菜花蛇、壁虎等。本项目评价区爬行类种群数量很小且个体活动隐蔽，对人类活动干扰有一定适应能力，在加强施工人员的管理、杜绝捕猎蛇类的行为前提下，本项目建设不会使爬行类种群数量变化明显改变。 （4）两栖类：本项目施工对两栖类最大的影响是施工可能对水环境造成的污染，受影响的主要是评价区内分布的青蛙、蟾蜍等。本项目线路塔基均不涉及水域环境，通过加强施工期管理，规范施工人员活动行为，施工不会导致评价区两栖物种的种群数量发生大的波动。 本工程施工持续时间较短，且零星分布，不会造成区域野生动物种类和数量的明显降低，对当地野生动物的影响程度较小。 综上所述，本项目所在区域未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物分布，其建设不会改变区域内野生植物类型，不影响区域内野生动物的生存环境，不会影响生态系统的稳定性。 6、小结 本项目施工期对环境的影响主要是水土流失、噪声。采取有效的防治措施后对周边环境基本没有影响。同时，其对环境的影响是短期的、暂时的，并随着工程施工的结束相应环境影响也随之消失。 二、营运期环境影响分析 根据本项目的性质，本项目运行期产生的环境影响见下表，主要环境影响因素为工频电场、工频磁场、噪声等。本项目电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响评价专项评价报告，此处仅列出分析结果。 - 运行期主要环境影响识别 环境识别; 马踏变电站; 输电线路. 电磁环境; 工频电场、工频磁场; 工频电场、工频磁场. 声环境; 噪声; 噪声. 水环境; 生活污水; —. 固体废弃物; 生活垃圾、事故油、废蓄电池; —. 1．电磁环境 1）马踏110kV 变电站 本项目变电站电磁环境影响采取类比分析法进行预测，类比变电站为110kV尖子山变电站，预测方法为：类比变电站出线侧监测值与本变电站背景值叠加作为本变电站出线侧站界预测值；其余侧采用类比变电站设备对应侧监测值，叠加本变电站背景值作为变电站站界的电磁环境影响预测值（具体可比性分析详见电磁环境影响专题评价内容）。本工程马踏110kV 变电站类比预测结论如下： 变电站站界其围墙外的工频电场强度（最大值136V/m）、工频磁感应强度(最大值0.253μT)均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值（工频电场4000V/m、工频磁感应强度100μT）的控制要求，且随着离开站界围墙距离的增加工频电场强度、工频磁感应强度逐渐降低。 据此类比分析可以得到，马踏110kV 变电站建成投运后，其围墙外的工频电场、工频磁场均能满足相应评价标准的要求。 2）输电线路 工频电场： 根据类比分析及理论计算预测： ①本项目双回电缆线路 本项目110kV电缆线路建成后工频电场强度预测最大值为30.82V/m，满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。 ②本项目同塔双回、垂直逆相序排列段 当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为1.56kV/m，出现在距离中心线外4.0m（边导线下）处，满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。 工频磁感应强度： 根据类比分析及理论计算预测： ①本项目双回电缆线路 本项目110kV电缆线路建成后工频磁感应强度最大值为0.231μT，满足评价标准的要求（100μT）。 ②本项目同塔双回、垂直逆相序排列段 当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为22.47μT，出现在距离中心线外3.0m（边导线内侧1.0m）处，满足评价标准的要求（100μT）。 2．噪声 1）马踏110kV变电站 本项目变电站声环境影响分析采用理论计算进行预测评价。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式点声源随传播衰减按下式计算： Li=L0-20lg(ri/r0) ① 式中：Li——第 i 个声源在预测点处的声压级； ri——预测点与声源的水平距离； r0——参考距离； 新建变电站内主要噪声源为主变压器，根据变电站电气设备通用选型，变电站选用的主变压器噪声源源强为65dB(A)；本变电站为户外布置，本期主变压器2台，终期3台。计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量，距离为主变至四周厂界的距离。本次评价对运行期马踏110kV变电站周围声环境的影响预测按照本期、终期规模分别进行评价，预测结果见下表（预测点为围墙上0.5m高） - 马踏110kV 变电站本期终期规模建成后运行期噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 位置和方位; 距主变距离（m）; 测量数据dB（A）. 本期预测结果dB（A） （1#主变运行）; 终期预测结果dB（A）（1#、2#、3#主变运行）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 2#; 3#; 预测值; 预测值; 预测值; 预测值. 站界; 北面围墙处; 22; 35; 47; 46.3; 43.8; 47.5; 45.7. 东面围墙处; 9; 9; 9; 52.8; 52.4; 57.1; 56.9. 南面围墙处; 48; 36; 24; 45.2; 41.5; 49.7; 48.7. 西面围墙处; 18; 18; 18; 48.3; 46.9; 51.5; 50.9. 根据噪声预测结果及外环境关系图，拟建马踏变电站本期运营期昼夜间除东侧外其余各侧均可以满足之间《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），东侧站界围墙处夜间噪声值为52.4dB(A)，无法达2类标准，衰减后在东侧站界外6m方可满足2类标准。项目拟建地站界四周200m范围内仅东侧70m有国网达州供电公司检修工区办公楼，根据噪声衰减规律，随着距离增大，噪声影响越小，故在国网达州供电公司检修工区办公楼处可以实现噪声达标，不会对其中工作的人员产生影响。 根据噪声预测结果及外环境关系图，拟建马踏变电站终期运营期昼夜间南北两侧均可以满足之间《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。东侧及西侧夜间噪声值为50.9dB(A)-56.9 dB(A)，无法达2类标准，经衰减后，东侧站界外25m，西侧站界外5m可满足2类标准。项目拟建地站界四周200m范围内仅东侧70m有国网达州供电公司检修工区办公楼，根据噪声衰减规律，随着距离增大，噪声影响越小，故在国网达州供电公司检修工区办公楼处可以实现噪声达标，不会对其中工作的人员产生影响。噪声分析预测结果见下图： - 马踏变电站（本期）噪声预测（贡献值）等声级线图 - 马踏变电站（终期）噪声预测（贡献值）等声级线图 - 马踏变电站（本期）噪声预测（预测值）垂向等声级线图 - 马踏变电站（终期）噪声预测（预测值）垂向等声级线图 由图表可知，本项目拟建马踏变电站建成后，本期东侧站界，终期东西侧站界均有超标现象，站址拟建地周围200m范围内仅有东侧70m有国网达州供电公司检修工区办公楼，其余三侧均无噪声敏感型建筑分布，故评价认为变电站站界虽超标，但不会扰民，不会造成噪声污染。此外，根据预测结果，东侧站界外25m处及西侧站界外5m处可以达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。同时结合当地规划，本项目噪声达标距离内均无噪声敏感型建筑分布，故评价认为变电站建成后不会造成噪声污染。 2）输电线路 本项目输电线路分为架空线路及电缆线路，电缆线路运行期间不产生噪声，架空线路噪声环境影响采用类比分析法进行预测评价。 项目双回线路类比线路选择110kV犀太、犀苏双回线，线路相关参数的比较见本项目电磁环境专项报告，类比线路噪声监测结果见下表。 - 类比线路噪声监测结果 监测对象; 监测点; 监测结果dB(A). 昼间; 夜间. 110kV犀太、犀苏双回线; 2#-3#塔; 53.8; 43.4. 类比线路选择的监测点为边导线附近，据噪声衰减规律，距离边导线越近噪声值越大，故该监测点处为线路噪声最大值，可保守反映线路运行噪声值。根据已运行的110kV输电线路的噪声监测结果可以看出，110kV输电线路线下的噪声值昼间低于60dB（A），夜间低于50dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 同时，根据噪声衰减规律，距离线路越远噪声影响越小，故评价范围内均满足相应标准限值要求。 通过类比分析，可以预测本项目输电线路投入运行后，产生的噪声对周围环境的影响能控制在标准限值内。 3.水环境 马踏110kV变电站按综合自动化变电站设计，无人值班、生活污水主要由巡查人员产生，生活污水产生量极少，北侧道路及管网建成前，生活污水通过化粪池（2m3）收集后用于周边农田施肥不外排；北侧道路及管网建成后，生活污水通过化粪池（2m3）收集后进入管网。环境影响较小。站内设有事故油池（30m3），当出现事故时，变压器油由事故油管排入事故油池，由有专业资质的公司回收利用，事故油不会排出站外，对水环境无影响。 本工程输电线路运行期无废水产生。 4.固体废弃物 马踏110kV 变电站建成后，固体弃废物主要为变电站巡查人员产生的生活垃圾，平均产生量约0.5kg/d，利用站内垃圾桶收集后定期清运至周边垃圾站，由环卫部门统一处理，环境影响较小；此外还有变电站运行产生的废蓄电池，废蓄电池定期产生，委托资质单位回收，不会对环境产生影响。 本工程输电线路运行期无固体废弃物产生。 三、生态环境影响评价 （1）对植被的影响 根据现场调查，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物。本项目占地总面积约1.044hm2（永久占地面积约0.5840hm2，临时占地面积约0.46hm2）。对于临时占地，随着施工期的结束，对临时占地进行绿化，不涉及对林业生态系统的影响。 ①对林地植被的影响 本工程线路线路路径部分区域林木较茂密，沿线林区的树种主要为有松树等树种。线路设计中对树木主要采取避让、移栽、高塔跨越等措施，按设计规程考虑树木自然生长高度后与导线净空距离大于4.5m的不砍伐；树木自然生长高度不超过2.0m的灌木不砍伐；无法避让又无法跨越时，采取削伐方式（即保留植物根系，仅砍伐树梢部分）、移栽方式，对植物多样性产生的影响较小，线路维护人员可能在运行维护过程中对植被造成一定踩踏和带入外来植物。通过禁止维护人员带入外来物种，可避免人为带入外来物种对本土植物造成威胁。 据调查，本项目输电线路砍伐树木数量约100棵，建设施工单位在砍伐树木前应办理相关手续并取得所有者的同意。另上述树种在项目所在区域广泛分布、数量多，建设期间当地植物种类不会发生变化，本项目在设计和施工阶段采用相应的植被保护措施，施工结束后通过采取植被恢复措施恢复林地原有功能等，不会对当地针叶林等林地植被数量及种类产生明显影响。 ②对灌丛植被的影响 灌丛植被多存在于立地条件稍好的区域，施工有可能对原有灌丛植被面积及结构产生一定的影响，施工过程中塔基处会砍伐部分灌木植被，导致灌丛植被中个别物种数量减少，甚至暂时性丧失部分功能，但塔基永久占地面积较小，属于局部影响，对整体灌丛植被而言，影响甚微；施工结束后对临时占地区域采用自然植被恢复和播撒当地物种进植被恢复，因此本项目建设对灌丛植被的影响轻微。 ③对栽培植被的影响 本项目塔基占地少且塔基占地分散，对栽培植被的破坏范围有限。本工程线路塔基占地约0.048hm2，占地面积小，因此，本项目建设不会对当地农作物和经济作物产量造成影响。 综上所述，评价区域内无珍稀、濒危及国家重点保护的野生植物分布，也无古树名木，项目区的植被都是均为当地常见的物种，但只要建设和施工单位加强管理，认真落实和执行各项环保对策措施以及水土保持措施，可减轻项目的建设和运营对地方生态环境的负面影响，将影响程度降低。因此，本工程建设对评价区自然植被的影响很小，由此造成的生态影响也很小，不会引起项目区域植物种和种群的灭绝。 ###### （2）对生物多样性的影响 - 根据现场调查，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物，不涉及野生动物的迁徙通道。本项目所经区域野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类。兽类主要为家鼠、草兔等，鸟类主要为大嘴乌鸦等，爬行类主要为菜花蛇、壁虎等，两栖类主要为青蛙、蟾蜍等。本项目建成后对野生动物的影响主要是雨雾天气条件下对鸟类飞行的影响，评价区域内的野生鸟类主要为大嘴乌鸦等常见小型鸟类，行动敏捷，且飞行高度一般高于线路高度，从类似环境状况的已运行输电线路来看，各种家畜或野生动物活动都能照常活动，线路建成后不会影响野生动物的生活习性。 通过以上措施，本工程能够有效控制植被破坏、水土流失等生态影响，不会破坏生态保护红线区及其生态功能造成明显不利影响。 ###### （3）生态保护红线和生态功能的影响 2018年7月，四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号），据其图件《四川省生态保护红线分布图》核实，本工程不涉及生态红线保护区。 综上所述，本项目所在区域未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物分布，其建设不会改变区域内野生植物类型，不影响区域内野生动物的生存环境，不会影响生态系统。 四、环境风险分析 本工程为非工业污染型的输变电项目。 （1）变电站环境风险分析 ①风险事故源变电站的主要环境风险为变压器绝缘油泄漏，主要环境风险事故源包括变压器机械性事故漏油、火灾导致的漏油或灭火不当造成的漏油。 ②风险事故后果及应急措施 在变电站建设时考虑对泄漏绝缘油的处理，即在主变压器基础下，设计了油坑，油坑通过排油管与事故油池连接。在发生主变压器泄漏绝缘油事故时，泄漏绝缘油流入主变下的油坑，并通过排油管排入事故油池。事故油池须具备足够容量。排除主变故障后，将变压器油回收。 本项目事故油池位于主变南侧（站内南部），主变绝缘油泄漏时可经重力流入事故油池。事故油池容积30m3，可满足泄漏绝缘油暂存要求。因此绝缘油泄漏时措施可靠，风险可控。 本项目可能出现较危险的事故即为电气设备火灾，在这种情况下，站内值班人员应该马上上报火情。如火灾较严重，产生有毒有害气体或绝缘油溢流进入站外土壤和水体，应通知当地环保部门，采取应对措施。 （2）输电线路风险分析 本工程输电线路不存在环境风险。 五、居民敏感目标环境影响预测 根据本次评价现场调查了解，结合《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）确定的评价范围，本项目共有3处电磁环境保护目标（川宏驾校等），位于输电线路评价范围内。 保护目标位于输电线路评价范围内，保护目标预测值为工频电场和工频磁感应强度预测值与背景值叠加得到。 本工程对敏感目标的影响预测结果见下表。 - 本项目环境敏感点处环境影响预测结果 项目; 序号; 监测序号; 保护目标/导线排列方式/导线高度; 位置/最近距离; 分项; 工频电场强度(V/m); 工频磁感应强度(μT). 输电线路; 1; 2#; 达州宏威砼业宿舍楼/双回线路/7.0m; 边导线南侧6m/1.5m; 现状值; 1.24; 0.02. 贡献值; 554.40; 16.70. 预测值; 555.64; 16.72. 边导线南侧6m/4.5m; 背景值; 1.24; 0.02. 贡献值; 795.10; 19.17. 预测值; 796.34; 19.19. 边导线南侧6m/7.5m; 背景值; 1.24; 0.02. 贡献值; 1130.80; 20.85. 预测值; 1132.04; 20.87. 边导线南侧6m/10.5m; 背景值; 1.24; 0.02. 贡献值; 1352.90; 22.40. 预测值; 1354.14; 22.42. 边导线南侧6m/13.5m; 背景值; 1.24; 0.02. 贡献值; 1344.70; 22.37. 预测值; 1345.94; 22.39. 2; 3#代; 耐材产品长/双回线路/7.0m; 距离边导线北5m，1.5m; 背景值; 28.32; 0.08. 贡献值; 754.40; 17.74. 预测值; 782.72; 17.82. 距离边导线北5m，4.5m; 背景值; 43.06; 0.03. 贡献值; 1054.70; 20.95. 预测值; 1097.76; 20.97. 距离边导线北5m，7.5m; 背景值; 43.06; 0.03. 贡献值; 1506.50; 23.01. 预测值; 1549.56; 23.04. 3; 2#代; 川宏驾校/双回线路/7.0m; 距离边导线北11m; 背景值; 1.24; 0.02. 贡献值; 98.80; 12.75. 预测值; 100.04; 12.78. ###### 由上表可知，本项目投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求。 六、输电线路和其它工程交叉或并行时的电磁环境影响分析 本项目架空线路全长2×0.9km，电力电缆全长2×0.08km，输电线路沿线无与110kv及以上线路交叉跨越及并行情况。 七、电磁环境安全防护距离 本项目建成投运后，输电线路产生的电磁环境影响均满足相应评价标准限值要求， 因此变电站及输电线路的建设在满足设计规范及相应的安全防护范围控制要求的情况下，无需另外再设置电磁环境影响防护距离。 八、小结 本项目马踏变电站本次建成投运后，无废气排放，生活污水、生活垃圾和事故油量可得到有效的处理实现达标排放，不会影响所在区域环境质量。本项目线路投运后无废水、废气、固体废物排放，不会影响当地大气、水环境质量。马踏变电站采用类比预测分析，输电线路采用类比结合模式预测，本工程产生的电场强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，磁感应强度均能满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。马踏变电站建设完成后，站界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，在本项目评价区域内的声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目对当地生态环境影响较小，不会导致区域环境功能发生明显改变。 本项目投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度、噪声均满足相应评价标准要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期（基础开挖、施工机械） | TSP | 施工现场地面和路面定期洒水，在大风和干燥天气条件下适当增加洒水次数。按《四川省灰霾污染防治实施方案》要求，加强施工期扬尘管理。 | 不会影响 周围环境 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活 污水 | 变电站、线路施工期间产生的生活污水利用周边既有设施收集处理 | 不直接排入水体 |
|  | 运行期 |  | 北侧道路及管网建成前，生活污水通过化粪池（2m3）收集后用于周边农田施肥不外排；北侧道路及管网建成后，生活污水通过化粪池（2m3）收集后进入管网。 |  |
| 固体废 弃物 | 施工期 | 生活垃圾 | 施工租用附近现有民房，生活垃圾主要依托当地设施收集、处置 | 无影响 |
|  | 运行期 | 生活垃圾 | 变电站布设垃圾桶收集后集中清运至站外垃圾站 | 无影响 |
|  |  | 废蓄电池 | 定期产生的废蓄电池由委托资质单位回收 | 无影响 |
| 噪声 | 设计阶段 | 1）马踏110kV 变电站 合理布局，选用噪声级低于65dB（A）的主变压器。 2）线路 线路路径选择时，已避让集中居民区。。 |  | 不扰民 |
|  | 施工期 | 1）马踏变电站 ①施工机具集中布置在新征地范围内；选用低噪声施工设备，加强施工设备的维护保养；尽量避免多种噪声源机具同时使用； ②合理安排施工时间，基础施工应集中在昼间进行，避免夜间进行高强度噪声施工，禁止夜间和午休时间施工，施工单位要加强施工管理，做好施工组织设计。 2）线路 线路施工点分散，施工活动集中在昼间进行 |  | 不扰民 |
| 其它 | 电磁环境 | 1）马踏变电站 ①电气设备应安装接地装置；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密。 ②对平行跨导线的相序排列避免同相序排列。 2）线路 ① 线路选择时尽量避开集中敏感点；在与其它电力线、通信线等交叉跨越时应严格按规程要求留有净空距离。 ②110kV线路在居民区最低相导线对地高度采用7.0m。 ③架空线路采用垂直逆相序，埋地电缆两头接地，埋深3.0m |  | / |
| 其它 | 需进一步采取的环保治理对策 | ①在运行期建立健全环保管理机构，加强环境管理工作。 ②对工程所在地区的居民进行有关输变电工程环境保护知识的宣传和教育，消除他们的畏惧心理。 ③施工结束后对临时租用的牵张场等占地及时恢复原有土地功能。 ④对塔基施工产生的少量弃渣应堆放在塔基处作平摊处置，并在四周修筑挡土墙、堡坎等挡护工程，做好水土保持工作。 ⑤输电线路施工期做好宣传教育工作，严格控制树木砍伐量及占地，施工完成后对塔基永久征用的场地的裸露地表撒播草种绿化。 ⑥事故油池设置需满足“三防”要求，既防渗、防漏、防泄；主变电器布置应满足屋外油浸变压器之间的最小净距；事故油池应具有油水分离功能 |  | / |
| 生态保护措施及预期效果 1、施工期 1）水土流失治理措施分析 本项目对生态环境的影响主要是马踏变电站建设和线路施工活动引起的施工区域地表扰动和植被破坏导致的水土流失。根据本项目所在区域的土壤侵蚀特点，在未采取任何防治措施的情况下，施工期水土流失预测总量约66.08t，其中因本项目施工活动而新增水土流失量为55.64t，生态环境影响较为明显。为此，本项目拟采取如下生态保护措施： （1）设计阶段 马踏变电站 ①合理布置，尽可能减少新征地面积。 输电线路 ①线路路径选择时尽可能缩短线路长度，塔基尽可能避让密集林，线路采用提升架线高度减少树木砍伐。 ②线路根据地形条件采用全方位高低腿铁塔、掏挖型基础，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失影响。 ③对线路走廊内不能避让的高大林木，采取高跨方案、削伐方式（即保留植物根系，仅砍伐树梢部分）进行跨越，避免直接砍伐；线路尽量增加档距，减少塔基数量，以减少塔位处的植被破坏；线路塔基定位时尽量选择荒草地和植被稀疏地，以减少树木砍伐。 （2）施工期 马踏变电站 ①本项目变电站位置为农村环境，占地为现状荒地，施工前应先修建围墙和排水沟，减少地表径流侵蚀。 ②施工临时堆土应集中在新征地范围内，避免对站外地表扰动，减少水土流失。 输电线路 A、对占地和植物影响的减免、恢复及保护措施 ●在规划输电线路通道路径选择设计时尽量避开林区，无法避让的林区，尽量避让密林区，并采取适当提高塔位，增加架空线路对地高度的措施，以减少树木的砍伐； ●线路设计时因地制宜选用不同的基础型式（主要采用掏挖基础、人工挖孔桩基础、 斜柱式基础、 岩石基础） 以减少土石方的开挖及回填工作量为原则，并结合铁塔全方位高低腿使用，减少植被破坏的面积； ●在线路施工时选用先进的施工手段，按设计要求施工，减少植被破坏面积以及树木的砍伐；减少建筑垃圾和生活垃圾的产生，及时清除多余的土方和石料，运走生活垃圾，以减轻对植被的占压、干扰和破坏；对表层土壤用草袋进行装填，用于后期塔基处的绿化。施工完成后，对搭建的临时设施予以清除，恢复原有的地表状态； ●按相关规定办理土地占用和砍伐手续，并缴纳植被恢复费，由当地林业部门进行异地造林，减少植被的损失； ●施工采用对植被和环境破坏较小的电线架设的方法架设电线，如张力放线、飞艇放线等，减少植被破坏； ●线路施工道路尽量利用现有乡间小路，材料运输利用附近既有公路，就近采用人抬等方式进行，避免新建临时道路对林木等生态环境的影响； ●施工便道避让林木，以免运输过程中设备材料刮擦林木； ●施工用地（包括临时用地、永久用地）尽可能地选择植被稀疏的荒草地，以减少对区域针叶林、草地、灌丛植被的永久破坏或临时占压； ●塔材、金具等材料输运到施工现场需及时进行组装，减少现场堆放时间，减少对灌丛、草地的占压； ●加强施工人员管理教育，施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域，禁止施工人员超出施工区域踩踏自然或栽培植被； ●在草地处施工时应先对铁塔区进行草皮剥离，搬运至塔基施工临时占地区堆存养护，施工结束后进行草皮回铺； ●在草地处施工时尽量应避免车辆与原地面直接接触，在原地面铺设彩条布或棕垫；铁塔临时占地、紧线场等临时占地区域的草皮上铺设一层彩条布，隔离原有地貌；材料运输利用附近既有公路，就近采用人抬、马驮等方式进行，避免新建临时道路对草地的生态环境影响； ●施工完后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾和废弃物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃于施工区域的天然植被中，既造成环境污染，又对植被的正常生长发育产生产生不良影响。并作好植被恢复工作，植被恢复应以采用自然恢复和人工恢复相结合的方法，植被人工恢复应依照原生性原则，选用当地物种，如羊茅、野青茅、火棘等，禁止引入外来物种，防止生物入侵； ●对施工人员进行防火宣传教育，注意生产和生活用火，以免引发森林火灾，对可能引发火灾的施工活动严格按规程规范施工，确保区域植被安全； ●对施工人员加强环保教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，严禁施工人员肆意破坏当地自然植被； ●对各种施工用地，不论是临时用地，还是永久用地，要尽可能地选择荒草地、次生林，以减少对树木的砍伐和压占灌草丛。对因施工期间破坏的各种植被和生境类型，施工结束后，将根据当地的土壤及气候条件，依照“适地适树”和乔、灌、草相接合的原则，且植被恢复必须选用当地适生的物种，即应尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复，使野生动物被干扰的生活环境得以恢复； ●严禁施工人员将外来物种带入施工区域，防止对当地野生动物物种造成生存威胁。 B、对生动物影响减免及保护措施 为了在施工期中更好地保护动物，建议在施工期采取以下措施： ●对于兽类和鸟类施工期间尽量采用人工进行塔基基础的掏挖，尽量不放炮，不要轻易砍树和移动鸟巢；施工中尽量避免噪声干扰，减少车辆的鸣笛，以免使野生动物受到较大的干扰； ●对施工中遇到的鸟窝（因砍伐树木）一定要移到非施工区的其他树上妥善安置；对在施工中遇到的幼鸟和鸟卵（蛋）一定要交林业局的专业人员妥善处置； ●施工中时，应严格限定施工范围，不得随意新增永久及临时占地，尽量减少对动物栖息地的破坏； ●对因施工期间破坏的各种植被和生境类型，应尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复，使野生动物失去的栖息地得以部分恢复； ●加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，禁止猎杀兽类、鸟类，禁止捕蛇捉蛙。 C、水土保持措施 ①主体工程措施 ●根据地形特点采用全方位高低腿铁塔，使用掏挖型基础，尽量减少土石方开挖量，降低水土流失影响。 ●施工用房租用现有房屋设施，减少施工临时占地。 ●塔基基位应尽可能避开不良地质段，基础类型应根据地质条件选择适应的基础，在条件许可时应优先采用原状土基础。 ●能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量。 ●基坑回填后应在地面堆筑防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸。 ●对个别岩层裸露、表面破碎、极易产生水土流失的塔位，在清除表层破碎岩屑后，需进行砂浆抹面防护。 ●位于斜坡的塔基表面应做成斜面，恢复自然排水。对可能出现汇水面的塔位要求塔位上方修浆砌块石排水沟，以利于排水。 ②临时工程措施 ●在塔基平台、基础、挡土墙等土石方施工时，剥离的表土，开挖出的土石方需要在堆土坡脚品字形堆码土袋进行挡护，顶面用塑料布遮挡，用剥离的表土装入编织袋，挡护基础开挖出的土石方，待施工完成后，倒出用于其区域覆土绿化。 ●对处于一定坡度上的塔基，在其上坡面开挖临永结合的截水沟、排水沟，防治新增水土流失。 ●施工期过雨季的，临时堆土需加以密目网遮盖，减小降雨对临时堆土的冲刷。 ③植物措施 ●施工完后作好植被恢复工作，植被恢复应以采用自然恢复和人工恢复相结合的方法，植被人工恢复应依照原生性原则，选用当地物种，如羊茅、野青茅、火棘等，禁止引入外来物种，防止生物入侵。 2、运行期 变电站及输电线路塔基占地为永久性占地，其他占地为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施： ●对塔基处加强植被的抚育和管护。 ●在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐。 ●加强用火管理，制定火灾应急预案，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被。 ●在线路巡视时应避免引入外来物种。 ●在线路巡视时应留意电晕发生相对频繁的输电线路段，及时联系工程建设方进行线路维护，保证在此附近活动的动物安全。 3、小结 综上分析，采用上述环保措施后，本项目运行产生的工频电场、工频磁场和噪声均能满足相应评价标准要求；施工期噪声不扰民，运行期满足相应标准限值要求；采取相应的预防生态破坏措施和恢复生态手段，尤其是通过施工管理的保护和恢复，其建设对生态环境影响小，不会导致项目所在区域环境功能明显改变。因此，本项目拟采取的环保措施合理、可行。 |  |  |  |  |
| 环保管理及监测计划 1、管理计划 为有效地进行环境管理工作， 加强对本项目各项环境保护措施的监测、 检查和验收，建设单位及营运单位应设 1~2 名兼职环保工作人员，并着重做好环境管理工作，加强环保法规教育和技术培训，提高各级领导及广大职工的环保意识，组织落实各项环境监测计划、各项环境保护措施，积累环境资料，规范各项环境管理制度。 营运单位应建立完整的环境保护管理体系，实行分级负责制度，管理工作做到制度化，其具体职能为： 1）制定和实施各项环境监督管理计划； 2）建立工频电磁场环境监测数据档案； 3）协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动。 2、监测计划 本工程环境监测的重点是工频电场强度、工频磁感应强度及噪声，竣工验收时应按照《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）进行监测、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12308-2008）和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）进行，并按照相关规定每年上报。 |  |  |  |  |
| 环保措施投资及环境风险分析、竣工验收 1、项目投资估算 本项目总投资为4209万元，其中环保投资共计38.5万元，占项目总投资的0.91%。本项目环保措施投资表见下表。 - 本项目环保措施投资表 项目; 投资（万元）. 文明施工; 环保培训; 变电站; 输电线路; 合计. 固废处理; 5.0; 2.0; 7.0. 洒水降尘; 0.5; 1.0; 1.5. 施工场地围栏; 1.0; 3.0; 4.0. 施工废水处理; 0.5; /; 0.5. 水环境治理措施; 事故油池及配套设施; 8.0; /; 8.0. 化粪池; 0.5; /; 0.5. 水土保持投资; 水土保持措施费; 5.0; 10.0; 15.0. 植被恢复、林木补偿费; /; 2.0; 2.0. 合计; 20.5; 18.0; 38.5. 2、环境风险分析 根据本工程施工及运行特点、周围环境特点及工程与周围环境之间的关系，环境风险分析如下： 1）环境风险源 施工期主要风险源：油类泄漏、火灾。 运行期主要风险源：事故油、生态入侵、火灾。 2）施工期环境风险分析及应急措施 （1）施工期油类泄漏风险及应急措施 本工程施工过程中使用的润滑油、柴油等油类在运输过程中可能发生泄漏。工程中使用的润滑油、柴油等油类严格执行《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关规定，确保不造成环境危害。 （2）火灾风险分析及应急措施 工程施工期由于施工机械、燃油、电器及施工人员增多，增加了火灾风险，将会对工程区植被构成潜在威胁。须在施工区内建立防火及火灾警报系统，严格执行野外用火的相关报批制度，施工区必须配备灭火器材，施工现场必须有专门的消防管理人员进行监管。以外，还需对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。 3）运行期环境风险分析及应急措施 （1）事故油风险分析及应急措施 本项目马踏变电站设有30m3事故油池，事故油池容积能满足《变电所给水排水设计规程》（DL/T 5143-2002）相关要求。从已运行变电站调查看，变电站主变发生事故的几率很小，主变发生事故时，事故油能得到妥善处理，环境风险小。 2）生态风险分析及应急措施 本工程所在区域植被恢复时，选用当地物种进行植被恢复，避免引入外来物种，防止外来物种入侵的风险。 3）火灾风险分析及应急措施 工程运行期若运行维护人员不注意用火安全将存在火灾风险，对工程区植被构成潜在威胁。建设单位在运行期须建立防火及火灾警报系统。除此以外，还需要对运行维护人员加强防火宣传教育，并严格规范和限制人员的野外活动，严禁运行人员私自野外用火，做好火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。在雷雨、强风、冰雪等极端天气出现时须加大巡线频率，保证巡线工作的有效性和及时性，一旦发现对线路安全运行有影响的一切行为，应及时制止、采取相应措施并上报。 从上述分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险小。 2、竣工验收 项目应依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）相关要求，建设项目需配套建设的环保设施，必须严格执行“三同时”制度，即：必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4号）规定的标准和程序，自主开展建设项目竣工环境保护验收工作。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。环境保护行政主管部门应当对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。项目目环保设施竣工验收“三同时”见下表。 本项目竣工验收一览表如下表。 - 本项目环保竣工验收措施一览表 项目; 内容; 要求; 验收单位. 马踏变电站; 站界工频电磁场及噪声; 检查变电站达到终期规模后，工频电磁场及噪声能否满足标准限制要求; 建设单位自主验收. 生活污水; 近期待规划道路检查前用作农地施肥，远期规范设置排口，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网. 事故油池; 设置30m3事故油池，地埋式布置，采取了规范的防渗措施. 输电线路; 林地征收占用手续; 开工前取得. 工频电磁场及噪声; 线路正常运行后，线路工频电磁场及噪声是否满足标准限制要求. 占用耕地; 1.补偿农作物经济损失；2.占地采取“占一补一”. 植被恢复、水土保持; 1. 林木经济补偿； 2.植被进行绿化恢复 3.是否按环评、水保要求落实. 其他; 前期手续完善；环境管理、规章制度建档及档案管理；并按相关要求完成电磁环境年度自查报告，并存档以备查阅. |

# 结论与建议

一、结论 （一）本项目建设内容及必要性 本项目建设内容为： （1）马踏110kV变电站： 主变压器：最终3×50MVA，本期1×50MVA，110/10kV两级电压。 110kV出线：最终3回，本期2回（至复兴、佳境电厂各1回）。 10kV出线：最终36回，本期12回。 无功补偿：最终3×2×4Mvar，本期1×2×4Mvar。 本站按智能变电站模式设计，二次控制信号、测量、保护采用微机综合自动化系统。 土建部分按最终规模建成。本站按无人值班模式设计。 （2）达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程 新建的达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程从已建佳复线110kV线路的π接点连续右转，最终到达拟建的马踏110千伏变电站。该线路全线路经过通川区的复兴镇地界。全线路采用同塔双回路架设，双回路长约为2×0.9km，曲折系数为1.15。 （3）电缆线路 新建马踏110kv变电站110kv出线采用电缆出线，全长2×0.08km，导线选用YJLW02-1，横截面积800mm2，设计埋深3m，本次评价以此为基础对电缆线路工频电磁场环境影响进行类比评价。 本项目建设目的是为了解决当地供电问题，提高电网的稳定性及供电可靠性。 （二）本项目与产业政策及规划的相符性 本项目属电力基础设施建设，是国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）中第一类（电网改造与建设）项目，符合国家现行产业政策。 本项目站址位于达州市通川区马踏洞新区经济开发区07-01b地块，为规划指定的唯一站址，站址北侧为规划道路和绿地，东、南两侧为国网达州供电公司检修工区，西侧为规划地块。目前，达州市城乡规划局以“选字第[2018]32号”出具了“项目选址意见书”，明确同意本项目的选址；达州市国土资源局以“达市国土资函[2018]713号”出具了《关于达州通川马踏110千伏输变电工程建设项目用地的预审意见》，同意该项目通过用地预审。 - 综上，本项目建设与城镇规划相符。 （三）项目地理位置 - 本项目变电站及输电线路均位于达州市通川区行政管辖范围内，项目地理位置图见附图1。 （四）项目所在区域的环境现状 1）本项目大气环境、水环境受区域环境影响，经现场踏勘，区域大气环境、水环境质量较好。 2）根据现状监测，本项目所在区域工频电磁场、噪声现状监测值均小于评价标准限值。 3）生态环境：评价区域内无珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物分布。 - 4）水土流失：本项目所在区域以轻度水力侵蚀为主。 - 5）本项目不涉及自然保护区、重点文物保护区、饮用水源保护区等其他特殊生态敏感区。 - 6）本项目已避开滑坡、泥石流等不良地质区域。 （五）项目总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析 （1）总量控制： 本项目运营期主要环境影响为工频电磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不对项目的排污总量进行考核。 （2）污水防治措施 本工程施工人员分散租用当地民房，产生的生活污水依托当地设施收集处置，不直接排入天然水体，其污水处理措施可行。 马踏110kV变电站按综合自动化变电站设计，无人值班、生活污水主要由巡查人员产生，本项目建成后规划北侧道路仍未建成，故在北侧管网接通以前，本项目污水通过化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排，北侧管网接通以后生活污水进入北侧管网。站内设有事故油池，当出现事故时，变压器油由事故油管排入事故油池，由有专业资质的公司回收利用，事故油不会排出站外，措施可行。 （3）噪声防治措施 本项工程施工期选用低噪声施工设备，加强施工设备的维护保养；合理安排施工时间，尽量避免夜间施工；施工单位要加强施工管理，做好施工组织设计。 运行期变电站的主要噪声源为主变压器，经理论预测和现场实测，变压器源强噪声小于65dB（A），本项目拟建马踏变电站建成后，本期东侧站界，终期东西侧站界均有超标现象，站址拟建地周围200m范围内仅有东侧70m有国网达州供电公司检修工区办公楼，其余三侧均无噪声敏感型建筑分布，故评价认为变电站站界虽超标，但不会扰民，不会造成噪声污染。此外，根据预测结果，拟建变电站东侧站界外25m处及西侧站界外5m处可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。同时结合当地规划，本项目噪声达标距离内均无噪声敏感型建筑分布，故评价认为变电站建成后不会造成噪声污染。 （4）固体废弃物处置环保措施 本工程施工人员分散租用当地民房，产生的生活垃圾主要依托当地设施收集处置；变电站运营期的生活垃圾利用变电站设施收集，并定期清运至站外垃圾站；产生的废蓄电池委托资质单位回收，措施可行。 （5）电磁环境影响防范措施 本工程变电站应采取的防范措施：①电气设备应安装接地装置；金属构件做到表面光滑，避免毛刺出现；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。②对平行跨导线的相序排列采用垂直逆向序。按照设计方案建设及采取上述防范措施后，本项工程变电站运行期产生的工频 电场、工频磁场将能满足相应评价标准的要求，无需另行采取其它防护措施。 本工程输电线路应采取的防范措施：①线路选择时已避开集中敏感点；。②在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时净空距离满足《110kV～750kV架空送电线路设计技术规范》（GB50545-2010）要求。③110kV输电线路通过居民区时，档距中央最大弧垂处最低导线高度不小于7.0m。采用上述措施后，本工程运行产生的工频电场、工频磁场将满足相应评价标准的要求。因此，本工程采取的电磁环境影响防范措施可行。在运行期，还应加强环境管理和电磁环境影响的环境监测工作；对工程所在地区的居民进行有关输变电工程环境保护知识的宣传和教育，消除他们的畏惧心理。 （六）对环境的影响预测 1．施工期环境影响 （1）噪声 本项目变电站及线路施工期间，施工噪声对周围环境会产生一定影响，环评要求建设单位在施工前张贴施工公告，告知施工期的环境影响，并向周围公众做好解释工作。施工期间应合理安排施工时段，并采取相应的环保措施：如将噪声源设备尽量设置在远离环境敏感点处、控制夜间强噪声施工活动时间等措施，做到施工噪声不扰民。施工完成后，其影响将会消除。 （2）水环境影响 项目施工废水经沉淀池澄清处理后循环使用，不外排。施工人员租用就近既有生活设施，生活污水利用现有的卫生设施收集处理，对当地水环境基本无影响。 （3）固体废弃物影响 固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾、施工开挖产生的弃渣等。本项目输电线路塔基开挖后产生弃土，此外还有少量施工人员生活垃圾。变电站施工产生的挖填方趋于平衡；线路施工产生的弃土在塔基征地范围内摊平堆放处理，采取对土体自然放坡、夯实边坡的方式挡护；定期产生的废电池委托资质单位回收；砍伐树木收集后外售木材加工厂；生活垃圾利用附近的既有设施收集后，统一由环卫部门集中处理，对当地环境的影响较小。 （4）大气环境影响 本项目对大气环境的影响主要为施工扬尘，来源于基础开挖。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使施工区域局部空气中的TSP增加。变电站土建工程量小，且集中在新征地区域，本项目对进出施工区域的车辆实行除泥处理，在大风和干燥天气条件下对施工区域适当增加洒水次数；线路施工集中在塔基处，其点分散，各施工点产生的扬尘量极小。可见，本项目施工期不会对区域大气环境产生明显影响。 （5）生态环境及水土流失影响 本项目施工期主要生态环境影响是水土流失、植被破坏。 本项目占地和影响面积较小，施工分散，施工过程中采取预防措施，施工结束后采取植被恢复措施，不会造成大面积的水土流失。通过实施水土保持方案，可尽量减少项目施工造成的水土流失，保护当地生态环境。 本项目对植被的影响主要来自架空输电线路的建设。全线树木砍伐量约100棵，主要为杂树及松树等，砍伐不涉及珍稀树种。项目建成后，架空输电线路对线路走廊下的树木生长有一定影响，但基本不影响其生态功能。 本项目具有施工期短、施工量小、施工分散等特点，其环境影响是短暂的，并随着施工结束其对环境的影响随之消失。 本项目施工期具有施工量小、施工时间短等特点，其影响是短暂的，并随着施工结束而消失。 2．运行期环境影响 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电场、工频磁场、噪声等。 （1）马踏110kV 变电站 通过预测马踏110kV变电站建成投运后，评价建议设立东侧站界外25m内及西侧站界外5m内不得建设居民区、学校、医院等噪声敏感型建筑，避免造成噪声污染。 变电站站界其围墙外的工频电场强度满足相应评价标准的控制要求。 （2）输电线路 ①工频电场强度、工频磁感应强度 线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足公众曝露控制限制（4000V/m）和（100μT）的要求。 ②声环境 根据类比分析，本项目线路昼间夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的要求。 （3）电磁环境安全防护距离 根据电磁环境影响预测结果，本工程输电线路产生的工频电磁场均能满足评价标准要求。因此，本输电线路工程无需设置电磁环境安全防护距离。 （七）对环境保护目标的影响 本项目运行后，在环境保护目标处产生的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求。 （八）建设项目环保可行性结论 本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。本项目所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。本项目为110kV输电项目，采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求。线路路径选择合理，在设计和施工过程中按本报告提出的防治措施落实后，产生的工频电场、工频磁场及噪声能满足相应环评标准要求，对当地声环境、电磁环境及生态环境的影响小，不会改变项目所在区域环境现有功能。在环境保护目标处产生的工频电磁场和噪声均满足相应评价标准限值要求，从环保角度，该项目的建设是可行的。 二、建议 除严格按照本报告提出的环境保护措施外，建议还应加强以下管理措施： （1）各项环保措施需用经费要随着工程设计的深入，分项仔细核算，确保环保经费到位用足。工程环保投资应设专帐管理，专款专用，确保工程各项环保措施的顺利实施。 （2）在下阶段设计和建设中，业主要进一步提高环境保护意识，充分重视和认真实施相关环保措施。 （3）业主单位在今后的工程设计、施工及运营过程中，应听取及收集公众对本项工程建设的意见，充分理解公众对电磁环境影响的担心，及时进行科学宣传和客观解释，积极妥善地处理好各类公众意见。 （4）加强施工期的环境管理，全面落实施工期各项环境保护措施；加强水土保持工作，严格实施水土保持方案；做好项目的环保竣工验收。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地 形地貌等） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行 专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进 行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。