建设项目环境影响报告表

（送审本）

项目名称： 渠县全胜至石佛110千伏线路输变电工程

建设单位(盖章)：四川省水电投资经营集团渠县电力有限

责任公司

编制单位：四川省中栎环保科技有限公司

编制日期：2019年7月20日

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	17

环境质量状况	19

评价适用标准	25

建设项目工程分析	26

项目主要污染物产生及预计排放情况	28

环境影响分析	30

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

结论与建议	46

附件

附件1  委托书

附件2  四川省发展和改革委员会  川发改能源〔2019〕218号《关于四川省水电投资集团有限公司2019年农网改造升级工程项目可行性研究报告的批复》

附件3  渠县涌兴规划和建设所、渠县三汇规划和建设所对渠县全胜至石佛110kV线路新建工程线路路径方案图的同意意见

附件4  四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）  川环审批[2011]598号《关于达州达州汇北220千伏输变电工程及其110千伏配套工程和北外110千伏输变电工程环境影响报告表的批复》

附近5  四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）  川环审批[2012]175号《关于渠县220kV站至西城110千伏输变电工程、渠县西城至三汇石佛110千伏输变电工程环境影响报告表的批复》

附件6  四川同佳检测有限责任公司  同环辐监字（2019）第042号《渠县

全胜至石佛110千伏线路输变电工程电磁环境现状监测报告》

附件7  建设项目环评审批基础信息表

附图

附图一  项目地理位置图

附图二  输电线路路径及外环境关系图

附图三  项目铁塔一览图

附图四  项目基础一览图

附图五  项目区土壤侵蚀图

附图六  项目区生态红线图

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 渠县全胜至石佛110千伏线路输变电工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王洪峰 |  | 联系人 | 李顺建 |  |
| 通讯地址 | 四川省达州市渠县渠江镇营渠路 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0818-7218059 | 传真 | — | 邮政编码 | 635200 |
| 建设地点 | 新建线路位于渠县涌兴镇和三汇镇行政管辖范围内 |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 四川省发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 川发改能源〔2019〕218号 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建.技改. |  | 行业类别 及代码 | 电力供应业 D4420 |  |
| 占地面积 (平方米) | 13800（永久占地4300，临时占地9500） |  | 绿化面积 （平方米） | 9500 |  |
| 总投资 （万元） | 1763.12 | 其中：环保 投资(万元) | 35.0 | 环保投资占 总投资比例 | 1.98% |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 预期投 产日期 | 2020年6月 |  |
| - 内容与规模 一、项目由来及建设必要性 2017年迎峰度夏最高负荷已达到17.5万千瓦。目前渠县电网下网有一回110kV渠城线（LGJ-300）、两回备用35kV线路（天南线LGJ-185、汇西线LGJ-120），下总网容量137MW，网内小水电顶峰后仍下差电力2万千瓦左右，2018年迎峰度夏和度冬期间已出现拉闸限电现象。随着渠县地方经济的发展，现有下网线路已不能满足下网需求，经预测2019年迎峰度夏最高负荷将达197.7MW，丰期缺额158.1MW；枯期缺额178.8MW，现有并网点供电能力无法满足需求，所以急需新增并网点来避免2019年将造成大面积拉闸停电现象。因此，根据国网达州供电公司批复的本项目接入系统方案为：新建全胜—石佛单回110kV线路，长度约13公里；待涌兴110kV变电站建成后，将全胜—石佛110kV线路“π”接进涌兴110kV变电站。 本项目建设能够满足渠县电网负荷发展需求，提高渠县电网供电可靠性，改善电网结构，促进当地经济发展。 二、项目与产业政策和规划符合性 本项目属电网改造与建设工程，是国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本<修正>)》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 四川省发展和改革委员会以川发改能源〔2019〕218号《关于四川省水电投资集团有限公司2019年农网改造升级工程项目可行性研究报告的批复》（见附件2）同意开展本工程前期工作，符合四川电网、渠县电网的发展规划。 本项目新建线路位于渠县涌兴镇和三汇镇行政管辖范围内，渠县涌兴规划和建设所、渠县三汇规划和建设所同意渠县全胜至石佛110kV线路新建工程线路路径方案图（见附件3），符合当地城镇规划要求。 三、与“三线一单”的符合性 根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求，建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等应与“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单” （以下简称“三线一单”）进行对照。 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）核实，本项目不在渠县的生态红线范围内。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水域标准，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类声环境功能区标准，电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。本项目为输变电工程，不产生大气污染物，对大气环境无影响；项目无外排废水，不会对地表水环境造成不良影响。根据现状监测及本次环评预测结果，项目所经区域的声环境、电磁环境现状以及营运期的声环境、电磁环境影响均满足标准要求。因此，本项目的建设未突破区域的环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为输变电工程，为电能输送项目，不消耗能源、水，仅塔基占用少量土地为永久用地，对资源消耗极少。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。由于本项目所经区域未进入渠县生态保护红线区，因此，不分析本项目与所在区域环境准入负面清单的符合性。 综上，本项目为输变电工程，所经区域不涉及渠县生态保护红线，不涉及环境准入负面清单的问题。根据现场监测与环评预测，项目建设满足环境质量底线要求。因此，本项目的建设符合“三线一单”管控要求。 四、项目建设内容及地理位置 根据四川省发展和改革委员会 川发改能源〔2019〕218号《关于四川省水电投资集团有限公司2019年农网改造升级工程项目可行性研究报告的批复》（附件2）、设计文件，本项目建设内容包括：①全胜220kV变电站（原汇北220kV变电站）110kV间隔扩建；②三汇石佛110kV变电站110kV间隔扩建；③新建全胜变至三汇石佛变110kV线路；④完善配套通信工程。 全胜220kV变电站（原汇北220kV变电站）为既有变电站，站址位于渠县涌兴镇境内；三汇石佛110kV变电站为既有变电站，站址位于渠县三汇镇境内；新建线路位于涌兴镇和三汇镇行政管辖范围内，项目地理位置详见附图一《项目地理位置图》。 五、环境影响评价类别及上报程序 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）和《关于修改 <建设项目环境影响评价分类管理名录 > 部分内容的决定》 （生态环境部令第1号2018年4月 28日实施）规定，渠县全胜至石佛110千伏线路输变电工程电压等级在330kV以下，属于“五十 核与辐射”中“181 输变电工程—其他（100千伏以下除外）”类建设项目，环评文件形式应为编制环境影响报告表（电磁部分编写电磁环境影响专项评价）。四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司委托四川省中栎环保科技有限公司对该工程进行环境影响评价。四川省中栎环保科技有限公司接受任务后，于2019年6月着手资料收集和调查，并进行初步工程分析，制定工作计划和方案，评价人员与建设单位人员、设计单位人员一起进行现场调查，并委托监测单位完成渠县全胜至石佛110千伏线路输变电工程所在区域的工频电场、工频磁场和噪声现状监测，在此基础上编制完成了《渠县全胜至石佛110千伏线路输变电工程环境影响报告表》（含电磁环境影响专项评价）。建设单位按《四川省环境保护局建设项目环境影响评价文件审批程序规定》（川环发〔2008〕3号文）、《关于调整建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（川环发〔2018〕4号文）上报达州市生态环境局审批。 六、编制依据 （1）法律法规、部门规章及地方性法规 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令 第9号） 《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令 第24号） 《电力设施保护条例》（国务院令 第239号） 《电力设施保护条例实施细则》（公安部令 第8号） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号） （2）标准规范 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016） 《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011） 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014） 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013） 七、工程内容 （1）项目名称、地点及建设性质 项目名称：渠县全胜至石佛110千伏线路输变电工程 建设单位：四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司 建设地点：渠县涌兴镇和三汇镇行政管辖范围内 项目总投资：1763.12万元 项目建设性质：新建 （2）建设内容及规模 1）新建全胜220kV变电站至三汇石佛110kV变电站单回110kV线路 新建全胜220kV变电站至三汇石佛110kV变电站单回110kV线路，总长约13km，采用单回三角排列架设方式。线路导线采用双分裂，分裂间距为400mm，导线型号为2×JL/G1A-300/40，设计输送电流为720A，新建铁塔43基，永久占地面积约0.43hm2。线路边导线投影外侧30m范围有零星居民分布，故按单回三角排列、导线对地高度按电力设计规程规定的最低要求（即居民区导线对地最低高度7.0m、非居民区导线对地最低高度6.0m）进行评价。 2）全胜220kV变电站（原汇北220kV变电站）间隔扩建（间隔利用） 全胜220kV变电站（原汇北220kV变电站）为既有变电站，位于渠县涌兴镇境内。变电站主变为户外布置，220kV和110kV配电装置均为GIS户外布置，架空出线。变电站已建成规模为：主变容量2×180MVA；220kV出线4回；110kV出线8回。变电站初期规模进行了环保竣工验收工作，四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环验[2016]143号对其进行了批复。变电站已按终期规模进行了环境影响评价，环境影响评价内容包含在《汇北220千伏输变电工程及其110千伏配套工程环境影响报告表》中，四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环审批[2011]598号文对其进行了批复（见附件4）。变电站环评规模为：主变容量3×180MVA ；220kV出线6回；110kV出线12回。全胜220kV变电站本次在变电站站内原预留位置扩建1个110kV出线间隔，不需新增占地，仅涉及设备基础土建工程。鉴于本工程扩建的1回110kV出线间隔环境影响包含在《汇北220千伏输变电工程及其110千伏配套工程环境影响报告表》中，故本次不再评价。 3）三汇石佛110kV变电站间隔扩建（间隔利用） 三汇石佛110kV变电站为既有变电站，位于渠县三汇镇境内。变电站主变为户外布置，110kV配电装置为GIS户外布置，架空出线。变电站已建成规模为：主变容量1×25MVA；110kV出线2回。变电站初期规模进行了环保竣工验收工作，建设单位四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司于2017年11月自主组织了竣工环保验收工作。变电站已按终期规模进行了环境影响评价，环境影响评价内容包含在《渠县西城至三汇石佛110千伏输变电工程环境影响报告表》中，四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环审批[2012]175号文对其进行了批复（见附件5）。变电站环评规模为：主变容量2×25MVA；110kV出线6回。三汇石佛110kV变电站本次在变电站站内原预留位置扩建1个110kV出线间隔，不需新增占地，仅涉及设备基础土建工程。鉴于本工程扩建的1回110kV出线间隔环境影响包含在《渠县西城至三汇石佛110千伏输变电工程环境影响报告表》中，故本次不再评价。 4）配套通信光缆工程 配套通信光缆工程，沿新建线路同塔架设2根24芯光缆，总长度约2×13km，光缆型号为OPGW-24B1-100；完善石佛变电站的二次设备；鉴于OPGW光缆对环境的影响很小，不作详细评价。 本项目项目组成及主要环境问题见表1-1。 表1-1 项目组成及主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 输电线路; 主体工程; 新建全胜220kV变电站至三汇石佛110kV变电站单回110kV线路，总长约13km，采用单回三角排列架设方式。线路导线采用双分裂，分裂间距为400mm，导线型号为2×JL/G1A-300/40，设计输送电流为720A,新建铁塔43基，永久占地面积约0.43hm2。; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 水土流失 植被破坏; 工频电场 工频磁场 运行噪声. 辅助工程; 1、新建线路两侧各配置1套光纤差动保护，保护通道采用专业纤芯，其中全胜变侧保护和测控装置应独立配置。 2、配套通信光缆工程，沿新建线路同塔架设2根24芯光缆，总长度约2×13km，光缆型号为OPGW-24B1-100。 3、在三汇石佛变按双平面配畳 2套调度数据网设备。. 公用工程; 无; 无; 无. 办公及生活设施; 无; 无; 无. 仓储或其它; 施工道路：需修整人抬便道总长约4km，占地 0.4hm2。 牵张场：需设牵张场4个，每个占地面积约0.03 hm2，总占地面积约0.12hm2。 塔基施工临时占地：需设塔基施工临时场地43个， 占地约0.43hm2。; 施工扬尘 施工噪声 生活污水 固体废物 水土流失 植被破坏; 无. 全胜220kV变电站间隔扩建; 主体工程; 全胜220kV变电站（原汇北220kV变电站）为既有变电站，本次在站内预留场地扩建1回110kV出线间隔，不新征地，仅进行基础施工和设备安装。变电站为户外布置，即主变为户外布置、220kV和110kV配电装置为GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户外布置，架空出线。; 施工噪声 生活污水 固体废物; 运行噪声 工频电场 工频磁场 生活污水 生活垃圾 事故废油. 项目; 现有规模; 本次扩建; 终期. 主变; 2×180MVA; 无; 3×180MVA. 220kV出线; 4回; 无; 6回. 110kV出线; 8回; 1回; 12回. 辅助工程; 进站道路（利旧）; 无; 无. 公用工程; 40m3事故油池（利旧）和2m3化粪池（利旧）; 无; 无. 办公及生活 设施; 综合楼（利旧）; 无; 无. 仓储或其它; 无; 无; 无. 三汇石佛110kV变电站间隔扩建; 主体工程; 三汇石佛110kVkV变电站为既有变电站，本次在站内预留场地扩建1回110kV出线间隔，不新征地，仅进行基础施工和设备安装。变电站为户外布置，即主变为户外布置、110kV配电装置为GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）户外布置，架空出线。; 施工噪声 生活污水 固体废物; 运行噪声 工频电场 工频磁场 生活污水 生活垃圾 事故废油. 项目; 现有规模; 本次扩建; 终期. 主变; 1×25MVA; 无; 2×25MVA. 110kV出线; 2回; 1回; 6回. 辅助工程; 进站道路（利旧）; 无; 无. 公用工程; 20m3事故油池（利旧）和2m3化粪池（利旧）; 无; 无. 办公及生活 设施; 综合楼（利旧）; 无; 无. 仓储或其它; 无; 无; 无. （3）评价内容 配套的光缆通信工程与线路同塔架设，不涉及土建施工，施工量小，按相关规程要求实施后，运行期产生的环境影响较小，本次不再对其进行评价。 综上所述，本项目环境影响评价内容及规模如下： 新建全胜220kV变电站至三汇石佛110kV变电站单回110kV线路故按单回三角排列、导线对地高度按电力设计规程规定的最低要求（即居民区导线对地最低高度7.0m、非居民区导线对地最低高度6.0m）进行评价。 （4）项目主要技术指标 本项目设备选型见表1-2，使用的主要杆塔见附图三《输电线路杆塔一览图》，采用的基础型式详见附图四《输电线路杆塔基础一览图》。 表1-2 主要技术指标表 设备; 型号. 输电线路; 长度; 13km. 导线; 2×JL/G1A-300/40，分裂间距为400mm. 地线; OPGW-24B1-100，长约2×13km. 绝缘子; U70BP、U100BP、U120BP. 基础型式; 掏挖基础（JTW型）、人工挖孔桩基础（WK型）. 杆塔; 排列方式; 塔型; 基数; 塔型; 基数. 三角排列 B - A C; 1F2-SDJ; 2; 1C2-J4; 5. 1C2-J1; 4; 1C2-ZM1; 7. 1C2-J2; 5; 1C2-ZM2; 11. 1C2-J3; 3; 1C2-ZM3; 6. 输电线路塔型选择与线路所在地区的地形、地质、气象条件等条件紧密相关，本项目线路在选择杆塔时，根据该工程线路途径地区的实际情况，结合国家电网公司输变电工程输电线路典型设计模块，选用满足《110～750KV架空输电线路设计规范》GB50545-2010 规范要求的典型设计塔型。铁塔均采用全方位长短腿结构形式，结合高低腿基础的使用，减少塔基开挖量；尽量维持原始地貌，不造成水土流失。 八、项目选线的合理性分析 （1）全胜220kV变电站（原汇北220kV变电站）间隔扩建 1）全胜变电站概况 全胜220kV变电站（原汇北220kV变电站）位于渠县涌兴镇境内，变电站已建成投运。全胜220kV变电站本次在变电站站内原预留位置扩建1个110kV出线间隔，不需新增占地，仅涉及设备基础土建工程。变电站主变为户外布置，220kV和110kV配电装置均为GIS户外布置。变电站环评规模为：主变容量3×180MVA ；220kV出线6回；110kV出线12回。本次扩建的1回110kV出线间隔包含在终期规模中。变电站建设已按终期规模进行了环境影响评价，其环境影响评价包含在《汇北220千伏输变电工程及其110千伏配套工程环境影响报告表》中，四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环审批[2011]598号文对其进行了批复。 2）站内平面布置与竖向布置 本次间隔扩建不新征土地，原站区平面布置、竖向布置及主控制室布置型式维持不变。 3）站区道路、绿化、给排水 本期工程利用变电站内的原规划道路、绿化以及给排水系统，本次间隔扩建工程完成后不增加运行人员，不增加用水量和废污水产生量。 4）现有全胜变电站的主要环境保护措施 变电站前期建设时修建了给水、排水系统和其他公用系统。本次工程建成后变电站将不增加运行人员、耗水设施，因此不会增加各类废污水的产生量，少量的生活污水经化粪池处理后用于站外农田施肥。站区雨水经雨水口汇集后进入雨水排水管道，再排至站外排洪沟内。 变电站站内设有具有油水分离能力的防渗事故废油池（40m3），当出现变压器事故及变压器维修排油时，产生废油经排油管排入事故废油池。废事故油交由有资质的单位处理，废事故油由运行单位按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）规定，运至有危险废物处理资质单位进行处置，不外排。 （2）三汇石佛110kV变电站间隔扩建 1）三汇石佛变电站概况 三汇石佛110kV变电站位于渠县三汇镇，变电站已建成投运。三汇石佛110kV变电站本次在变电站站内原预留位置扩建1个110kV出线间隔，不需新增占地，仅涉及设备基础土建工程。变电站主变为户外布置， 110kV配电装置为GIS户外布置。变电站环评规模为：主变容量2×25MVA；110kV出线6回。三汇石佛110kV变电站本次在变电站站内原预留位置扩建1个110kV出线间隔，不需新增占地，仅涉及设备基础土建工程。鉴于本工程扩建的1回110kV出线间隔环境影响包含在《渠县西城至三汇石佛110千伏输变电工程环境影响报告表》中，四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环审批[2012]175号文对其进行了批复（见附件5）。 2）站内平面布置与竖向布置 本次间隔扩建不新征土地，原站区平面布置、竖向布置及主控制室布置型式维持不变。 3）站区道路、绿化、给排水 本期工程利用变电站内的原规划道路、绿化以及给排水系统，本次间隔扩建工程完成后不增加运行人员，不增加用水量和废污水产生量。 4）现有石佛变电站的主要环境保护措施 变电站前期建设时修建了给水、排水系统和其他公用系统。本次工程建成后变电站将不增加运行人员、耗水设施，因此不会增加各类废污水的产生量，少量的生活污水经化粪池处理后用于站外农田施肥。站区雨水经雨水口汇集后进入雨水排水管道，再排至站外排洪沟内。 变电站站内设有具有油水分离能力的防渗事故废油池（20m3），当出现变压器事故及变压器维修排油时，产生废油经排油管排入事故废油池。废事故油交由有资质的单位处理，废事故油由运行单位按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）规定，运至有危险废物处理资质单位进行处置，不外排。 （3）输电线路路径选择合理性分析 1）输电线路路径选择原则 本项目输电线路路径选择基本原则如下： ·按照系统安排，结合远期规划，在线路两端变电站进出线要考虑线路走廊统一 规划。 ·施工、运行、维护安全可靠，尽量避免出现大档距，大高差，尽量靠近现有公 路，充分利用各乡村道路以便施工及运行维护。 ·转角尽量少，尽量避免出现大转角和较困难的交叉跨越； ·避开场、镇，不跨房，满足县、乡的规划要求； ·路径尽量短，同时避开不良地质地带； ·尽可能避让通信线、无线电设施； ·尽可能减少与已建送电线路交叉跨越或穿越，尤其是减少交叉跨越或穿越电压 等级较高的送电线路，以方便施工，降低施工过程中的停电损失； ·尽可能避让林区，保护自然生态环境，减少林木砍伐，降低工程造价。 除上述之外，充分考虑地形、地质条件等因素对送电线路安全可靠性及经济性的影响，经过综合分析比较后选择出最佳路径方案。 2）线路路径比选方案 线路所经区域为渠县，线路路径选择主要受场镇规划、交通条件、地形地质条件、成片民房、通信塔等因素的影响，根据路径方案拟定原则以及影响本工程路径的因素，经现场进一步的勘察、收资、局部定线、综合分析，拟定2个路径方案。 ·东方案（推荐方案） 线路由全胜220kV变电站出线后，途径规划110kV涌兴变电站附近，依次经过张家湾、观音岩、胡家山、黄岭口、堰家湾、官田坝，最终接入三汇石佛110kV变电站，线路全长13km，全线在渠县涌兴镇、三汇镇区域内走线，详见附图二《输电线路路径及外环境关系图》。 ·西方案（比选方案） 线路由全胜220kV变电站出线后，向南走线依次经过新庙、余家垭口、段家庵、官田坝，最终接入三汇石佛110kV变电站。线路全长约12.3公里，全线在渠县涌兴镇、平安乡、三汇镇区域内走线，详见附图二《输电线路路径及外环境关系图》。 线路两个路径方案比较情况见表1-4。 表1-4 线路路径方案比选 线路方案 比选项目; 东方案; 西方案; 比选. 线路长度; 13.0km; 12.3km; 西方案优. 海拔高度; 300～500; 300～600; 相当. 地形地貌; 沿线经过区域主要为低山地形，地势起伏不大。地形划分：丘陵100%。; 沿线经过区域主要为低山地形，局部地段地势起伏较大。地形划分：丘陵70%，山地30%。; 东方案优. 地质条件; 线路所处区域，无滑坡、崩塌及泥石流等不良地质现象，杆塔组立条件较好。; 线路所处区域，无滑坡、崩塌及泥石流等不良地质现象，杆塔组立条件较好。; 相同. 交通运输条件; 平均人力运输0.5公里，平均汽车运距20公里。; 平均人力运输0.8公里，平均汽车运距25公里。; 东方案优. 林木砍伐; 全线经过区域树木稀少。约砍伐杂木500棵，竹子800棵，果树200棵，柏树300棵。; 线路经过区域林木茂密，砍伐量较大。约砍伐杂木900棵，竹子1500棵，果树300棵，柏树500棵。; 东方案优. 居民分布及工程拆迁; 线路评价范围民房分布多，工程拆迁民房较少; 线路评价范围民房分布多，工程拆迁民房较多; 东方案优. 生态敏感点; 不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等重要和特殊生态敏感点，也不涉及生态红线; 不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等重要和特殊生态敏感点，也不涉及生态红线; 相同. 从表1-4中可以看出，两线路路径方案在海拔高度、地质条件、生态敏感点等方面基本相同；东方案路径长度较虽较西方案较长，但是东方案沿线经过的山地较少，交通运输条件更好，减少了施工便道修建引起的水土流失和植被破坏等；东方案林木砍伐量少，有利于减小生态环境影响；东方案工程拆迁民房量小，当地居民生活影响较小。东方案施工难度更小。从环保角度、经济和施工难度等方面综合分析，线路路径采用东方案（即设计推荐方案）是合理的。 ③线路路径外环境关系及路径合理性分析 本线路总长约13km，采用单回三角排列架设方式。线路导线采用双分裂，分裂间距为400mm，导线型号为2×JL/G1A-300/40，新建铁塔43基，永久占地面积约0.43hm2。 根据设计资料及现场调查，线路所经区域为丘陵，线路经过区域土地类型为耕地、林地、草地和园地等。线路建成后不跨越民房，线路边导线外30m范围内有零星居民分布，居民距线路最近距离约10m。线路位于渠县行政管辖范围内，线路路径详见附图二《输电线路路径及外环境关系图》。 线路路径从环保角度分析具有以下特点：1）线路路径选择时已尽量避让集中居民 区，线路沿线评价范围内不涉及军事设施、重要文物区、自然保护区、风景名胜区、森林公园重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等特殊敏感目标，同时也不涉及饮用水源保护地；2）线路附近有众多乡村公路，尽量利用现有公路，不新建施工道路，有利于减少水土流失和植被破坏，施工运输和生产维护管理方便，有利于安全巡视；3）尽可能减少与已建送电线路的交叉跨越，以降低停电损失和赔偿费用；4）选择有利地形，线路沿线无影响线路路径方案成立的地质构造问题，地质情况良好，同时由于线路沿山坡走线，地下水埋藏较深，对基础无影响，施工方便，线路可确保长期安全运行；5）线路影响区范围内未压覆已查明重要矿产资源，不存在压覆矿对线路的影响；6）线路沿线尽量采用高塔跨越林木，尽量减少林木的砍伐。7）线路位于渠县行政管辖范围内，渠县涌兴规划和建设所、渠县三汇规划和建设所均原则同意线路路径（见附件3），符合城镇规划要求。综上所述，从环境保护和规划角度分析，本条线路路径选择合理、可行。 2）线路主要交叉跨越情况 本项目线路与其它设施交叉跨越情况见表1-5，本线路与被跨越物之间的垂直净距按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）考虑，本项目线路与其他设施交叉跨越垂直净距见表1-6。 表1-5 本项目交叉跨（钻）越情况及规程规定的最小垂直净距要求 线路 名称; 被跨（钻）越物; 跨（钻）越次数（次）; 规程规定的跨（钻）越 最低允许垂直距离（m）; 备注. 输电线路; 220kV线路; 1; 4.0; ---. 35kV及以下等级线路; 36; 3.0; ---. 通信线; 22; 3.0; ---. 公路; 3; 7.0; ---. 表1-6 本项目导线对地最低高度 线路经过地区; 规程规定的导线对地最低高度（m）; 备注. 居民区; 7.0; 边导线投影外30m范围内有居民的区域 （不包括工程拆除居民区域）. 非居民区; 6.0; 边导线投影外30m范围内无居民的区域. 由此可见，线路钻越220kV渠全一二线1次（同塔双回排列），钻越处的垂直距离满足《110kV～750kV 架空输电线路设计技术规定》（GB50545-2010）要求。 3）本线路与其它线路并行情况 本项目线路不与其它既有或规划的110kV及以上电压等级线路并行。 九、项目民房拆迁及林木砍伐 （1）民房拆迁 本项目线路路径选择时尽量避让集中居民区，对不能避让且不能满足净距要求影响施工和安全的零星民房进行工程拆迁。本项目线路工程拆迁后不跨越民房，通过本报告预测，本项目无环保拆迁。 （2）林木砍伐 新建线路沿线不跨越天然防护林区，线路在林木较密集段架设时采用抬高导线高度减小林木砍伐数量。按照设计规程要求，为了确保输电线路运行安全，对不满足净距要求的零星树木进行削枝，对位于塔基位置无法避让的树木进行砍伐，估计线路全线林木砍伐量约1800棵，主要为柏树、马尾松、慈竹、梨树等常见物种。砍伐应经当地林业部门或农户同意并给予一定的经济补偿。 十、工程占地及土石方平衡 （1）永久占地 本项目永久占地为输电线路塔基占地，永久地面积约0.43hm2。本项目输电线路沿线主要地形为丘陵，占地类型主要为林地、荒地、耕地和园地。 （2）施工临时占地 输电线路施工临时占地包括塔基施工便道临时占地、牵张施工临时占地等。本项目输电线路临时占地总面积约0.95hm2。本项目输电线路沿线主要地形为丘陵，占地类型主要为林地、荒地、旱地和园地。根据现场调查，本工程占地中，林地类型为有林地、灌木林地；荒地类型为其他草地，以荒草地为主，无畜牧功能；旱地类型为耕地，主要种植有玉米、红薯等农作物，不涉及基本农田；园地主要指农户周围种植经济林木的用地，主要种植梨树、苹果等果木。 表1-7 工程土地利用现状 项目; 分类; 土地利用现状; 面积/hm2. 永久占地; 线路塔基永久占地; 林地; 0.08. 草地; 0.18. 旱地; 0.15. 园地; 0.02. 临时占地; 塔基施工临时占地; 林地; 0.10. 草地; 0.23. 旱地; 0.05. 园地; 0.05. 施工便道占地; 草地; 0.30. 旱地; 0.10. 牵张场占地; 草地; 0.10. 耕地; 0.02. 合计; 1.38. （3）土石方平衡分析 本项目土石方平衡分析见表1-8。 表1-8 工程土石方平衡分析表 序号; 名称; 单位; 线路. 二; 挖方; m3; 4300. 三; 填方; m3; 3550. 本项目线路施工土石方来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少；位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实；位于边坡的塔基，回填后剩余弃土采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。 十、施工组织措施 （1）交通运输 本项目线路附近有乡村公路和机耕道，原辅材料通过现有道路运输，不需新建施工道路，交通条件较好。 （2）施工工序 本项目线路施工工序主要为材料运输、基础施工、杆塔组立、导线架设等。 1）材料运输 材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，再由人抬便道经人力运送至塔基处。线路沿线交通运输条件较好，既有道路能满足车辆运输要求。线路路径与既有道路之间基本无道路时，需要修整人抬便道，供人力运输使用。 2）基础施工 基础施工工序主要有基础开挖、基础浇注、基础回填等。在基础施工阶段，特别注意隐藏部位浇制和基础养护，结合现场实际地形进行，不进行大开挖；开挖基面时，上坡边坡一次按相关规程放足，避免在立塔完成后进行二次放坡；当减腿高度超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙；基础施工时，需尽量缩短基坑暴露时间，一般随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水。基础施工采用人工开挖。 3）铁塔组立 杆塔组立施工工序主要为抱杆起立、杆塔底部吊装、抱杆提升、杆塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。抱杆起立阶段先组立塔腿，再通过塔腿起立抱杆，采用专用螺栓连接；杆塔底部吊装：根据铁塔底部分段重力、跟开、主材长度和场地条件等，采用单根或分片吊装方法安装，底部吊装完毕后随即安装地脚螺帽或插入式角钢接头螺栓固定；抱杆提升：杆塔安装到一定高度后需抬升抱杆，利用滑车组和机动绞磨抬升至预定位置；杆塔上部吊装利用已抬升的抱杆，根据铁塔分段情况采用分片吊装塔材。铁塔组立完毕后，抱杆即可拆除，利用起吊滑车组将抱杆下降至地面，然后逐段拆除，拉出塔外，运出现场。杆塔组立完毕后进行螺栓复紧与缺陷处理，螺栓应全部复紧一遍，并及时安装防松或防卸装置。 4）导线架设 导线架设施工工序主要为放线、紧线和附件安装等。导线架设采用一牵一张放线施工工艺，机械绞磨紧线，地面压接；张力放线后进行架线工序，一般以张力放线施工段作紧线段，以直线塔作紧线操作塔。紧线完毕后进行耐张塔的附件安装，直线塔的线夹安装，防振金具安装及间隔棒安装，避免导线因在滑车中受振和在挡距中的相互鞭击而损伤。考虑导线线重张力大，进行每相放线时，运用一套10t以内的张力牵张机，先进行展放线，再对地线进行展放线。 （3）施工场地选择 本线路施工场地包括塔基施工临时场地、施工人抬便道、牵张场。 ·塔基施工场地主要用作塔基基础施工和铁塔组立，兼做材料堆放场地。施工场地尽可能选择在塔基附近地势平坦处，尽量布置在植被较稀疏处。 ·施工人抬便道：输电线路附近有乡村公路和机耕道，不需新建施工道路，原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近。对车辆无法直接到达的塔位，人抬便道占地呈线状，分布于塔基附近。人抬便道利用既有上山小道进行修整，无上山小道可利用时，新建便道占地尽量避让植被密集区域，尽量布置在草地或植被稀疏的灌木林地，以减少植被破坏。 ·牵张场主要用作导线、地线张紧和架线；也兼作材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥蓬房。牵张场设置主要原则是：位于塔基附近，便于放紧线施工；临近既有道路，便于材料运输；场址场地宽敞平坦，便于操作，利于减少场地平整的地面扰动和水土流失；选址应尽量避让植被密集区、避让耕地，以减小植被破坏和对农作物的影响。 ·主要的材料站和相关办公场地均租用当地房屋，不进行临时建设。材料站主要堆放塔材、导线和水泥，其中水泥堆放在室内，当各塔位基础施工时由汽车分别运至各塔位附近公路旁，然后由人力沿施工便道运至塔位。 十二、运行管理措施 本项目线路建成后，无日常运行人员，由建设单位定期维护。 十三、项目主要经济技术指标及原辅材料 （1）主要原辅材料及能耗消耗 本项目原辅材料及能源消耗见表1-9。 表1-9 主要原辅材料及能耗消耗表 名称; 线路耗量; 来源. 主 (辅) 料; 导线（t）; 93.5; 市场购买. 钢材（t）; 467.1; 市场购买. 混凝土（m3）; 993.5; 市场购买. 水 量; 施工期用水（t/d）; 2.0; 附近水源. 运行期用水（t/d）; 无; 打井取水. （2）项目主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表1-10。 表1-10 主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 线路. 一; 永久占地面积; hm2; 0.43. 二; 挖方※; m3; 4300. 三; 填方※; m3; 3550. 四; 绿化面积; hm2; 0.95. 五; 静态总投资; 万元; 1763.12. 注：①上表挖填方量结果是考虑就地平衡之后，综合计算得出；②输电线路施工产生的少量弃土在平均在每个塔基征地范围内堆放，不另外设置弃土场。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 （1）全胜220kV变电站 全胜220kV变电站已建成投运以来，运行状况良好，未发生过环境污染问题，建设单位和环保部门也未收到当地群众的环保投诉。四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环审批[2011]598号文对其进行了批复。根据现场勘查，变电站生活污水利用站内化粪池收集处理后用于附近农田施肥；变电站站内设有具有油水分离能力的防渗事故废油池（40m3），当出现变压器事故及变压器维修排油时，产生废油经排油管排入事故废油池。废事故油交由有资质的单位处理，废事故油由运行单位按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）规定，运至有危险废物处理资质单位进行处置，不外排；站内生活垃圾利用变电站内既有设施收集，定期清运至站外垃圾站。变电站自投运以来未发生过漏油事故，未发生投诉情况，无施工期遗留环境问题。 （2）三汇石佛110kV变电站 三汇石佛110kV变电站已建成投运以来，运行状况良好，未发生过环境污染问题，建设单位和环保部门也未收到当地群众的环保投诉。四川省生态环境厅（原四川省环境保护厅）以川环审批[2012]175号文对其进行了批复。根据现场勘查，变电站生活污水利用站内化粪池收集处理后用于附近农田施肥；变电站站内设有具有油水分离能力的防渗事故废油池（20m3），当出现变压器事故及变压器维修排油时，产生废油经排油管排入事故废油池。废事故油交由有资质的单位处理，废事故油由运行单位按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）规定，运至有危险废物处理资质单位进行处置，不外排；站内生活垃圾利用变电站内既有设施收集，定期清运至站外垃圾站。变电站自投运以来未发生过漏油事故，未发生投诉情况，无施工期遗留环境问题。 （3）新建线路 本工程输电线路为新建工程，不存在与本工程有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地形、地貌、地质 本工程输电线路位于渠县行政管辖范围内，线路沿线地形总趋势不明显，海拔高程在300～500m之间，相对高差0～70m。根据设计资料，沿线未发现滑坡、泥石流、崩塌、塌陷等不良地质现象。本工程输电线路的地划分为丘陵100%；地质划分为：岩石50％，松砂石20％，普通土30%。据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)及《建筑抗震设计规范》（GB50007-2001），地震基本烈度为Ⅵ度，抗震设计烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.10g。线路所经区域地形地貌见图2-1和图2-2。 图2-1 线路所经区域 图2-2 线路所经区域 二、气象、水文 （1）气象条件 渠县属亚热带湿润季风气候区，日照充足，雨量充沛，四季分明，温、光、水同季，季风气候明显，春秋季暖和，夏季炎热，冬季不冷。主要气象特征见表2-1。 表2-1 本项目所在区域气象特征值 项目; 数据. 平均气温(℃); 16.5. 极端最高气温(℃); 40.2. 极端最低气温(℃); -4. 年均日照时数（h）; 1166.5. 年均无霜期（天）; 284. 平均降水量(mm); 1217.2. （2）水文条件 新建线路不跨越大江大河，无饮用水源地、珍稀鱼类保护区等生态敏感目标，也无取水口等水利设施。线路跨越小河流时，通过加强施工管理，严禁渣土下河等破坏水资源的行为，不在河边设置取弃土场、施工营地、牵张场等设施，工程建设对河流的水环境功能没有影响。 三、植被 本项目所经地区主要为丘陵地带，工程区无成片林地，区域主要为栽培植被，其次为自然植被。栽培植被主要有油菜、水稻、玉米、红薯等农作物和柑橘、柚子、竹子等经济林木；自然植被主要为狗尾草、鸢尾草、燕麦草等常见杂草和桉树、松树、柏树、杨树等常见树种。工程建设影响范围内及评价区域内，无珍稀国家重点保护的野生植物分布。 图2-3~图2-4 水稻、玉米、柏树 四、动物 本项目所在区域主要属于农业生态系统，生物多样性较简单。本项目调查范围内野生动物鸟类有麻雀、杜鹃等，兽类有蝙蝠、老鼠、草兔等，两栖类有华西蟾蜍、中国林蛙等，爬行类有黑眉锦蛇、乌梢蛇、蹼趾壁虎等；人工饲养动物有猫、狗、猪、鸡、鸭等家禽家畜。工程区属人类活动频繁的区域，项目所在地及工程建设影响范围内，无珍稀濒危及国家重点保护野生动物。 五、项目与生态敏感区的符合性 根据国家环保部网站公布的《2015年全国自然保护区名录》、四川省住房和城乡建设厅网站公布的《四川省及各市风景名胜区名录》等资料和当地林业和国土部门核实，本项目在评价区域内不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，也不涉及特殊保护的文物古迹及人文景点等敏感点。 根据四川省人民政府网站公布的《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）核实，本项目不在阆中市和南部县的生态红线范围内。 六、项目与城镇规划的符合性 本项目新建线路位于渠县涌兴镇和三汇镇行政管辖范围内，渠县涌兴规划和建设所、渠县三汇规划和建设所同意渠县全胜至石佛110kV线路新建工程线路路径方案图（见附件3），符合当地城镇规划要求。

# 环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目为输变电类项目，区域的主要的污染因素为工频电场、工频磁场、噪声等。本项目建设地主要为农村地区，区域的环境空气质量、地表水及地下水环境质量较好。因本项工程建设不涉及新增大气、水污染物的排放，对区域环境空气质量、地表水环境、地下水环境质量基本无影响，因此本次环评未对区域环境空气质量、地表水环境质量及地下水环境质量现状进行监测评价，仅对评价区域开展了电磁环境和声环境的现状监测评价、对区域生态环境状况进行了简单的调查分析。电磁环境与声环境现状监测值详见附件6。对区域电磁环境现状分析评价详见本项目电磁环境影响评价专项报告，此处仅列出分析评价结果。 一、环境现状监测点布置 根据本项目设计方案和现场调查，本项目所在区域除既有全胜220kV变电站、三汇石佛110kV变电站、220kV渠全一二线外，无其他电磁环境影响源和噪声源存在，按照《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014）中电磁环境影响和声环境影响监测布点要求，本次在既有变电站出线侧、既有线路交叉跨越导线最低处和线路代表性保护目标处分别布置监测点，监测点布置情况见表3-1，具体点位详见附图2。 表3-1 本项目监测点位情况一览表 监测点编号; 监测点位置; 备注. 1#; 全胜220kV变电站110kV出线侧; 线路出线侧. 2#; 拟建110kV线路钻越220kV渠全一、二线处; 交叉跨越处. 3#; 涌兴镇群义村五组李春义住宅处; 环境保护目标. 4#; 涌兴镇枫木村二组任明远住宅处; 环境保护目标. 5#; 涌兴镇洪坪村六组73、74号住宅处; 环境保护目标. 6#; 三汇镇方碑村1组王尧全住宅处; 环境保护目标. 7#; 三汇镇官田村1组王成定住宅处; 环境保护目标. 8#; 110kV三汇石佛变电站110kV出线侧; 线路出线侧. 1#监测点布置在全胜220kV变电站110kV出线侧处，能反映变电站本次出线侧的环境现状；2#监测点布置在拟建110kV线路钻越既有220kV渠全一、二线处边导线附近，能反映交叉跨越处既有220kV渠全一、二线的环境影响状况；3#、4#、5#、6#、7#监测点分别布置在1#~5#环境保护目标处，能反映1#~5#环境保护目标的环境现状；8#监测点布置在110kV三汇石佛变电站110kV出线侧处，能反映变电站本次出线侧的环境现状。可见，本项目监测点布置合理。 监测期间既有变电站和线路均处于正常运行状况，运行工况详见表3-2，监测数据能反映项目所在区域环境现状，监测期间区域自然环境条件见表3-3，监测数据具有代表性。 表3-2 既有线路运行工况 名称; 运行工况. 电压（kV）; 运行电流（A）; 有功功率（MW）; 无功功率（MVar）. 220kV渠全一、二线; 220; 10.65; 50.43; -18.65. 表3-3 项目监测期间区域自然环境条件 天气; 温度（℃）; 湿度（RH%）; 风速（m/s）. 晴; 25~30; 66~75; 0.2~0.8. 二、电磁环境现状监测 2019年7月8日～7月9日，四川同佳检测有限责任公司对本项目所在区域的电磁环境现状进行了监测。本项目区域电磁环境现状监测情况详见本项目电磁环境影响专项评价，此处仅列出结果。 本项目所在区域现状监测分析结果，区域离地1.5m处电场强度现状值在1.07V/m～348.98V/m之间，均满足不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求；区域离地1.5m处磁感应强度现状值在0.0437μT～0.5474μT之间，均满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。 三、声环境 （1）监测方法和仪器 2019年7月8日～7月9日，四川同佳检测有限责任公司对本项目所在区域的声环境现状进行了监测。监测方法和仪器见表3-4。 表3-4 本项目声环境质量监测方法和仪器 监测方法; 监测仪器/编号; 技术指标; 检定单位、校准字号和有效期; 使用环境. 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 名称：多功能声级计 型号：AWA6228+ 编号：TJHJ2019-16; 测量范围：（20-132）dB(A) 不确定度： 声压级：U=（0.4-1.0）dB k=2； 时间计权：S：U=0.3dB/s k=2； F：U=1.5dB/s k=2； 级线性：U=0.2dB k=2； 猝发音响应：U=0.2dB k=2； 相对衰减： 1、通带：U=0.05dB k=2； 2、阻带：U=0.08dB k=2；; - 校准单位： - 中国测试技术研究院 - 校准字号: - 201904005680 - 校准有期: - 2019.4.22至2020.4.21; 天气:阴 25-30℃ 湿度：66-75% 风速： 0.2-0.8m/s. 名称:声校准器 型号:AWA6021A 编号:TJHJ2019-17; 不确定度： 声压级U=0.2dB k=2； Urel=0.01% k=2； 失真度U=10%rdg k=2；; - 校准单位: - 中国测试技术研究院 - 校准字号: - 201904006197 - 校准有期: - 2019.4.19至2020.4.18. （2）监测结果与分析 本项目所在区域声环境现状监测结果见表3-5。 表3-5 本项目所在区域声环境现状监测结果 编号; 监测点位; 测量数据dB（A）. 昼间; 夜间. 1#; 全胜220kV变电站110kV出线侧; 45; 40. 2#; 拟建110kV线路钻越220kV渠全一、二线处; 47; 40. 3#; 涌兴镇群义村五组李春义住宅处; 46; 37. 4#; 涌兴镇枫木村二组任明远住宅处; 50; 43. 5#; 涌兴镇洪坪村六组73、74号住宅处; 49; 36. 6#; 三汇镇方碑村1组王尧全住宅处; 50; 43. 7#; 三汇镇官田村1组王成定住宅处; 47; 34. 8#; 110kV三汇石佛变电站110kV出线侧; 50; 39. 由表3-5可知，本项目所在区域现状监测结果，全胜220kV变电站本次出线侧站界处昼间等效连续A声级为47dB(A)，夜间等效连续A声级为40dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 [昼60dB(A)、夜50dB(A)] 要求；110kV三汇石佛变电站本次出线侧站界昼间等效连续A声级为50dB(A)，夜间等效连续A声级为39dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 [昼60dB(A)、夜50dB(A)] 要求；其他区域昼间等效连续A声级在46dB(A)~50dB(A)之间，夜间等效连续A声级在34dB(A)~43dB(A)之间，均能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 [昼60dB(A)、夜50dB(A)] 要求。 四、小结 经现场监测，本项目所在区域电场强度小于公众曝露控制限值4000V/m的要求、磁感应强度小于公众曝露控制限值100μT的要求，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求；既有变电站站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，其它区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 一、环境影响及其评价因子 （1）施工期 1）声环境：等效连续A声级 2）生态环境：水土流失、植被、生物多样性 3）其它：施工扬尘、生活污水、固体废物 （2）运行期 1）电磁环境：工频电场强度、工频磁场强度 2）声环境：等效连续A声级 3）生态环境：植被、生物多样性 4）其它：生活污水、生活垃圾 二、评价等级 （1）电磁环境 根据现场调查及设计资料，本项目线路为110kV架空线路，边导线地面投影外10m范围内分布有居民分布。根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014），本项目电磁环境影响评价等级见表3-6。 表3-6 项目电磁环境影响评价等级 项目; 电压等级; 条件; 评价工作等级. 线路; 110kV; 边导线投影外10m内有居民分布的架空线路; 二级. 按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），本次电磁环境影响按二级考虑。 （2）声环境 本项目所在区域声环境功能区为2类区，线路产生的噪声很小，区域无特殊噪声敏感目标。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014），确定本项目声环境评价工作等级为二级。 （3）生态环境 本项目总占地面积（包括永久占地和临时占地）约1.38hm2（≤2km2），线路总长度约13km（≤50km），不涉及特殊和重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）和《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），确定本项目生态环境评价工作等级为三级。 三、评价范围 （1）电磁环境 根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014），本项目电磁环境影响评价等级为二级，评价范围见表3-7。 表3-7 项目电磁环境影响评价范围 评价因子 项目; 工频电场强度; 工频磁感应强度. 线路; 边导线地面投影外两侧各30m以内的区域. （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）和《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014），本项目声环境影响评价范围见表3-8。 表3-8 项目线路声环境影响评价范围 评价因子 项目; 噪声. 线路; 边导线地面投影外两侧各30m以内的区域. （3）生态环境 根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014），本项目生态环境影响评价范围表3-9。 表3-9 项目生态环境影响评价范围 评价因子 项目; 生态环境. 线路; 边导线地面投影外两侧各300m以内的带状区域. 四、主要环境保护目标 根据收集资料和现场踏勘，本项目生态环境影响评价范围内无特殊和重要的生态敏感点。本项目环境影响评价范围内的居民均为环境保护目标，项目评价范围内的环境保护目标见表3-10。保护目标均不在线路和变电站的共同评价范围内，环境保护目标与本项目的位置关系见附图2。 表3-10 项目主要环境保护目标一览表 编号; 保护目标名称; 房屋类型及高度; 方位及距线路边导线最近距离; 环境影响因子. 1#; 涌兴镇群义村五组李春义等居民☆（约3户）; 最近为1层尖顶房; 西，约8m; E、B、N. 2#; 涌兴镇枫木村二组任明远等居民☆（约6户）; 最近为3层尖顶房; 西，约25m; E、B、N. 3#; 涌兴镇洪坪村六组73、74号等居民☆（约8户）; 最近为1层尖顶房; 东/西，约12m; E、B、N. 4#; 三汇镇方碑村1组王尧全等居民☆（约10户）; 最近为2层尖顶房; 东/西，约15m; E、B、N. 5#; 三汇镇官田村1组王成定等居民☆（约5户）; 最近为1层尖顶房; 西，约10m; E、B、N. 注：E－工频电场强度、B－工频磁感应强度、N－噪声、☆－监测点。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据项目所在区域环境特点，本项目执行如下标准： 1）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）。 2）地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 3）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 4）生态环境：以不减少区域内濒危珍稀动植物种类和不破坏生态系统完整性为目标，水土流失以不增加土壤侵蚀强度为准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 根据项目所在区域环境特点，本项目执行如下标准： 1）工频电磁场： 按照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）执行，即： ①工频电场强度：公众曝露控制限值执行4000V/m的评价标准；耕地、园地等场所控制限值执行10000V/m的评价标准。 ②工频磁感应强度：公众曝露控制限值执行100uT的评价标准。 2）噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间：60dB(A)、夜间：50dB(A)）；《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）（昼间70 dB(A)、夜间55dB(A)）。 3）水污染物：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 4）大气污染物：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 |
| 总量控制指标 | 项目运营期主要环境影响为工频电磁场和噪声，不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

- 工艺流程图简述（图示） 一、施工期施工阶段图 基础施工 架线安装 噪声 生活垃圾 施工扬尘 水土流失 生活污水、生活垃圾、噪声 生活污水 图5-1 项目新建线路施工期产污工序 二、运行期工艺流程图 注：虚线不属于本项目建设内容。 图5-2 项目运行期生产工艺流程及产污位置图

- 主要污染工序 一、施工期 本项目线路施工工序主要为材料运输、基础施工、杆塔组立、放紧线、附件安装等。在施工过程中产生的环境影响有水土流失、施工噪声、施工扬尘、生活污水、固体废物等，其主要环境影响有： 1）水土流失：塔基开挖，牵张场建立、清除，材料堆放造成局部植被破坏和土地扰动，易引起水土流失。 2）生活污水：平均每天配置施工人员约20人（沿线路分散分布），生活污水产生量约2.4t/d。 3）固体废物：主要为施工人员产生的生活垃圾。施工期平均每天配置施工人员约20人（沿线路分散分布），生活垃圾产生量约10kg/d。 本项目施工期造成的环境影响是短暂的、可恢复性的。 二、运营期 输电线路运行期间的主要环境影响有工频电场、工频磁场和噪声。 1）工频电磁场 输电线路运行时，高压送电线路（高电位）与大地（零电位）之间的位差，形成较强的工频（50Hz）电场；电流通过，产生一定的工频磁场。 工频磁感应强度的大小仅与电流大小有关，而与电压无关，且电缆的绝缘屏蔽层、金属屏蔽层和外层保护套对工频磁场没有屏蔽作用。 2）噪声 输电线路运营期，由于电晕放电也会产生一定的噪声。送电线路的可听噪声主要发生在雨天等恶劣天气条件下，在干燥条件下通常很小。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工场地 | 施工扬尘 | 产生量极小 | 少量，采取遮盖、抑尘、降尘措施后可有效控制扬尘，产生量少。 |
| 水污染物 | 施工期 (施工住地) | 生活污水 | 线路：1.6t/d | 施工人员产生的生活污水利用附近居民既有旱厕设施收集后用作农肥。 |
|  | 运行期 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 施工期 （施工住地） | 生活垃圾 | 线路：10kg/d | 施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后清运至附近垃圾中转站处置。 |
|  | 运行期 | 无 | 无 | 无 |
| 噪声 | （1）施工期 本项目输电线路施工噪声主要来源于塔基施工，施工量小，时间短，在居民点相对较多的区域施工避开居民休息时间施工，对居民基本无影响。 （2）运行期 根据类比分析，本项目线路投运后产生的昼间噪声为43dB(A)，夜间噪声为39dB(A)。 |  |  |  |
| 电磁环境 | （1）工频电场强度 本线路采用拟选塔中最不利塔型1C2-J4塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为3470V/m，出现在距线路中心线投影5m（左边导线外0.9m）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势；通过居民区，导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为2681V/m，出现在距线路中心线投影5m（左边导线外0.9m）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势，均满足不大于电场强度公众曝露控制限值4000V/m的要求。 （2）工频磁感应强度 本线路采用拟选塔中最不利塔型1C2-J4塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.0m时，磁感应强度最大值为40.3μT，出现在距线路中心线投影1m（左边导线内3.1m）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势；通过居民区，导线对地最低高度为7.0m时，磁感应强度最大值为31.5μT，，出现在距线路中心线投影1m（左边导线内3.1m）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势，均满足不大于磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。 |  |  |  |
| - 主要生态影响 （1）占地的影响 本项目输电线路塔基永久占地约4300m2，临时占地总面积约0.95hm2。永久占地将改变土地的利用性质，其余施工阶段的临时占地在施工结束后恢复原有功能。根据项目占地面积、原地表水土流失侵蚀模数、水土流失预测年限及原地表扰动破坏后水土侵蚀模数预测值计算，在水土流失预测年限1年内。 本项目占地及影响范围共破坏原地表面积13800m2，预测施工期水土流失预测总量约100t，新增水土流失量为48.3t。通过采取相应的水土流失防治措施并恢复绿化后，不会改变所在区域土壤侵蚀类型及侵蚀强度，其影响也随着施工的结束而逐渐消失。 （2）对植被的影响 本项目对植被的影响主要来自输电线路的建设。本工程线路途经区域的植被主要为栽培植被，其次为自然植被。栽培植被主要有油菜、水稻、玉米、红薯等农作物和柑橘、柚子、竹子等经济林木；自然植被主要为狗尾草、鸢尾草、燕麦草等常见杂草和桉树、松树、柏树、杨树等常见树种，无珍稀野生植物分布。本工程尽量采用高铁塔跨越进行设计，尽量不砍树木，以保持自然生态环境。按照电力设计规程要求，为确保线路运行安全，需对不满足净距要求的树木进行削枝，对位于塔基位置无法避让的树木进行砍伐。全线树木砍伐量约1800棵，砍伐均为常见树种，不涉及珍稀树种。 项目建成后，架空输电线路对线路走廊下的树木生长有一定影响，但基本不影响其生态功能。 （3）对动物的影响 从国内已建成输电线路情况来看，线路建成后不会影响鸟类的飞行和生活习性。根据已运行的输电线路实际实验表明，即使在电晕噪声最高时，输电线路走廊下或附近地区，各种野生动物活动都照常进行，输电线路运行对动物基本没有影响。由上述分析可知，本项目的建设和营运对当地生态环境的影响较小，基本不改变区域的生态环境质量。 |  |  |  |  |

环境影响分析

- 施工期环境影响简要分析 根据本项目的性质及其所处地区环境特征分析，本项目施工期产生的环境影响识别 归纳见表7-1，主要的环境影响是水土流失和施工噪声。 表7-1 项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 输电线路. 声环境; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘. 水环境; 生活污水. 生态环境; 水土流失. 固体废物; 生活垃圾. 一、噪声 本项目输电线路施工区域远离居民点，施工作业如塔基开挖、塔体安装、紧固及拉线等工序产生的噪声不大。输电线路的施工点分散，各个施工点的施工量小、施工期短，且施工活动集中在昼间进行，其施工活动不会影响附近居民夜间的休息。因此，输电线路施工产生的噪声对声环境影响不大。 二、大气环境 本项目线路施工期对环境空气质量的影响因子主要为扬尘和施工机械尾气。基础开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的总悬浮物（TSP）增加；施工机械（如载重汽车等）产生的尾气也在一定程度上影响空气质量状况，主要污染物为 NOX等。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理，对道路进行洒水、清扫。在施工期间如遇雾霾天气，建设单位应执行《四川省大气污染防治计划实施细则 2017 年度实施计划》（川办函〔2017〕102 号）和《四川省环境保护厅关于加强雾霾天气期间环保工作的紧急通知》（川环函〔2013〕46号）、四川省重污染天气应急预案（2018 年修订）、《四川省蓝天保卫战 2018 年作战计划》和《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》等相关要求，强化施工扬尘措施落实监督，施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。为避免对周围环境造成影响，环评要求，施工过程中应采取以下防治措施： ①施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑土方、 工程渣土等建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖。 ②砂石、土石方的密闭运输。 ③在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用 硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影 响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输 过程中的抛洒现象。 ④禁止在风天进行渣土堆放作业并对堆场以毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 ⑤定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫， 避免产生扬尘对周边居民造成影响。 ⑥严格执行《四川省灰霾污染防治办法》、《四川省大气污染防治行动计划》、《四川省大气污染防治行动计划实施细则 2015 年度实施计划》和《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》等法规和文件。 采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 三、水环境 本项目线路按平均每天安排施工人员20人考虑，施工期施工人员生活污水产生量见表7-2。 表7-2 施工期间生活污水产生量 项目; 人数(人/天); 用水量(t/d); 排放量(t/d). 线路; 20; 100; 0.16. 本项目线路施工人员分散租用当地民房居住，产生的生活污水相对较小且分散，依托当地设施收集处理，对水环境不会产生明显影响。 四、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾。施工期生活垃圾产生量见表7-3。 表7-3 施工期间生活垃圾产生量 项目; 人数(人/天); 产生量(kg/d). 线路; 20; 10. 本项目输电线路施工租用附近现有民房，线路施工产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近垃圾收集站集中处置，环境影响较小。 五、生态环境影响 本项目对生态环境的影响主要是线路施工活动引起的施工区域地表扰动和植被破坏以及由此引起的局部水土流失。 （1）水土流失影响 本项目新建输电线路长约13km，建成后塔基占地为永久性占地，临时占地主要为牵张场和塔基临时占地等，施工结束后线路走廊恢复原貌，没有影响其原有的土地用途。本项目建设产生的水土流失量和危害主要表现在： ①塔基施工：在塔基开挖、清理、平整等施工过程中将会造成植被破坏，原地表、 岩土结构受到扰动、损坏，由于此类建设活动造成松散土石的临时堆放和表土层抗冲抗 蚀能力的减弱而加剧了土壤侵蚀。在降水冲刷、大风吹蚀等气象条件下，易产生边坡的 溅蚀、面蚀甚至沟蚀从而诱发边坡剥落。本项目输电线路塔基永久占地0.43hm2，塔基施工等临时占地0.43hm2。 ②施工临时道路：本项目地处农村地区，沿线地形为丘陵地带，线路附近有乡道和 村道可以利用，不需新建施工道路，部分施工材料由人力沿着村道抬到施工现场，施工人抬便道占地面积约0.4hm2。 ③牵张场：线路施工共设牵张场4个。牵张场及塔基临时用地均租用当地旱地，使用时间在2个月以内。主要影响是对地面的占压，没有增加地面的水土流失强度，牵张场临时占地面积约0.12hm2。 2）项目水土流失量预测 根据四川省水利厅川水函〔2014〕1723号文及其附件《四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定》，结合本项目所在区域土壤侵蚀图分析，本项目土壤侵蚀类型主要为中度水力侵蚀，区域背景土壤侵蚀模数取3750t/（km2·a）。本项目开挖占地区域水土流失量采用模式预测法进行预测。预测公式如下： 式中：Wsl－项目开挖占地新增水土流失量，t； Fi－第i个预测单元的面积，km2； Msi－不同预测单元扰动后的土壤平均侵蚀模数，t/( km2·a)，线路永久占地为10000t/km2.a，线路临时占地6000t/km2.a； M0－不同预测单元土壤侵蚀模数背景值，t/( km2·a)； Ti－预测年限，a。 由于本项目水土流失影响主要发生在施工期，总时间约1年，故本项目水土流失预测年限按1年考虑，水土流失预测结果见表7-4。 表7-4 项目建设期水土流失量预测值 占地分区; 占地类型; 面积(hm2); 背景侵蚀模数t/(km2·a); 扰动后平均侵蚀模数t/(km2·a); 背景年侵蚀量(t /a); 1年水土量; 新增流失量(t). 永久占地; 塔基永久占地; 林地; 0.08; 3750; 10000; 3.0; 8; 5.0. 草地; 0.18; 3750; 10000; 6.8; 18; 11.3. 旱地; 0.15; 3750; 10000; 5.6; 15; 9.4. 园地; 0.02; 3750; 10000; 0.8; 2; 1.3. 临时占地; 塔基施工临时占地; 林地; 0.10; 3750; 6000; 3.8; 6; 2.3. 草地; 0.23; 3750; 6000; 8.6; 13.8; 5.2. 旱地; 0.05; 3750; 6000; 1.9; 3; 1.1. 园地; 0.05; 3750; 6000; 1.9; 3; 1.1. 施工便道占地; 草地; 0.30; 3750; 6000; 11.3; 18; 6.8. 旱地; 0.10; 3750; 6000; 3.8; 6; 2.3. 牵张场占地; 草地; 0.10; 3750; 6000; 3.8; 6; 2.3. 耕地; 0.02; 3750; 6000; 0.8; 1.2; 0.5. 合计; 1.38; —; —; 51.8; 100.0; 48.3. 3）项目水土流失量预测结果 根据项目占地面积、原地表水土流失侵蚀模数、水土流失预测年限及原地表扰动破 坏后水土侵蚀模数预测值计算，在水土流失预测年限1年内，本项目新增占地及影响面积1.38hm2，在不采取措施情况下，施工期水土流失预测总量约100.0t，新增水土流失量为48.3t。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公室文件 办水保〔2013〕188号），项目区位于嘉陵江上中游水土流失重点治理区内，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目水土流失防治标准执行等级为开发建设项目建设生产类一级标准：扰动土地整治率95%、水土流失总治理度97%、土壤流失控制比1.0、拦渣率95%、林草植被恢复率99%、林草覆盖率28%。本工程水土流失防治的总体目标是：有效控制工程区防治责任范围内的新增水土流失，使主体工程设施的安全得到有效保障，处理好水土保持工程与主体工程、单项治理措施和综合治理措施的关系，保护、改良和合理利用水土资源，提高土地利用效率，促进由于工程建设扰动、损坏的林草植被的恢复，使防治责任范围内的生态得到保护，保障工程安全高效运行，使之与当地社会经济协调发展。 线路主要采取高低腿、掏挖基础等工程措施，在施工中采取临时堆土、苫布覆盖、 剥离表土装袋等临时措施，施工结束后采用当地物种进行植被恢复或绿化等生物治理措 施。通过水保措施的实施，能有效地治理工程建设完工后续阶段的新增和原有水土流失， 保护和改善工程区的生态环境，恢复工程区内的林草植被，对保障工程安全运行和促进 区域可持续发展起到了重要作用。 综上，本项目建设产生的水土流失量较小，不会造成大面积的水土流失，不会改变 当地区域土壤侵蚀类型。 （2）对植被的影响 本项目对植被的影响主要来自输电线路的建设。本工程线路途经区域的植被主要为自然植被，其次为栽培植被。自然植被主要为有林地、灌木林地、其他草地和旱地：区域栽培植被主要有油菜、水稻、玉米、红薯等农作物和柑橘、柚子、竹子等经济林木；自然植被主要为狗尾草、鸢尾草、燕麦草等常见杂草和桉树、松树、柏树、杨树等常见树种，无珍稀野生植物分布。本工程尽量采用高铁塔跨越进行设计，尽量不砍树木，以保持自然生态环境。按照电力设计规程要求，为确保线路运行安全，需对不满足净距要求的树木进行削枝，对位于塔基位置无法避让的树木进行砍伐。全线树木砍伐量约1800棵，砍伐均为常见树种，不涉及珍稀树种。项目建成后，架空输电线路对线路走廊下的树木生长有一定影响，但基本不影响其生态功能。 （3）对动物的影响 根据现场踏勘，项目途径沿线主要为农村环境，人类活动频繁，野生动物分布有鸟类、兽类、两栖和爬行类。项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物，本项目对各类野生动物影响如下： （1）对兽类的影响：本项目评价范围内兽类主要为小家鼠、普通蝙蝠等小型兽类。施工期对兽类的影响主要体现在工程占用兽类生境和施工活动对其造成惊扰和驱赶影响。本工程主要占用部分农田和灌丛类兽类的生境，受影响的主要为小型兽类，具有较强的适应能力和繁殖能力，施工活动不会使它们的种群数量发生明显波动。 （2）对鸟类的影响：本项目对鸟类的影响主要表现在施工区的灌草丛、森林等群落将少量遭到破坏，减少鸟类活动地面积，同时施工活动影响鸟类在施工区周边的觅食、求偶等活动。本项目塔基施工点分散，各塔基点占地面积小，施工结束后对临时占地采取植被恢复等措施能逐步恢复原土地利用功能，不会对鸟类生境产生明显影响。线路施工不采用大型机械，施工噪声影响不大，且鸟类具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，工程建设对鸟类没有太大影响。 （3）对爬行类的影响：本项目评价范围内爬行类有王锦蛇、乌梢蛇等小型常见种类，多出现于树洞、石隙、灌丛、草坡、河沟等处，本项目施工活动对区域植被造成一定破坏，导致爬行类动物活动范围缩小，甚至伤害其个体，但区域内相似生境分布广泛，个体伤害也是偶然事件发生概率小，不会导致工程区爬行类动物种类减少。 （4）对两栖类的影响：本项目施工对两栖类最大的影响是施工可能对水环境造成的污染，受影响的主要是评价区内分布的蟾蜍等。本项目线路塔基均不涉及水域环境，通过加强施工期管理，规范施工人员活动行为，施工不会导致评价区两栖物种的种群数量发生大的波动。 本工程施工持续时间较短，且零星分布，不会造成区域野生动物种类和数量的明显 降低，对当地野生动物的影响程度较小。 综上所述，本项目所在区域未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物分布，其 建设不会改变区域内野生植物类型，不影响区域内野生动物的生存环境，不会影响生态 系统的稳定性。 六、小结 本项目施工期对环境的影响主要是水土流失、噪声。采取有效的防治措施后对周边 环境基本没有影响。同时，其对环境的影响是短期的、暂时的，并随着工程施工的结束相应环境影响也随之消失。

- 营运期环境影响分析 根据本项目的性质，本项目运行期产生的环境影响见表7-5，主要环境影响因素为工频电场、工频磁场、噪声等。本项目电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响评价专项评价报告，此处仅列出分析结果。 表7-5 运行期主要环境影响识别 环境识别; 输电线路. 电磁环境; 工频电磁场. 声环境; 运行噪声. 水环境; 无. 固体废物; 无. 一、电磁环境 根据《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014），本项目线路电磁环境影响采用模式预测结合类比分析法进行预测分析。由本项目电磁环境影响专项评价类比条件分析可知，本项目线路选择110kV代岳线为类比线路。类比线路模式预测值与类比监测值比较，类比线路模式预测最大值及在高值区域内预测值总体上大于监测值，模式预测值和监测值均在达到最大值之后随着距离增加呈降低趋势，变化趋势相似，模式预测值偏保守，故本次评价以模式预测结果进行预测分析。 本项目线路预测模式采用《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014）附件C、D推荐的模式，详见电磁环境影响专项评价，在此仅列出预测结果。 ①工频电场强度 经预测，本线路采用拟选塔中最不利塔型1C2-J4塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为3470V/m，出现在距线路中心线投影5m（左边导线外0.9m）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势；通过居民区，导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为2681V/m，出现在距线路中心线投影5m（左边导线外0.9m）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势，均满足不大于电场强度公众曝露控制限值4000V/m的要求。 ②工频磁感应强度 经预测，本线路采用拟选塔中最不利塔型1C2-J4塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.0m时，磁感应强度最大值为40.3μT，出现在距线路中心线投影1m（左边导线内3.1m）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势；通过居民区，导线对地最低高度为7.0m时，磁感应强度最大值为31.5μT，，出现在距线路中心线投影1m（左边导线内3.1m）处，此后随着距线路中心线距离的增加呈减少趋势，均满足不大于磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。 通过以上分析可知，本项目线路采用拟选塔型中最不利塔型进行预测，按电力设计规程要求（在居民区导线对地高度不小于7.0m，在非居民区导线高度不小于6.0m）实施，投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足相应评价标准的要求。 二、噪声 本项目线路声环境影响采用类比分析法进行预测评价。 1）类比条件分析 本项目线路选择110kV代岳线为类比线路，相关参数比较见表7-6。 表7-6 本项目线路和类比线路（代岳线）相关参数 项目; 本项目线路; 类比线路（代岳线）. 电压等级; 110 kV; 110kV. 架线方式; 单回; 单回. 导线分裂型式; 单分裂; 单分裂. 导线排列型式; 三角排列; 三角排列. 导线高度（m）; 6.0、7.0（按设计规程最低允许对地高度要求）; 7.0. 背景状况; 附近无明显噪声源. 由表7-6可知，本项目线路和类比线路（代岳线）电压等级均为110kV，架线方式均为单回，相序排列均为三角排列，架线高度相近，附近均无明显噪声源。可见，本项目线路选择代岳线作为类比线路是可行的。 2）类比监测天气 监测期间天气状况见表7-7。 表7-7 类比线路监测期间天气状况 ###### 监测对象; ###### 监测点; ###### 天气; ###### 温度(℃); ###### 湿度(RH%). ###### 110kV代岳线; ###### 4#～5#塔间; ###### 晴，无雨雪、无雷电天气，风速5m/s 以下; ###### 30; ###### 65. 3）类比监测结果 类比线路噪声监测结果见表7-8。 表7-8 类比线路噪声监测结果 监测对象; 监测点; 监测结果dB(A). 昼间; 夜间. 110kV代岳线; ###### 4#～5#塔间; 43; 39. 由表7-8可知，本项目线路投运后产生的噪声昼间为43dB(A)，夜间噪声为39dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50 dB（A））要求。 ###### 三、水环境 输电线路投运后无废污水排放，对当地水体水质无影响。 ###### 四、固体废物 输电线路投运后无固体废物产生。 五、生态环境影响 （1）对植被的影响 本项目线路运行期不进行林木砍伐，仅按相关规定对架空段导线下方与树木垂直距离小于3.0m的林木进行削枝，以保证线路安全运行，但本项目线路穿越林木密集段采取高跨方案，总体削枝量小，不会对植物多样性产生影响。 线路维护人员运行维护过程中可能对植被造成一定踩踏和引入外来植物。输电线路建成后需要进行定期维护和故障维修，维护人员会对植被造成踩踏，也可能会因设备刮划等原因，对植被造成不利影响。通常线路对植被的破坏强度小，不会带来明显的持续不利影响。通过禁止维护人员引入外来物种，可避免人为引入外来物种对本土植物造成威胁。 （2）对生物多样性的影响 - 根据现场踏勘、观察和询访，本项目所在区域未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物，也不涉及野生动物的迁徙通道。本项目生态环境调查范围内人类活动频繁，野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类和。野生动物鸟类有麻雀、杜鹃等，兽类有蝙蝠、老鼠、草兔等，两栖类有华西蟾蜍、中国林蛙等，爬行类有黑眉锦蛇、乌梢蛇、蹼趾壁虎等；人工饲养动物有猫、狗、猪、鸡、鸭等家禽家畜。本项目建成后对野生动物的影响除了对鸟类飞行略有影响，对兽类、爬行类、两栖类等动物的生存和活动基本无影响。评价区域内的野生鸟类行动敏捷，且飞行高度一般高于线路架设高度，在飞行时碰撞杆塔的几率不大；从区域内既有线路运行情况来看，线路建成后并未对鸟类的飞行和生活习性造成影响。 六、社会环境影响 ###### 本项目线路跨越公路时，导线对地及交叉跨越距离均按照《110kV～750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)进行考虑，满足运输净空距离要求，不影响公路现有功能。 ###### （1）对交通的影响 ###### 本项目线路跨越公路时，导线对地及交叉跨越距离均按照《110kV～750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)进行考虑，满足运输净空距离要求，不影响公路现有功能。 （2）对水环境的影响 本项目线路不跨越河流、水库等大型水体，跨越垂直净距按照《110kV~750kV架空送电线路设计技术规范》（GB50545-2010）考虑，不影响跨越水域的功能。 ###### （3）对其它电力线的影响 本项目线路与其它电力线路交叉跨越时净距按《110～750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)进行考虑，彼此不会相互影响。 七、输电线路与其它线路交叉跨越或并行时的电磁环境影响分析 本项目线路需钻越既有220kV渠全一二线（同塔双回）1次。本工程线路与既有渠全一二线共同评价范围内均无居民分布。 本次在跨（钻）越处电磁环境影响采用本线路贡献值（即模式预测值）加被跨（钻）越线路的现状值进行预测分析。在交叉跨（钻）越处本线路贡献值预测参数见Error: Reference source not found，采用电磁专项报告中的模式进行预测。交叉跨（钻）越处现状值取交叉处监测最大值，代表性分析详见“电磁环境现状监测”。按照上述预测方法，本项目线路在钻越既有220kV渠全一二线处，电场强度叠加预测最大值为3716.4V/m，满足公众曝露控制限值不大于4000V/m的要求，不需设置电磁环境影响防护距离；磁感应强度叠加预测最大值为40.466μT，满足磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。 本线路跨越35kV及以下等级线路或与35kV以下等级线路并行走线时，35kV及以下等级线路产生的电磁环境影响很小，故电磁环境影响本次不再考虑叠加。 八、对环境保护目标的影响 本项目主要环境保护目标见表3-10，1~5#保护目标均位于线路评价范围内，其工频电场强度、工频磁感应强度采用线路贡献值（即模式计算值）加现状值进行预测，声环境影响采用线路贡献值（即类比值）叠加现状值进行预测。 ###### 按照上述保护目标预测方法进行预测，本项目投运后在环境保护目标处的预测结果见表7-9。 表7-9 本项目主要环境保护目标处的环境影响预测结果 编号; 保护目标; 距线路边导线距离（m）; 导线排列方式及对地高度(m); 数据 分项; E (V/m); B(μT); N (dB(A)). 昼; 夜. 1#; 涌兴镇群义村五组李春义等居民☆（约3户）; 8; 单回三角/7.0m; 现状值; 33.45; 0.0552; 46; 37. 贡献值; 1077.2; 9.9; 43; 39. 预测值; 1110.7; 10.0; 47.8; 41.1. 2#; 涌兴镇枫木村二组任明远等居民☆（约6户）; 25; 单回三角/7.0m; 现状值; 12.03; 0.0437; 50; 43. 贡献值; 111.9; 1.9; 43; 39. 预测值; 123.9; 1.9; 50.8; 44.5. 3#; 涌兴镇洪坪村六组73、74号等居民☆（约8户）; 12; 单回三角/7.0m; 现状值; 3.78; 0.0587; 49; 36. 贡献值; 557.9; 6.0; 43; 39. 预测值; 561.7; 6.1; 50.0; 40.8. 4#; 三汇镇方碑村1组王尧全等居民☆（约10户）; 15; 单回三角/7.0m; 现状值; 1.07; 0.0561; 50; 43. 贡献值; 358.5; 4.4; 43; 39. 预测值; 359.6; 4.5; 50.8; 44.5. 5#; 三汇镇官田村1组王成定等居民☆（约5户）; 10; 单回三角/7.0m; 现状值; 24.15; 0.2422; 47; 34. 贡献值; 768.9; 8.1; 43; 39. 预测值; 793.1; 8.3; 48.5; 40.2. 注：E－工频电场强度、B－工频磁感应强度、N－噪声、☆－监测点； ###### 由表7-10可知，本项目投运后在环境保护目标处产生的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求。 ###### 九、电磁环境影响防护距离 根据电磁专项评价结论，本项目线路按设计规程和设计方案实施后，产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足相应评价标准要求，不需设置电磁环境影响防护距离。 ###### 十、小结 本项目线路投运后无废水、废气、固体废物排放，不会影响当地大气、水环境质量。新建变电站通过类比分析，线路采用类比结合模式预测分析，其产生的工频电场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中不大于公众曝露控制限值4000V/m，工频磁感应强度不大于公众曝露控制限值100μT的要求。本项目评价区域内的噪声满足《声环境质量标准》2类标准要求。本项目对当地野生动植物和生态环境影响较小，不会导致区域环境功能发生明显改变。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 （施工住地） | TSP | 施工现场地面和路面定期洒水，在大风和干燥天气条件下适当增加洒水次数。按《四川省灰霾污染防治实施方案》要求，加强施工期扬尘管理。 | 无影响 |
| 水污染物 | 施工期 （施工住地） | 生活污水 | 线路施工产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥。 | 无影响 |
|  | 运行期 | 生活污水 | 无 | 无影响 |
| 固体 废物 | 施工期 （施工住地） | 生活垃圾 | 输电线路施工租用附近现有民房，产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近垃圾收集站集中处置。 | 无影响 |
|  | 运行期 | 生活垃圾 | 无 | 无影响 |
| 噪声 | 设计阶段 | 线路路径选择时，尽量避让集中居民点。 |  | 不扰民 |
|  | 施工期 | 施工点分散，施工活动集中在昼间。 |  |  |
| 电磁 环境 | 设计阶段 运行期 | ①合理选择导线截面和相导线结构； ②线路路径选择时，尽量避让集中居民点； ③线路在与其他电力线路交叉时，其净距满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求； ④在非居民区导线对地最低高度不低于6.0m，在居民区导线对地最低高度不低于7.0m。 |  | 达标 |
| 环境 风险 | 风险事故预防措施 | 输电线路无环境风险。 |  | — |
| 其它 |  | 线路跨越公路、河流时，均采取一档跨越，跨越净空距离满足《110kV～750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)要求。 |  | 无影响 |
| - 生态保护措施及预期效果 根据本项目区域生态环境特点及本项目生态环境影响特征，可通过项目设计阶段和施工阶段的措施有效降低本项目对区域生态环境的影响。 一、设计阶段 1）线路路径选择时尽量缩短线路长度，塔基尽可能避让零星分布的小片乔木和竹林，减少树木砍伐。 2）采用全方位高低腿铁塔、掏挖型基础，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失影响。 3）尽量增加跨越档距，减少塔基数量，以减少塔位处的植被破坏。 二、施工期 1）野生动植物保护措施 ●施工采取张力放紧线，减少植被破坏。 ●线路施工道路尽量利用现有乡间小路，采用人抬方式进行材料运输。 ●人抬道路应选择植被稀疏区，减少对林木削枝或砍伐，降低对林木等生态环境的影响。 ●对施工人员加强环保教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，严禁施工人员肆意破坏当地自然植被。 ●对施工人员进行防火宣传教育，对可能引发火灾的施工活动严格按规程规范施工，确保区域植被安全。 ●施工完后作好植被恢复工作，植被恢复应依照原生性原则，选用当地物种，禁止带入外来物种。 - 2）水土保持措施 ①主体工程 ●根据地形特点采用全方位高低腿铁塔，使用改良塔型基础，尽量减少土石方开挖量，降低水土流失影响。 ●施工用房租用现有房屋设施，减少施工临时占地。 ②塔基 ●塔基基位应尽可能避开不良地质段，基础类型应根据地质条件选择适应的基础，在条件许可时应优先采用原状土基础。 ●能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量。 ●基坑回填后应在地面堆筑防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸。 ●对个别岩层裸露、表面破碎、极易产生水土流失的塔位，在清除表层破碎岩屑后，需进行砂浆抹面防护。 ●位于斜坡的塔基表面应做成斜面，恢复自然排水。对可能出现汇水面的塔位要求塔位上方修浆砌块石排水沟，以利于排水。 ③临时占地 ●施工完成后应及时清除残留在临时占地上的残余砂石料及混凝土。 ●塔材运输尽量利用现有乡村小道，减少施工临时便道。 - 3）环境管理措施 ●在施工开始前，对施工人员进行有关环境保护法律法规、野生动植物保护知识等方面的培训。 ●根据地形划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工，避免对项目占地区周边的植被、植物物种造成破坏。 ●加强火源管理，制定火灾应急预案。 三、运营期 本项目投运后，除新建塔基占地为永久性占地外，其它占地均为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施： （1）对塔基处加强植被的抚育和管护。 （2）在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐。 （3）加强用火管理，制定火灾应急预案，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被。 （4）在线路巡视时应避免带入外来物种。 综上分析，本项目采取相应的生态预防和恢复措施，不会改变区域土壤侵蚀强度，采用当地物种进行植被恢复，禁止带入外来物种，对当地生态环境影响小，不会导致项目所在区域生态环境功能发生明显改变，不会对当地生态系统产生影响。 |  |  |  |  |
| - 环保管理及监控计划 一、管理计划 根据本项目建设特点，运行单位应建立完整的环境保护管理体系，实行分级负责制度，根据需要配备专（兼）职管理人员，管理工作做到制度化，其具体职能为： 制定和实施各项环境监督管理计划； 建立工频电场、工频磁场环境监测数据档案； 协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动。 二、监测计划 本工程环境监测的重点是工频电场强度、工频磁感应强度及噪声，监测点位选择和测量方法按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ 705-2014）、《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12308-2008）和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）进行。 |  |  |  |  |
| - 竣工环保验收 项目应依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）相关要求，建设项目需配套建设的环保设施，必须严格执行“三同时”制度，即：必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4号）规定的标准和程序，自主开展建设项目竣工环境保护验收工作。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。环境保护行政主管部门应当对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。竣工环境保护验收主要内容见表8-1。 表8-1 竣工环保验收主要内容 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 前期手续; 项目相关批复文件（包括环评批复、用地批复、水保批复、等文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。. 2; 各类环境保护设施是否按报告表中要求落实; 工程设计及环评提出的设计、施工及运行阶段的电磁环境、声环境、水环境等措施落实情况、实施效果。. 3; 环保制度落实情况; 调查建设单位环保机构、人员、规章、制度的建立，环境管理是否规范，环境监测计划的实施情况。. 4; 污染物达标排放情况; 工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求. 5; 生态保护措施; 是否落实施工期的表土防护、植被恢复等生态保护措施。. 6; 环境监测; 落实环境影响报告表中环境管理内容，实施环境影响报表书监测计划。竣工验收中，应该对所有环境影响因子如工频电场、工频磁场、噪声进行监测，对出现超标情况的居民房屋须采取措施。. 7; 环境保护敏感点环境影响; 监测输电线路附近环境敏感点的工频电场、工频磁场和噪声是否与预测结果相符。. |
| - 环保措施投资及环境风险分析、清洁生产 一、项目投资估算 本项目静态总投资为1763.12万元，其中环保投资约35.0万元，占项目总投资的1.98%。本项目环保投资情况见表8-2。 表8-2 项目环保投资估算 项 目; 环保措施内容; 投资（万元）. 环保 设施; 大气治理; 施工洒水降尘处理; 1.0. 生态治理; 临时措施：表土装袋、密目网苫盖等; 1.0. 植物措施：永久占地和临时占地土地整治、植被恢复; 15.0. 相关环保费用; 环保宣传教育、施工人员环保培训、标志牌等; 2.0. 环境影响评价报告编制费; 10.0. 环保设施竣工验收费; 6.0. 共计; —; 35.0. 二、环境风险分析 本工程为非工业污染型的输变电项目。 本工程输电线路不存在环境风险。 从上述分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险小。 |
| 清洁生产分析 本项目为 110kV 输变电工程，清洁生产体现在以下几个方面： ①选择的输变电工艺成熟、可靠、无环境风险； ②所选择的设备、材质为国内行业推荐型式，具有先进性； ③输电线路产生的电磁环境影响在采取本报告表提出的措施后，能满足国内相应控制标准水平。。 可见，本项目的建设达到国内同类项目污染控制水平，符合清洁生产原则。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

- 结论 一、项目建设必要性及建设内容 本项目建设能够满足渠县电网负荷发展需求，提高渠县电网供电可靠性，改善电网结构，促进当地经济发展。 本项目建设内容为：①全胜220kV变电站（原汇北220kV变电站）110kV间隔扩建，在站内预留场地扩建，不新征地，仅进行基础施工和设备安装；②三汇石佛110kV变电站110kV间隔扩建，在站内预留场地扩建，不新征地，仅进行基础施工和设备安装；③新建全胜变至三汇石佛变110kV线路，总长约13km，采用单回三角排列架设方式。线路导线采用双分裂，分裂间距为400mm，导线型号为2×JL/G1A-300/40，新建铁塔43基，永久占地面积约0.43hm2；④完善配套通信工程。 二、项目与产业政策及规划的相符性 本项目属电网改造与建设工程，是国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本<修正>)》中第一类鼓励类项目，符合国家产业政策。 四川省发展和改革委员会以川发改能源〔2019〕218号《关于四川省水电投资集团有限公司2019年农网改造升级工程项目可行性研究报告的批复》（见附件2）同意开展本工程前期工作，符合四川电网、渠县电网的发展规划。 本项目新建线路位于渠县涌兴镇和三汇镇行政管辖范围内，渠县涌兴规划和建设所、渠县三汇规划和建设所同意渠县全胜至石佛110kV线路新建工程线路路径方案图（见附件3），符合当地城镇规划要求。 三、项目地理位置 全胜220kV变电站（原汇北220kV变电站）为既有变电站，站址位于渠县涌兴镇境内；三汇石佛110kV变电站为既有变电站，站址位于渠县三汇镇境内；新建线路位于涌兴镇和三汇镇行政管辖范围内。 四、项目所在区域的自然环境现状 （1）本项目大气环境、水环境受区域环境影响，经现场踏勘，区域大气环境、水环境质量较好。 （2）根据现状监测，本项目所在区域工频电磁场、噪声现状监测值均满足评价标准要求。 （3）生态环境：工程所经地区主要为丘陵地带，工程区无成片林地，区域主要为栽培植被，其次为自然植被。栽培植被主要有油菜、水稻、玉米、红薯等农作物和柑橘、柚子、竹子等经济林木；自然植被主要为狗尾草、鸢尾草、燕麦草等常见杂草和桉树、松树、柏树、杨树等常见树种；区域生物多样性较简单，调查范围内野生动物鸟类有麻雀、杜鹃等，兽类有蝙蝠、老鼠、草兔等，两栖类有华西蟾蜍、中国林蛙等，爬行类有黑眉锦蛇、乌梢蛇、蹼趾壁虎等；人工饲养动物有猫、狗、猪、鸡、鸭等家禽家畜。在本项目评价区域内无名木、古树，也无稀濒危及国家重点保护的野生动植物。 （4）水土流失：本项目所在区域以中度水力侵蚀为主。 （5）本项目所在区域为丘陵地形，根据设计资料，区域地质稳定，无断裂、泥石流、滑坡等不良地质现象。 五、项目清洁生产、总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析 （1）清洁生产：本项目是电能输送过程，送电工艺可靠，设备选型及材质满足送电需要，安全可靠，能有效减少或杜绝污染事故的发生，符合清洁生产原则。 （2）总量控制：本项目主要环境影响为工频电磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制指标。 （3）达标排放及污染防治措施有效性分析 ①废水 本项目线路投运后无废污水产生。 ②噪声 本项目通过合理选择输电线路路径，避开居民点等措施，尽量减少输电线路运行噪声对居民的影响，其措施合理可行。 ③工频电磁场 本项目通过合理选择导线截面和相导线结构；线路路径选择时，尽量避让集中居民点；线路在与其他电力线路交叉时，其净距满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求；在非居民区导线对地最低高度不低于6.0m，在居民区导线对地最低高度不低于7.0m等措施来降低输电线路的电磁环境影响；项目所采取的电磁环境影响防治措施合理有效，可使本项目输电线路电磁环境影响满足评价标准要求。 六、对环境的影响预测 （1）施工期 1）噪声 本项目线路施工期间，施工噪声对周围环境会产生一定影响，环评要求建设单位在施工前张贴施工公告，告知施工期的环境影响，并向周围公众做好解释工作。施工期间应合理安排施工时段，并采取相应的环保措施：如将噪声源设备尽量设置在远离环境敏感点处、控制夜间强噪声施工活动时间等措施，做到施工噪声不扰民。施工完成后，其影响将会消除。 2）废水 本项目线路施工人员产生的生活污水利用附近居民既有旱厕收集后用作农肥，不会对项目所在区域的地表水环境产生影响。 3）大气 本项目对大气环境的影响主要为施工扬尘，来源于基础开挖。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使施工区域局部空气中的 TSP 增加。本项目对进出施工区域的车辆实行除泥处理，在大风和干燥天气条件下对施工区域适当增加洒水次数；线路施工集中在塔基处，其点分散，各施工点产生的扬尘量极小。可见，本项目施工期不会对区域大气环境产生明显影响。 4）固体废物 本项目线路施工人员沿线路分布，产生的生活垃圾经垃圾桶收集后由施工人员清运至附近垃圾收集站集中处置。 5）生态环境 本项目施工期主要生态环境影响是水土流失、植被破坏。 本项目占地和影响面积较小，施工分散，施工过程中采取预防措施，施工结束后采取植被恢复措施，不会造成大面积的水土流失。通过实施水土保持方案，可尽量减少项目施工造成的水土流失，保护当地生态环境。 本项目对植被的影响主要来自架空输电线路的建设。全线树木砍伐量约1800棵，主要为杂树及松树等，砍伐不涉及珍稀树种。项目建成后，架空输电线路对线路走廊下的树木生长有一定影响，但基本不影响其生态功能。 本项目具有施工期短、施工量小、施工分散等特点，其环境影响是短暂的，并随着施工结束其对环境的影响随之消失。 （2）运行期 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电磁场和噪声等。 1）工频电磁场 经预测，本段线路采用拟选塔中最不利塔型1C2-J4塔，通过非居民区，导线对地最低高度为6.0m时，电场强度最大值为3470V/m，能满足公众曝露控制限值不大于4000V/m要求；磁感应强度最大值为40.3μT，满足磁感应强度公众曝露控制限值不大于100μT要求。通过非居民区，导线对地最低高度为7.0m时，电场强度最大值为2681V/m，能满足公众曝露控制限值不大于4000V/m要求；磁感应强度最大值为31.5μT，满足磁感应强度公众曝露控制限值不大于100μT要求。 2）声环境 根据类比分析，本项目线路投运后产生的昼间噪声为43dB(A)，夜间噪声为39dB(A)。 4）大气、水环境影响 本项目投运后，不影响项目所在区域大气、水环境功能。 5）生态环境影响 本项目施工结束后及时利用当地物种进行植被恢复，对生态环境无影响，不会改变环境生态功能。 七、对环境保护目标的影响 本项目运行后，在环境保护目标处产生的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求。 八、电磁环境影响防护距离 本项目线路按设计规程要求及设计方案进行实施后，产生的电场强度和磁感应强度均满足相应标准要求，不需再设置电磁环境影响防护距离。 九、建设项目环保可行性结论 本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。本项目所在区域环境质量现状较好，无环境制约因素。本项目为110kV输变电项目，在设计和施工过程中按本报告提出的防治措施落实后，项目投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均能满足相应环评标准要求。在环境保护目标处产生的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求，从环保角度和控制电磁环境影响角度分析，该项目建设是可行的。

- 建议 除严格按照本报告提出的环境保护措施外，建议还应加强以下管理措施： （1）各项环保措施需用经费要随着工程设计的深入，分项仔细核算，确保环保 经费到位用足。工程环保投资应设专帐管理，专款专用，确保工程各项环保措施的顺利实施。 （2）在下阶段设计和建设中，业主要进一步提高环境保护意识，充分重视和认真实施相关环保措施。 （3）业主单位在今后的工程设计、施工及运营过程中，应听取及收集公众对本项工程建设的意见，充分理解公众对电磁环境影响的担心，及时进行科学宣传和客观解释，积极妥善地处理好各类公众意见。 （4）加强施工期的环境管理，全面落实施工期各项环境保护措施，做好项目的竣工环保验收。

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地 形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行 专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进 行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。