拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州通川马踏110千伏输变电工程 | 通川区境内 | 国网四川省电力公司达州供电公司 | 四川华易工程技术有限责任公司 | 国网四川省电力公司达州供电公司拟在通川区境内建设达州通川马踏110千伏输变电工程。建设内容为：1、新建110kV 马踏变电站工程。 2、新建达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程 | 1、新建110kV 马踏变电站工程，采用半户内布置，主变户外布置，GIS户内布置，电缆出线，变电站按无人值班模式设计。主变容量3×50MVA，110KV出线3回。占地面积5360m2。新建给水、排水系统。电抗器和主变压器事故时其绝缘油经事故排油管道分别进入站区内设置的30m3事故油池，由有资质的专业公司回收，不外排，电抗器和主变压器检修时绝缘油直接由排油阀门排至收集油车内，不外排。 2、新建达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程。架空线路：达州佳境-复兴π接入马踏变110kV线路工程在已建佳复线110kV线路的N7～N8间开口进行π接，设置2基单回路转角塔, 线路采用同塔双回路架设，双回路长约为2×0.9km，曲折系数为1.15。 电缆：电缆长度2×0.08km，埋深3m，导线选用YJLW02-1，横截面积800mm2 - 。 3、电磁环境影响防范措施 （1）变电站 本工程变电站采取的防范措施：①变电站布置采用半户内布置，主变户外布置，GIS户内布置。 ②电气设备应安装接地装置；金属构件做到表面光滑，避免毛刺出现；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。③对平行跨导线的相序排列尽量避免同相布置，减少了同相母线交叉与相同转角布置。④在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环（或罩），以改善电场分布，并将导体和瓷件表面的电场控制在一定数值内，尽可能降低电晕放电，从而有效降低无线电干扰水平。 （2）输电线路 输电线路采取的防范措施：①线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。②线路通过城市规划区，全线按照居民区考虑，档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m；③合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。④采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。 4、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 相关部门意见：达州市国土资源局、达州市城乡规划局的变电站选址意见文件。 |