拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大竹县黄家至西城110kV线路新建工程 | 大竹县和渠县境内 | 四川省水电集团大竹电力有限公司 | 四川华易工程技术有限责任公司 | 四川省水电集团大竹电力有限公司拟在大竹县和渠县境内建设大竹县黄家至西城110kV线路新建工程。建设内容为：1、黄家110kV变电站间隔扩建。2、西城110kV变电站间隔扩建。3、黄家—西城110kV线路 | 1、新建黄家至110kV草琅线32#分支塔段输电线路，路径长约19.1km，导线型号为JL/G1A-300/25、JL/G1A-300/40，截面积339mm2，采用单回线路架设，导线排列方式为三角排列。全线共使用56基杆塔（包括：单回路直线塔32基、单回耐张塔24基），永久占地3240m2，临时占地8400m2。利用西琅线同塔双回线路段备用侧（即原110kV西化线，已挂线，本期导地线利旧，原导线拆除）走线12.7km，导线型号为JL/G1A-300/25、JL/G1A-300/40，截面积339mm２，与西琅线（已运行）形成垂直双回线路。全线共使用32基杆塔，不新增永久占地，临时占地1200m２。 2、电磁环境影响防范措施 （1）输电线路 输电线路采取的防范措施：①线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。②线路通过城市规划区，全线按照居民区考虑，档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m；③合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。④采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。 3、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 相关部门意见：四川省水电集团投资经营集团有限公司具文（川水电投发【2018】62号）项目初步设计的批复。 |
| 2 | 新建五桂110kV输变电工程（变动） | 大竹县境内 | 四川省水电集团大竹电力有限公司 | 四川华易工程技术有限责任公司 | 四川省水电集团大竹电力有限公司拟在大竹县境内建设新建五桂110kV输变电工程（变动）工程。建设内容：新建双碑~五桂110kV输电线路，自三湾大塘之后，线路横向位移超过500米，重大变动段长度约10km，线路发生重大变动。 | 1、新建双碑~五桂110kV输电线路，路径长约17.408km，采用三角型、垂直排列方式。导线型号均为JL/G1A-240/30型铝包钢绞线，单分裂，设计电流333A。全线共使用55基杆塔：其中单回路塔53基，双回路铁塔1基（终端塔），四回路铁塔1基（终端塔），杆塔呼高15~30m，永久占地4146m2。曲折系数：1.13；转角次数24。 2、电磁环境影响防范措施 （1）输电线路 输电线路采取的防范措施：①线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。②线路通过城市规划区，全线按照居民区考虑，档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m；③合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。④采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。 3、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 相关部门意见：大竹县发展和改革局《关于同意大竹县电力公司新建五桂110kV输变电工程开展前期工作的函》（竹发改函[2013]14号）及公司更名通知函； |