建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：             通川复兴110千伏输变电扩建工程

建设单位(盖 章)：        达州电力集团有限公司

编制日期：2020年3月

国家生态环境部制

四川省生态环境厅印

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资－指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

目   录

建设项目基本情况	1

工程内容及规模	1

建设项目所在地自然环境简况	28

环境质量现状	33

评价适用标准	40

建设项目工程分析	41

项目主要污染物产生及预计排放情况	49

主要生态影响	51

环境影响分析	53

一、施工期环境影响简要分析	53

二、营运期环境影响分析	61

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	73

生态保护措施及预期效果	74

环保管理及监测计划	78

环保措施投资及环境风险分析、竣工验收	81

结论与建议	84

附件

附件1  建设项目环境影响评价委托书；

附件2  四川省发展和改革委员会  川发改能源[2018]96号《四川省发展和改革委员会关于四川省水电水电投资经营集团有限公司2018年农网改造升级工程项目可行性研究报告的批复》；

附件3  达州市通川区建设局  区（2004）14号 《建设用地规划许可证》；

附件4  达州市城乡规划局同意输电线路路径走向的文件

附件5  达州市环境保护局 达市环核审[2016]1号《关于达州市河市南至幺塘110kV输变电新建工程环境影响报告表的批复》；

附件6  成都同洲科技有限责任公司 《通川复兴110kV输变电工程电磁环境监测报告》；

附图

附图1   项目地理位置图 ；

附图2   本工程输电线路杆塔一览图；

附图3   本工程输电线路基础一览图；

附图4-1  本项目变电站外环境关系示意图；

附图4-2  本项目输电线路路径及监测布点示意图；

附图5-1  本项目变电站改建前平面图；

附图5-2  本项目变电站改建后平面图；

附图6  项目所在区域土地利用现状图；

附图7  项目所在区域土壤侵蚀分布图；

附图8  项目所在区域植被分布图；

附表     四川省建设项目环境保护审批登记表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 通川复兴110千伏输变电扩建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 达州电力集团有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卢辉 |  | 联 系 人 | 徐亮 |  |
| 通讯地址 | 达州市通川区凤凰山北路2号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13568166996 | 传 真 | - | 邮政编码 | 635000 |
| 建设地点 | 扩建原复兴110kV变电站，站址位于复兴镇凤舞社区 输电线路：全长9.0km，位于达州市境内 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 四川省发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 川发改能源[2018]96号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改. |  | 行业类别 及代码 | 电力供应D4420 |  |
| 占地面积 (m2) | 变电站6270m2 线路新增占地1620m2，线路临时占地9600m2 |  | 绿化面积 （m2） | / |  |
| 总投资 （万元） | 4699 | 其中：环保 投资(万元) | 72.2 | 环保投资占总投资比例 | 1.53 |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2021年 |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来及建设必要性 复兴110kV变电站现状容量共为40MVA（2台110kV主变），电源目前分别来自三里坪、河市南110kV变电站及九节滩电站的3回110kV线路。幺塘110kV变电站目前为单电源供电，电源来自河市南110kV变电站。本项目的建设主要有以下意义： 复兴110kV变电站供电范围包括通川区复兴镇、双龙镇两个达州重点建设小城镇。受达州市经开区发展的推动，复兴镇、双龙镇利用其区位优势，努力发展农副产品加工业，生态观光农业等。根据负荷预测结果，至2017年，复兴变电站最大负荷预计将达到31.1MW，至2020年将达到41.3MW。若不实施增容改造，复兴变电站2018年变压器将重载运行，负载率超过85%，影响变电站的运行可靠性和经济性，限制新增负荷的发展。因此，本项目的建设可以满足复兴供区的负荷发展需求；同时，本次对复兴站的主变及部分其他站内设备进行改造，完善高中压侧主接线为单母线分段接线，有利于复兴站的灵活运行，提高供电可靠性； 110kV变电站位于达川区幺塘乡，供区主要为幺塘乡及周边村社，属于达州经开区规划区域。幺塘变电站目前为单电源供电，上级电源为河市南110kV变电站，为单辐射供电。一旦河市南~幺塘线路发生故障，则幺塘片区将出现大范围停电事故，本次新建复兴至幺塘的110kV线路，可提高幺塘变的供电可靠性，同时降低斌郎~河市南线路的输送压力，丰水期期间，九节滩水电站的电力可就近送往幺塘变电站，减少整个电网的潮流迂回，有利于电网的灵活运行。 二、产业政策和规划的符合性 根据川发改能源[2018]96号《四川省发展和改革委员会关于四川省水电水电投资经营集团有限公司2018年农网改造升级工程项目可行性研究报告的批复》，本项目属电力基础设施建设，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正）中“第一类鼓励类 四、电力 10、电网改造与建设”类建设项目，符合国家现行的产业政策。 本项目符合达州市电网发展规划。同时，本项目复兴变电站为已建站，占用地块为规划中变电站地块；此外，达州市规划部门对本工程线路路径进行了确认，同意该线路路径方案。因此，本项目符合当地城乡建设规划。 三、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目变电站站址位于复兴镇凤舞社区，为已建变电站，周边交通及公用设施齐全，站址处地形平坦开阔、地质情况稳定，无不良地质构造，不受洪水水位的影响。 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号）中三、生态保护红线划定结果（二）生态保护红线类型，达州地区所管辖范围内涉及生态红线主要饮用水水源保护区、风景名胜区和湿地公园等生态保护重点区域，在维护区域水土保持功能方面起到重要作用。调查了解，本项目变电站及线路穿越区域涉及的林木主要为地形较缓的丘陵地带中生长较高的柏树、竹林和其它杂树，不涉及生态保护红线区生态功能，符合生态红线要求。 （2）与环境质量底线符合性分析 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本工程建成运行后产生的主要环境影响为噪声、电磁影响，电磁无环境质量标准。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属于2类声环境功能区，结合环境质量现状监测，本项目声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。 同时，建成投运后变电站产生的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，输电线路产生的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。另外，本项目输电线路运行过程中将产生的工频电场强度、工频磁感应强度，根据报告中预测结果，本输电线路工频电场强度、工频磁感应强度满足公众曝露控制限值。因此，项目实施符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为输变电建设项目，为了解决达州市电网薄弱、结构不合理、电网线路过载的问题，满足线路所在地用电需求，对保障达州市能源供给具有重要作用，建设后可完善当地环网，增强电网运行能力。线路采用铁塔架设，土地资源占用少，土地资源消耗符合要求。原料在周边就近购买，不存在资源过度利用现象，故符合资源利用上限要求。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于基础设施项目，为鼓励类，根据查阅资料，本项目所在区域未在四川省发展和改革委员会2017年发布的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）》（试行）和2018年发布的《四川省重点生态功能区产业准入负面清单( 第二批)》( 试行)之中，项目周边不涉及自然保护区、饮用水源保护区等特殊生态敏感区，同时其运行过程中产生的影响小，故本项目不按环境准入负面清单行业管理。 综上，项目的实施符合“三线一单”的要求。 四、建设内容及地理位置 - 本项目建设内容包括：①改造原有复兴110千伏变电站，改造平面布置，改造完成后本期主变2×50MVA，终期主变2×50MVA，110kV出线终期6回，本期4回，35kV出线：终期4回，本期4回，10kV出线：终期20回，本期20回；②复幺线路9km，路径由从复兴110kV变电站110kV构架出线后，利用原九复线出线走廊，拆除原九复线，110kV复兴至幺塘线路全长约9.0km（其中双回段为改造原110kV九复线55#塔至110kV复兴站线路段2.5km，改造后与110kV九复线同塔双回挂线；复幺线新建单回段6.5km），新建杆塔33基，其中，单回耐张角钢塔11基，单回直线角钢塔16基，双回耐张角钢塔5基，另有一基双回终端塔。 - 复兴110kV变电站位于复兴镇凤舞社区，为已建变电站；变电站及线路均位于达州市内。项目地理位置详见附图1《项目地理位置图》。 五、确定编制环境影响评价文件类别的依据 - 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原国家环境保护部令第44号，生态环境部令《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（部令 第1号）修订），本项目为110kV输电线路工程，属于“五十、核与辐射，181 输变电工程，其他（100千伏以下除外）”，确定本项目环境影响评价文件类型为编制环境影响报告表，截止目前为止，本项目未开工建设。为此，建设单位委托四川华易工程技术有限责任公司开展本项目环境影响评价。 - 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）和四川省环保厅对输变电工程建设项目环境影响评价的要求，我公司编制了《通川复兴110千伏输变电扩建工程环境影响报告表》（含电磁环境影响专项评价）。本项目为110kV输变电项目，建设单位根据四川省环境保护厅2018年第4号“关于调整建设项目环境影响评价文件审批权限的公告”，本项目属于达州市环境保护局审批环境影响评价文件的建设项目，现上报审查。 六、项目组成及评价内容 - 1、本项目组成 通川复兴110千伏输变电扩建工程建设内容为： （1）改造复兴110kV变电站 站址位于达州市复兴镇，为既有变电站，其中本项目变电站总占地面积为6270m2。改造后变电站采用户外布置，110kV配电装置采用GIS配电装置，主变压器选用110kV三相三绕组自冷油浸式有载调压变压器，电压等级110/35/10kV，本期规模2×50MVA，终期规模2×50MVA；110kV出线本期4回，终期6回；35kV出线本期4回，终期4回；10kV出线本期20回，终期20回；110kV出线采用架空方式，35kV和10kV出线均采用电缆出线方式，改造前拆除原有设备。 本次评价按照终期规模进行评价。 （2）输电线路工程 a.利用原有九复线通道改造同塔双回段（九复线、复幺线） 新建复幺线双回段利用原有九复线通道，双回段改造原110kV九复线55#塔至110kV复兴站线路段2.5km，拆除原有塔基之后重新建设，导线排列方式为垂直逆相序排列，九复线与复幺线导线型号均为JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线，单分裂，截面积为300mm²，现场调查，双回路线路地面投影外两侧水平距离30m范围有零星居民分布，故按垂直逆相序、导线单分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区导线对地最低高度7.0m、非居民区导线对地最低高度6.0m）进行评价。 双回线路段利用原有九复线通道，全线共使用6基杆塔（包括：耐张塔5基，钢管杆1基），永久占地360m2，临时占地1200m2。 b.新建复幺线单回线路段 新建复幺线单回线路全长6.5km，导线排列方式为三角排列，导线型号为JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线，单分裂，截面积为300mm²，输送电流333A，现场调查，双回路线路地面投影外两侧水平距离30m范围有零星居民分布，故按三角排列、导线单分裂、导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区导线对地最低高度7.0m、非居民区导线对地最低高度6.0m）进行评价。 复幺线单回线路为新建段，全线共使用27基杆塔（包括：直线塔16基，耐张塔11基），永久占地1620m2，临时占地5400m2。 （3）光缆通信工程 沿新建线路同塔架设通信光缆，不涉及土建施工，施工量小，按相关规程要求实施后，运行期产生的环境影响较小，本次不再对其进行评价。 - 表 1-1 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 改造复兴110 kV变电站; 主体 工程; 改造既有复兴变电站，改造后后变电站采用户外布置，110kV配电装置采用GIS配电装置，主变压器选用110kV三相三绕组自冷油浸式有载调压变压器，电压等级110/35/10kV，本期规模2×50MVA，终期规模2×50MVA；110kV出线本期4回，终期6回；35kV出线本期4回，终期4回；10kV出线本期20回，终期20回；110kV出线采用架空方式，35kV和10kV出线均采用电缆出线方式，改造前拆除原有设备。; 植被破坏 水土流失 噪声 扬尘 生活污水 固体废物 施工废水 建渣; 设备噪声 工频电场 工频磁场. 建设内容; 本期; 终期; 型式. 主变容量; 2×50MVA; 2×50MVA; 户外布置. 110kV出线; 4回; 4回; 架空出线. 35kV出线; 4回; 4回; 电缆出线. 10kV出线; 20回; 20回; 电缆出线. 10kV 无功补偿; 2×3006 kVar; 4×3006kVar; /. 拆除工程; 拆除原有配电装置，主变压器等，拆除原有主控楼. 辅助工程; 给、排水系统，站内道路; —. 公用工程; -; —. 办公及生活设施; 综合楼、配套用房等420m2。; 生活污水 生活垃圾. 环保工程; 预处理池（2m3）; 生活污水. 事故油池（20m3）; 废机油. 复幺线; 主体 工程; 110kV复兴至幺塘线路全长约9.0km（其中双回段为改造原110kV九复线55#塔至110kV复兴站线路段2.5km，改造后与110kV九复线同塔双回挂线）；复幺线新建单回段6.5km。; 植被破坏、 水土流失、 噪声、扬尘 生活污水、 固体废物; 运行噪声 工频电场 工频磁场. 拆除工程; 拆除110kV九复线原55#塔至110kV复兴变电站单回架空线路段，拆除距离约2.5km; 铁塔及导线. 辅助工程; 同塔双回段采用两根OPGW光缆，一根8芯OPGW光缆（左侧，九复线），一根24芯OPGW光缆（右侧，本期幺复线）；单回段采用24芯OPGW光缆。; 同上; —. 公用工程; —; —; —. 办公及生活设施; —; —; —. 仓储或其他; 塔基合计33个，新增占地面积占地1620m2，牵张场：3个，占地1800m2；施工道路占地约800m2，长度约为300m，线路临时占地9600 m2; 水土流失; —. - 2、与本工程相关的工程内容 - ①既有110kV变电站 复兴110kV变电于2007年9月投运建成，站址位于复兴镇凤舞社区，前期已建2台110kV主变，本站建设时采用旧主变压器，主变容量2×20MVA，原站址110kV配电装置为户外AIS半高型布置，单母线接线，出线3回（分别为110kV河复、九复和三复线），根据资料显示，本站需改造成双母线接线，本期出线4回，预留2回。由于现场地无法按此规模扩建，综合考虑改变其平面布置。此外，拆除原站35kV，10kV开关柜。查阅复兴站相关资料，复兴110kV输变电工程于2007年建成，前期未进行环境影响评价，未进行环保验收，无现有电磁环境监测资料 。此外复兴站周边居民较多，经过走访及资料收集，自2007年投运以来未发生环保方面投诉 - ②既有九复线 根据资料，110kV九复线为九节滩电站至110kV复兴变电站的并网线路。导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线，地线采用GJ-70钢绞线，光缆采用一根8芯OPGW光缆。原九复线为单回线路，在复兴站出线侧跨越一敏感点。根据调查了解，九复线建设于2007年，自2007年投运以来未发生环保方面投诉。 - 3、本次评价内容 - 1）复兴110kV变电站，按变电站终期规模进行评价，即： 站址位于达州市复兴镇，为已建变电站，其中本项目变电站总占地面积为6270m2。改造后变电站采用户外布置，110kV配电装置采用GIS配电装置，主变压器选用110kV三相三绕组自冷油浸式有载调压变压器，电压等级110/35/10kV，本期规模2×50MVA，终期规模2×50MVA；110kV出线本期4回，终期6回；35kV出线本期4回，终期4回；10kV出线本期20回，终期20回；110kV出线采用架空方式，35kV和10kV出线均采用电缆出线方式。既有复兴变电站前期无环保手续，本次改造工程将扩大主变容量，变电站产生的影响将增强，故纳入本次评价。 2）新建复幺单回路段6.5km，线路三角排列，按三角排列、导线单分裂、型号为1×JL/G1A-300/40导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区导线对地最低高度7.0m、非居民区导线对地最低高度6.0m）进行评价。 改造原有九复线双回路段2.5km，线路垂直排列，按垂直逆相序排列、导线单分裂、双侧导线均为1×JL/G1A-300/40，导线对地高度按设计规程规定的最低要求（即居民区导线对地最低高度7.0m、非居民区导线对地最低高度6.0m）进行评价。 - 4、主要设备选型 本项目主要设备选型见表1-2。使用的铁塔见附图2《输电线路铁塔一览图》，采用的基础型式详见附图3《输电线路铁塔基础一览图》。 - 表1-2 主要设备选型统计表 - 名称; - 设 备; - 型 号. - 复兴110kV变电站; - 主变压器; 主变压器：110kV三相三绕组自冷油浸式有载调压变压器。型号为：SSZ11-50000/110±8×1.25%/35±2×2.5%/10.5kV，接线组别YNyn0d11，容量比为100/100/100。. - 配电装置; - 110kV; 复兴110kV变电站110kV出线终期6回，采用双母线接线，采用户外GIS配电装置。 气体绝缘全封闭组合电器（共箱式） 断路器：2000A，40kA； 电流互感器：400-800/5A，5P30/ 5P30/ 5P30/0.5S/ 0.2S（变比详见电气主接线）； 隔离开关： 2000A，40kA； 电容式电压互感器互感器：0.5/3P级 30/30VA； 避雷器：Y10W-108/281。. - 35kV; 35kV采用手车式开关柜，型号为KYN61-40.5。其主要元件如下： 断路器：VBG-40.5P 主变进线及分段2000A 25kA 出线1250A 25kA 电流互感器：LZZB8-35A 其中主变35kV侧进线电流互感器：0.2/0.5/5P30/5P30；变比为1250A。 其中35kV出线电流互感器：0.2S/0.5/5P30；变比为200-400/5A； 母线电压互感器：型号JDZX9-35，35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV 0.2/0.5/3P； 氧化锌避雷器：YH5WZ-51/134。. - 10kV; 10kV采用手车式开关柜，型号为KYN28-12。其主要元件如下： 断路器：出线选固封式断路器，额定电流1250A，开断电流31.5kA， 主变进线与分段选固封式断路器，额定电流4000A，开断电流31.5kA； 电流互感器：选用LZZBJ9-10型， 主变侧选用3150/5A,级别5P30/5P30/0.5/0.2级； 出线选用200-400/5A,级别5P30/0.5/0.2S级； 电容补偿选用400/5A,级别5P30/0.5/0.2级。 电压互感器：选用JDZXF14-10型，U1U2⋮ 避雷器：型号YH5WZ-17/45，带放电计数器。. - 10kV并联电容补偿装置; - 根据无功管理及供用电规则，并联电容器装置的容量和分组按就地补偿，便于调整电压及不发生谐振的原则进行配置。本工程设四组并联电容器装置，分别接在两段10kV母线上，每台主变补偿容量按4008+6012kVAR配置。每段母线上的电容器装设5％限制涌流和谐波分量的串联电抗器。 - 采用户外框架式成套电容补偿装置，型号为TBB10-5010-334-AKW，其主要元件如下： - 电容器：BAM11/√3-334-1W - 电抗器：CKGKL-66.8/12-5. - 九复线、复幺线同塔双回; - 起迄点; - 其中双回段为改造原110kV九复线55#塔至110kV复兴站线路段2.5km，改造后与110kV九复线同塔双回挂线. - 导线; - JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线. - 地线; - 同塔双回段采用两根OPGW光缆，一根8芯OPGW光缆（左侧，九复线），一根24芯OPGW光缆（右侧，本期幺复线）. - 绝缘子; - 耐张串绝缘子型号：U70BP；绝缘子片数：每联9片； - 悬垂串和跳线串绝缘子型号：U70BP；绝缘子片数：每联8片。. - 基础; - 板式、掏挖、挖孔桩基础等. 铁塔型式; 1A1、1A3、1D2. - 铁塔; - 塔型; - 小计; - 基数; - 排列方式; - 合计. - 耐张塔; 1D2-SJ1; 2; - 5; 垂直逆相序排列 A• • C′ B• • B′ - C• • A′; 5. 1D2-SJ3; 1. - 1D2-SDJ; - 2. - 复幺线单回路; - 起迄点; - 全长6.5km，起点接双回段终点，终点接入幺塘变电站. - 导线; - JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线. - 地线; - OPGW-24B1-90型24芯光缆. - 绝缘子; - 耐张串绝缘子型号：U70BP；绝缘子片数：每联9片； - 悬垂串和跳线串绝缘子型号：U70BP；绝缘子片数：每联8片。. - 基础; - 板式、掏挖、挖孔桩基础等. 铁塔型式; 1A3、1A1. - 铁塔; - 塔型; - 小计; - 基数; - 排列方式; - 合计. - 直线塔; 1A3-ZM1; 5; - 16; 三角排列 A● - B ● ● C; 27. 1A3-ZM2; 5. 1A3-ZM3; 3. 1D2-SZ2; 3. - 转角塔 - (耐张塔); 1A3-J1; 3; - 11. 1A3-J2; 2. 1A3-J3; 2. 1A3-J4; 2. 1A3-DJ; 2. 七、项目选址选线的合理性分析 - 1）变电站选址 复兴110kV变电为既有变电站，于2007年9月投运建成，站址位于复兴镇凤舞社区，前期已建2台110kV主变，本站建设时采用旧主变压器，主变容量2×20MVA，原站址110kV配电装置为户外AIS半高型布置，单母线接线，出线3回（分别为110kV河复、九复和三复线），根据系统提资，本站需改造成双母线接线，本期出线4回，预留2回。由于现场地无法按此规模扩建，综合考虑改变平面布置。此外，拆除原站35kV，10kV开关柜。 - （1）土地性质 复兴变电站为原有变电站，根据《达州市马踏洞外围片区控制性详细规划》，本项目所在土地为供电用地，符合当地规划用地，同时取得了通川区建设局出局的《建设工程规划许可证》（区【2006】01号）。 - （2）生态环境及敏感点分布情况分析 根据现场调查，站址周边目前主要为城镇环境，站址所在地位于斜坡上，西北侧高，东南侧低，已建站址标高352m，站界北面紧邻已建家具厂，地形较变电站高2m；东南侧30m有一家砖厂，地形较变电站低5m；南侧围墙相邻凤舞社区街道委员会，地形较变电站低5m；西侧站界外25m为居民小区，住户约30户；整个站界周边居民企业较多，无地表水体，200m范围内以居民企业为主，分布有少量零散耕地。 此外该站址还具有以下特点：①评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源保护区、森林公园、水土流失重点治理区等环境敏感目标；②交通条件较好，有利于施工和运行管理； 2）外环境情况 根据现场调查，站址周边目前主要为城镇环境，站址所在地位于斜坡上，西北侧高，东南侧低，已建站址标高352m，站界北面紧邻已建家具厂，地形较变电站高2m；东南侧30m有一家砖厂，地形较变电站低5m；南侧围墙相邻凤舞社区街道委员会，地形较变电站低5m；西侧站界外25m为居民小区，住户约30户；整个站界周边居民企业较多，无地表水体，200m范围内以居民企业为主，分布有少量零散耕地。 3）变电站总平面布置 考虑站址地形特点、道路引接、环境保护、进出线条件及建设规模等综合因素，并遵循上诉布置原则，本次改造拆除原有主变、110kV配电装置、35kV配电装置、10kV配电装置，仅保留原有值班室最为巡检房间。总平面按以下方案布置：在拆除110kV配电装置场地上从北到南一次布置110kV户外GIS配电装置和主变区域。110kV GIS进出线采用架空方式，户外构架宽度15m。2台主变成“-”字形布置。在主变和110kVGIS配电装置区域之间设备4m宽运输道路。 在拆除的原主变区域新建配电综合楼。综合楼布置10kV、35kV开关柜室和二次设备间。 在旧主控室旁新建10kV电容器配电装置和接地变及消弧线圈。 在拆除的原10kV配电楼位置设置10kV出线构架，用于已有出线转接。 该方案布置整齐紧凑，进出线方便，功能分区明显，运输方便，配电装置室位于站区东侧，占地面积较少，运行管理方便，电缆引接长度较短。事故油池位于主变西南侧临近处，便于事故时冷却油的收集。预处理池位于站址东侧。 - 4）变电站站区竖向布置 变电站所处位置紧邻公路，站区设计标高根据原变电站场地设计标高确定，站内建筑物室内地坪标高高于周边场地标高30cm即可。场地由南向北降坡排水，设计坡度为1.0%。 站区竖向布置主要按以下原则考虑：工艺要求、交通运输、场地排水路径顺捷等，将整个站区按平坡式布置。 - 5）给排水 根据规划，变电站用水拟采用自来水管网供给；变电站站区排水包括有地面雨水和生活污水。 本变电站站内雨水采用散排，道路按公路型道路设计。电缆沟积雨水通过管道就近排至站内检查井或直接排出站外；场地雨水经地面散排至围墙较低处，通过穿孔, 排至围墙外顺地势排出，站区场地坡降明显，站区雨水散排至站外的区域较大，排水较为分散，不会对变电站外的区域造成冲刷。 ①变压器油坑内的油和水经DN150的排油管排入事故油池，经油水分离后，由排水管排入到检查井内。②厕所的粪水：经Φ150排水管排入化粪池，经化粪池处理后的污水排至检查井，再由农家挑出站外。③电缆沟内的水：利用沟底坡度排水排至检查井。④房屋的排水：附属用房屋面水，经落水管排水到地面，利用场地坡度排出所外；⑤场地内的地表水，随场地坡度由北向南从变电站南侧排出站外。 2、线路路径合理性分析 - 1）输电线路路径方案拟定原则 本项目线路路径选择基本原则如下： （1）按照系统安排，结合远期规划，在变电站出线范围内考虑线路走廊统一规划。 （2）满足园区及市、区、县的规划要求。 （3）尽量靠近现有公路，充分利用各乡村公路以方便施工运行。 （4）尽量缩短线路路径，同时降低线路海拔，降低工程造价。 （5）尽可能避让Ⅰ级通信线、无线电设施以及电台。 （6）避让淹没区、采矿区、采空区、探矿区、炸药库、厂区及部队设施。 （7）尽量减少交叉跨越，尤其减少跨越110kV及以上电压等级的电力线路。 （8）尽量避让大的成片房屋。 除上述之外，充分考虑地形、地质条件、现有线路情况等因素对送电线路安全可靠性及经济性的影响，经过综合分析比较后选择出最优路径方案。 - 2）线路路径方案 （1）方案比选 拟建 110kV 复兴至幺塘线路起始于 110kV 复兴变电站，终止于 110kV 幺塘变电站 的单、双回 110kV 线路。路径方案如下： 全线位于达州境内，途经复兴乡和幺塘乡，线路避开了达州主要城镇规划区线路起 止点之间大致呈南北走向。 a)方案一（推荐方案）：拟建线路从复兴 110kV 变电站 110kV 构架出线后，利用原 九复线出线走廊，拆除原九复线，新建双回角钢塔，本工程线路与九复线同塔向西南走 线至阎家湾附近，经王家垭豁，吴家湾，左转，往西南方向走线，在岩峰洞水库东侧， 跨过 35kV 堰管线，经坪洞村、寨坡岭附近，在 220kV 全田一线 N144～N145，220kV 渠田二线 N162～N163 处钻越已有 220kV 线路，经厚河村接入位于幺塘乡的幺塘 110kV 变电站。线路曲折系数为 1.48。 b)方案二：方案二路径大体上跟方案一保持一致，根据可研方案，沿着规划道路走 线，于 220kV 全田一线 N144～N145，220kV 渠田二线 N161～N162 处钻越已有 220kV 线路。 两个方案对比，方案二路径长度虽然比方案一短了 0.4km，但 220kV 渠田二线有根导线上面有接头，不满足规程规范要求，需协调国网更换导线；且路径途经人口密集村庄，需拆除2处旧房子，施工青赔难度大。故最终选择方案一作为推荐方案 （2）路线方案 拟建110kV复兴至幺塘线路起始于复兴110kV变电站，终止于幺塘110kV变电站的单、双回110kV线路。路径方案如下： 全线位于达县境内，途经复兴乡和幺塘乡，线路避开了达县主要城镇规划区域，沿线规划建设较少，路径选择范围较小，线路起止点之间大致呈南北走向。 拟建线路从复兴110kV变电站110kV构架出线后，利用原九复线出线走廊，拆除原九复线，新建双回角钢塔，本工程线路与九复线同塔向西南走线至阎家湾附近，经王家垭豁，吴家湾，于岩峰洞水库西侧通过，经土地坪，在静室寺附近，下穿220kV全田线和220kV渠田二线，在寨坡岭附近接入位于幺塘乡的幺塘110kV变电站。线路曲折系数为1.15。 （3）选线情况 本项目起点复兴变电站位于复兴镇凤舞社区，周边分布有较多居民，变电站出线侧无法完全避让周边居民区，根据现场情况，拟建出线侧利用原有九复线既有通道改造架线，无法避让复兴站界西侧居民楼；全线路径对谭家湾村、岩峰村、平洞村主要集中区均进行了避让，设计路径为最优路线。 （4）交通运输方面： 在公路交通运输方面两方案基本相当，即是可利用的道路和部分乡村道路。线路靠近乡镇段沿线乡村公路进行了硬化处理，交通状况良好。 （5）环境保护： 线路出线双回段利用已建九复线既有通道，单回段路线方案已对沿线居民进行了避让，结合环境影响及施工难度均为最优方案。 3）线路路径外环境关系及路径合理性分析 根据设计资料及现场调查，本项目线路拟建线路走廊区域地形地貌区多属于构造剥蚀为主的低山、丘陵地貌，浅丘平缓地形，地形起伏变化不大，丘陵地貌多为浑圆状及台阶状的方山丘陵以及山脊地形，坡度较缓，局部呈陡坎状，高差较小。线路沿线距离居民处最近为双回线路复兴站出线侧跨越居民楼，通道两侧距离最近处为谭家湾及岩峰村居民，最近处约20m。线路路径钻越220kV线路2次，跨公路4次。砍伐松树700棵。拆除110kV九复线2.5km（共6基塔）。线路路径避让了附近城镇，线路建成后不涉及压覆重要矿产资源。线路路径地理位置图和外环境关系详见《本项目地理位置图》（附图）和《本项目输电线路线路路径方案及外环境监测布点示意图》（附图）。 本线路路径从环保角度分析具有以下特点：①线路路径选择时已尽量避让集中居民区，复兴站出线侧居民较多，无法完全避让居民楼，线路沿线评价范围内不涉及军事设施、重要文物区、自然保护区、风景名胜区、森林公园重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等特殊敏感目标，同时也不涉及饮用水源保护地；②线路附近有众多乡村公路，尽量利用现有公路，不新建施工道路，有利于减少水土流失和植被破坏，施工运输和生产维护管理方便，有利于安全巡视；③尽量缩短线路路径，降低工程造价，尽可能减少与已建送电线路的交叉跨越，以降低停电损失和赔偿费用；④选择有利地形，线路沿线无影响线路路径方案成立的地质构造问题，地质情况良好，同时由于线路沿山坡走线，地下水埋藏较深，对基础无影响，施工方便，线路可确保长期安全运行；⑤线路影响区范围内未压覆已查明重要矿产资源，不存在压覆矿对线路的影响；⑥线路沿线尽量采用高塔跨越林木，尽量减少林木的砍伐。⑦达州市规划部门对线路路径进行了确认。建设单位在工程实施前将按相关规定与有关部门协调，办理相关手续，符合规划要求。 综上所述，评价认为从环境保护和规划角度分析，本条线路路径选择合理可行。 3. 线路交叉跨越及并行情况 （1）、交叉跨越 鉴于本线路工程尚未完成施工图设计定位，本次导线对地高度及交叉跨越物近距要求按《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求考虑，见下表1-3，本项目线路与110kV及以上线路等其他设施交叉跨越情况见表1-3、1-4。 表1-3 110kV输电线路导线对地面及交叉跨越物之间的最小距离一览表 序号; 被跨越物名称; 间距（m）; 备 注. 1; 居民区; 7.0; 输电线路评价范围内存在居民敏感目标的区域. 2; 非居民区; 6.0; 输电线路评价范围内不存在居民敏感目标的区域. 3; 公路路面; 7.0; 至路面. 铁路; 11.5; 电气轨（至轨顶）. 4; 220kV电力线; 4.0. 110kV电力线; 3.0. 5; 弱电线路; 4.0; 交叉角应满足要求：I级≥45°，II级≥30°，III级不限制. 6; 与山坡、峭壁、岩石的净空距离; 5.0; 步行能到达，最大风偏. 7; 与山坡、峭壁、岩石的净空距离; 3.0; 步行不能到达，最大风偏. 8; 通信线; 3.0. 9; 不通航河流至百年一遇洪水位; 3.0. 10; 通航河流至最高航行水位的最高船桅杆; 3.0. 11; 至最大自然生长高度树木顶部; 4.0. 12; 至果树、经济作物或城市灌木以及街道行道树顶部; 3.0. 根据调查及收集的资料统计，本输电线路的交叉跨越情况见表1-3、1-4。 表1-4 线路主要交叉跨越一览表 序号; 被跨（钻）越物; 跨越次数; 本项目线路位置; 备注. 1; 双回， 220kV全田一、二线; 1次; 单回段; 钻越：既有双回线路为全田一、二线，钻越处既有线路为垂直排列，最低相导线高度为50m，钻越1次。钻越处本项目线路按6.0m最低导线高度布设，单回三角排列架设，钻越处导线间垂直距离满足GB50545-2010中110kV输电线路对电力线路4.0m净空要求。. 2; 220kV渠田二线; 1次; 单回段; 钻越：既有单回线路为220kV渠田二线，钻越处既有线路为三角排列，最低相导线高度为35m，钻越1次。钻越处本项目线路按6.0m最低导线高度布设，单回三角排列架设，钻越处导线间垂直距离满足GB50545-2010中220kV输电线路对电力线路4.0m净空要求。. 根据现场调查，本输电线路经过地区主要为丘陵，项目选线时已尽量对房屋进行避让，出线侧位于凤舞社区，利用既有九复线通道，出线侧跨越一处居民。 - 本输电线路跨越的河流不通航，跨越处导线与河流百年一遇洪水位的最小距离能够满足《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求，因此跨越点不受洪水影响。 - （2）并行走线 根据现场调查及设计资料，本项目与220kV全田一、二线并行， 220kV全田一、二线为已建在运行220kV双回路线，并行段最近处约30m， 220kV全田一、二线南侧为220kV渠田二线，与本项目最近处约80m，不存在并行情况。 表1-5 本项目与其他110kV等级及以上线路并行情况一览表 序号; 并行线路; 并行长度; 图示; 备注. 1; 全田220kV一、二线; 约1.4km; 220kV全田一、二线，并行段本项目采用三角排列，两间线中线最近距离约30m，两线共同评价范围内无居民分布。. 七、项目民房拆迁及树木砍伐 变电站：复兴变电站为已建变电站，本次扩建无新增用地，无民房拆迁。 输电线路： 本项目新建单回段线路所经地区主要为丘陵，沿线房屋分布较少，属于分散分布，房屋相对稀疏；路径选择时尽可能避让集中居民区。 改造双回线路复兴站出线侧由于利用既有线路，且四周居民较密集，无法避让居民，有一处跨越居民点，故在满足净空距离要求的前提下进行建设，不对房屋进行拆迁。根据本报告预测结论，本项目线路不涉及环保拆迁。 - 线路设计对树木主要采取避让、移栽、高塔跨越等措施以减少林木砍伐，同时按照设计规程要求，为了确保线路运行安全，对不满足净距要求的零星树木进行削枝，对位于塔基位置无法避让的树木需进行砍伐或移栽。据调查，本期110kV新建线路砍伐一般林木700 棵，砍伐应经当地林业部门或农户同意并给予一定的经济补偿。 八、工程占地及土石方工程量 - 1、工程占地 - (1)永久占地 - 本项目永久占地包括原复兴110kV变电站占地和架空输电线路塔基占地，变电站总占地面积6270m2（合6.72亩），本工程对变电站进行容量扩建，不新增占地。输电线路共设置33基杆塔，塔基永久地面积约1980m2，其中改造段6基，5基为原有塔基占地，1基位于站内，新建段27基，均为新建。本项目输电线路沿线主要地形为丘陵，占地类型主要为林地、荒地和旱地。根据现场调查，本工程占地中，荒地类型为其他草地，以荒草地为主，无畜牧功能；林地类型为有灌木林地、其它林地；耕地类型为旱地，主要种植有玉米、红薯等农作物。 - (2)施工临时占地 - 本项目变电站扩建施工集中在征地范围内，不设置施工临时场地，不新增施工临时占地；架空输电线路施工临时占地包括塔基施工便道临时占地、牵张施工临时占地，110kV输电线路牵张场占地1800m2（共设3个），施工便道临时占地约800m2。 - 因此，本项目临时占地总面积约2600m2。 - 表1-6 工程新增占地情况统计表 - 项目; - 分类; - 面积（m2）. - 旱地; - 林地; - 荒草地; - 合计. - 永久占地; - 新建段; - 1080; - 540; - -0; - 1620. - 临时占地; - 复幺线; - 施工便道; - 500; - 300; - 600; - 800. - 牵张场; - 800; - 800; - 200; - 1800. - 塔基临时占地; - 改造段; - 1000; - 0; - 0; - 1000. - 新建段; - 1200; - 800; - 3400. - 合计; - -; 4580; 2440; 4200; 11220. - 2、土石方平衡分析 - 复兴110kV变电站：本工程变电站站址高度确定为344m，项目实施前需要拆除原有主变及配电装置，厂内尽量进行土石方平衡，预计拆除剩余土石方约500m3。 输电线路：本项目线路施工土石方来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少；位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实；位于边坡的塔基，回填后剩余弃土采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。 九、施工组织措施 - 1、交通运输 - 扩建复兴110kV变电站：复兴110kV变电站靠近通乡公路，运输较为方便。 输电线路：本项目110kV 输电线路位于达州市域内，沿线地形起伏不大，交通条件一般，沿线主要可利用既有公路。全线汽车平均运距10km，人力平均运距0.4km。 - 2、施工组织方式 - (1) 施工材料站 - 为便于调度和保管施工材料，特别是妥善保管好导线、地线等主材，以防丢失和损坏。本线路工程项目部和材料站均设在离线路较近的乡镇，选择地势高、交通方便地区。 - (2) 砂、石、水来源 - 线路工程附近有采砂、采石场，采购和运输均很方便，施工用水均就近解决。 - (3) 施工场地 - 塔基施工场地：主要用作塔基基础施工和铁塔组立，兼做材料堆放场地。施工场地尽可能选择在塔基附近地势平坦处，尽量选用裸地、草地等植被较稀疏处。塔基施工场地（具有物料堆放功能）布置在塔基附近。 - 施工人抬便道：本项目线路沿线有乡村道路，不需新建施工运输道路，原辅材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，对车辆无法直接到达的塔位，人抬便道占地呈线状，分布于塔基附近。人抬便道利用既有乡间小道进行修整，无乡间小道可利用时，新建便道占地尽量避让植被密集区域，以减少植被破坏。本项目各条线路需修整简易人抬便道长约0.4km，宽约2m，占地约800m2。 - 牵张场：主要用作导线、地线张紧和架线，也兼做材料使用前的临时堆放、转运以及工程临时指挥篷房。牵张场设置主要原则是：位于塔基附近，尽可能临近既有道路，场地地形较平坦，尽量选用植被较稀疏地。本线路共设置3个牵张场，均匀布置在线路直线塔附近，每个牵张场约600m2，临时占地面积共计0.18hm2。 - 其他临建设施：线路主要的材料站和办公场地均租用当地房屋，不进行临时建设。材料站主要堆放塔材、导线、地线、绝缘子、金具和水泥等，其中水泥堆放在室内，当各塔位基础施工时由汽车分别运至各塔位附近公路旁，然后由人力沿施工便道运至塔位。 - (4) 施工营地 - 线路工程施工呈点状分布，每点施工周期短。项目施工期间办公、住宿等设施不新建，就近租用民房。 - 3、施工工序 - 复兴110kV变电站扩建：复兴110kV变电站为已建变电站，本工程对其进行扩建，不新增用地，其施工工序主要为设备拆除、场地整平、设备基础施工和设备安装。施工将使用反铲挖掘机、推土机、平地机、运输车、电焊机等主要机具，施工采用商品混凝土，不在施工现场设置搅拌装置。施工集中在征地范围内，不设置施工临时场地，不新增施工临时占地。变电站改建施工周期约需4~6个月，平均每天布置技工约10人，民工约10人，共约20人。 过渡方案：复兴变电站为在用变电站，为减少工程施工时期对周边用户的电力影响，采取过渡方案，过渡方案如下： ①实施前：复兴站主变容量为2×20MVA，110kV出线3回：分别至九节滩电站、河市南110kV站、三里坪110kV站，过度时期变电站均不在本评价范围内。次本次是否评价，如要工程规模中需要介绍35kV出线2回，分别至35kV复长（江）、利森线。 ②实施阶段一：先搬迁1台主变及110kV间隔，在站内择地而建，保留35kV配电室、10kV配电室、主控室；使本站有1台1×20MVA的主变供大部分负荷；不足部分通过已有的来自三里坪站、幺塘站的10kV联络线供电。 将九节滩-复兴线路与复兴-三里坪线路在站外连通，使九节滩电站的电力直接送至三里坪站。 将原复兴-长江35kV线路与复兴-利森连通后，通过西外站-长江35kV线路向长江站及利森供电。 ③实施阶段二：建设复兴新站、复兴至幺塘110kV 线路（既本次工程内容）。 ④实施完成：拆除临时建的110kV老站，将各级电压等级的线路接入110kV站。 图示如下： - 输电线路：输电线路施工工序包括材料运输、基础施工、铁塔组立、导线架设（放线、紧线、附件安装）。本输电线路施工周期约2个月，平均每天布置技工约5人，民工约20人。 1）材料运输 线路沿线交通运输条件较好，既有道路能满足车辆运输要求，材料通过既有道路车辆运送至塔基附近，再经人抬便道经人力运送至塔基处。线路沿线交通运输条件较好，既有道路能满足车辆运输要求。线路路径与既有道路之间基本无道路，需要修整人抬便道，总长度约0.4km，宽约2m，占地800m2，供人力运输使用。 - 2）基础施工和铁塔组立 - 全线各施工单位负责全部基础开挖施工、浇制、铁塔组立。在基础施工中必须按照设计要求进行施工，铁塔组立按照线路施工规范要求进行施工，特别注意隐藏部位浇制和基础养护，专职质检员必须严把质量关，逐基对基坑进行验收。组塔必须制定组塔措施交设计工代、现场监理确认后实施。 - 基础施工工序主要有基础开挖、基础浇注、基础回填等。在基础施工阶段，特别注意隐藏部位浇制和基础养护，基面土方开挖时，施工单位要注意铁塔不等腿及加高的配置情况，结合现场实际地形慎重进行，不进行大开挖；开挖基面时，上坡边坡一次按规定放足，避免在立塔完成后进行二次放坡；当减腿高度超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙。基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间， 一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水。 - 对于岩石嵌固基础及全掏挖基础的基坑开挖，采用人工开挖或分层定向爆破，以及人工开挖和爆破二者相结合的方式，不能采用大开挖、大爆破的方式，以保证塔基及附近岩体的完整性和稳定性。 铁塔组立施工工序主要为抱杆起立、铁塔底部吊装、抱杆提升、铁塔上部吊装、抱杆拆除、螺栓复紧与缺陷处理。抱杆起立阶段先组立塔腿，再通过塔腿起立抱杆，采用专用螺栓连接；铁塔底部吊装：根据铁塔底部分段重力、跟开、主材长度和场地条件等，采用单根或分片吊装方法安装，底部吊装完毕后随即安装地脚螺帽或插入式角钢接头螺栓固定；抱杆提升：铁塔安装到一定高度后需抬升抱杆，利用滑车组和机动绞磨抬升至预定位置；铁塔上部吊装利用已抬升的抱杆，根据铁塔分段情况采用分片吊装塔材。铁塔组立完毕后，抱杆即可拆除，利用起吊滑车组将抱杆下降至地面，然后逐段拆除，拉出塔外，运出现场。铁塔组立完毕后进行螺栓复紧与缺陷处理，螺栓应全部复紧一遍，并及时安装防松或防卸装置。 - 3）导线架设 - 导线架设施工工序主要为放线、紧线和附件安装等。导线架设采用一牵一张放线施工工艺，机械绞磨紧线，地面压接；导线架设方式，采用一牵四方式张力放线。张力放线后应尽快进行架线工序，一般以张力放线施工段作紧线段，以直线塔作紧线操作塔。紧线完毕后应尽快进行耐张塔的附件安装和直线塔的线夹安装及防振金具安装和间隔棒安装， 避免导线因在滑车中受振和在挡距中的相互鞭击而损伤。考虑导线线重张力大，进行每相放线时，运用一套10t以内的张力牵张机，先进行一牵四展放线，再对地线进行展放线，放线时注意保护导线，以免鞭击损伤导线。 十、运行管理措施 变电站：本站按照无人职守设计。 输电线路：输电线路建成后，无日常运行人员，由建设单位定期维护。 十一、项目主要原辅材料、能耗及经济技术指标 - 1、主要原辅材料及能耗 - 本项目主要原辅材料及能源消耗见表1-7。 - 表1-7 本项目原辅材料及能源消耗一览表 - 名称; - 消耗量; - 来源. - 变电站; - 复幺线. - 主（辅）料; - 导线（t）; - JL/G1A-300/40; - 0.5; - 24.5; - 市场购买. - 地线（t）; - JLB1A-80; - /; - 3. - GJ-35; - -. - 绝缘子（串/片）; - U70BP/146; - 12; - 2486. - 变压器（台）; - 110kV三相三绕组电力变压器; - 2-近期2-远期; - /. - 配电装置（套）; - 110kV屋外配电装置; - 1; - /. - 钢材（t）; - 40; - 230. - 混凝土（m3）; - 2000; - 350. - 水量; - 施工期用水（t/d）; - 1.5; - 2.5; - 市政供水. - 营运期用水（t/d）; - -; - -; - -. - 2、主要技术经济指标 - 本项目主要技术经济指标统计表见表1-8。 - 表1-8 本项目主要技术经济 序号; 名称; 单位; 变电站; 复幺线. 1; 占地面积; 永久占地; m2; 6270（不新增）; 1980（新增1620）. 临时占地; m2; -; 9600. 2; 挖方; m3; -; 1500. 3; 填方; m3; -; 1500. 4; 弃土; m3; 500; -. 5; 砍伐量; 株; -; 700. 注：①上表挖填方量结果是考虑就地平衡之后，综合计算得出；②输电线路施工产生的少量弃土在塔基下征地范围内堆放，不另外设置弃土场。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目变电站及输电线路为新建工程，目前尚未动工实施，经本次评价现场走访调查了解，不存在原有污染问题情况。 1、与本输电线路交叉跨越及并行的110kV等级以上输电线路 本项目复幺线钻越双回， 220kV全田一、二线、220kV渠田二线各一次；既有双回线路为全田一、二线，钻越处既有线路为垂直排列，最低相导线高度为50m；既有单回线路为220kV渠田二线，钻越处既有线路为三角排列，最低相导线高度为35m；本项目与220kV全田一、二线并行， 220kV全田一、二线为已建在运行220kV双回路线，并行段最近处约30m。为了解已运行的输电线路对周围环境的影响，根据本次环评现场监测，既有线路220kV全田一、二线电场强度最大值为205.03V/m，磁感应强度最大值为0.0468μT，昼间噪声最大值为36dB(A)，夜间噪声最大值为34dB(A)；既有线路220kV渠田二线电场强度最大值为2.05V/m，磁感应强度最大值为0.0059μT，昼间噪声最大值为40dB(A)，夜间噪声最大值为37dB(A)；本项目与220kV全田一、二线电场强度最大值为5.90V/m，磁感应强度最大值为0.0116μT，昼间噪声最大值为39dB(A)，夜间噪声最大值为36dB(A)，均满足相应评价标准要求。 2、复兴110kV变电站及九复线 复兴110kV变电于2007年9月投运建成，站址位于复兴镇凤舞社区，前期已建2台110kV主变，本站建设时采用旧主变压器，主变容量2×20MVA，原站址110kV配电装置为户外AIS半高型布置，单母线接线，出线3回（分别为110kV河复、九复和三复线），根据资料显示，本站需改造成双母线接线，本期出线4回，预留2回。由于现场地无法按此规模扩建，综合考虑改变平面布置。此外，拆除原站35kV，10kV开关柜。查阅复兴站相关资料，复兴110kV输变电工程于2007年建成，前期未进行环境影响评价，未进行环保验收，无现有电磁环境监测资料。此外复兴站周边居民较多，经过走访及资料收集，自2007年投运以来未发生环保方面投诉。110kV九复线为九节滩电站至110kV复兴变电站的并网线路。导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线，地线采用GJ-70钢绞线，光缆采用一根8芯OPGW光缆。原九复线为单回线路，在复兴站出线侧跨越一敏感点。根据调查了解，九复线建设于2007年，同样已过二年追溯期。经过走访及资料收集，自2007年投运以来未发生环保方面投诉。据了解复兴站及九复线评价范围内无最近3年内的监测资料，故本次实测了周围敏感点电磁环境现状。变电站周边敏感点监测结果如下： 表1-9 本项目复兴变电站周边敏感点监测情况 序号; 点位位置; 检测结果; 检测结果. 电场强度（V/m）; 磁感应强度（μT）; 昼间; 夜间. 1; 复兴变电站北侧家具厂（北侧站界）; 0.21; 0.0563; 55; 48. 2; 复兴变电站东侧砖厂（东侧站界）; 8.38; 0.1082; 58; 51. 3; 复兴变电站南侧社区委员会（南侧站界）; 0.37; 0.1388; 50; 45. 4; 复兴变电站西侧小区一层（西侧站界，九复线下）; 8.67; 0.1204; 51; 46. 5; 复兴变电站西侧小区高层最大值（西侧站界，九复线下）; 13.67; 0.5349; 54; 48. 根据监测结果，本项目复兴变电站周边各敏感点均满足相应评价标准要求,不存在超标情况，运行期间未发生环保有关的投诉。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 达州市通川区位于位于四川东北部、达州市中部，地理坐标为东经107°20′37.5″—107°39′22.5″，北纬30°07′30″—31°27′30″；东北与宣汉县相邻，西南与达川区毗邻，西北与平昌县接壤，总面积900.9平方公里 本项目站址位于达州市复兴镇凤舞社区，线路全线位于达县境内经过复兴镇及幺塘乡。 二、地形、地貌、地质 ⑴地质构造 站址场地位于四川盆地东北部，新华夏构造褶皱带华蓥山穹褶带的达县—大竹向斜西翼，构造线延向方位N15～20°E，无大的断裂构造通过。站址区仅南侧检修分公司开挖岩质边坡一带基岩出露，岩性为侏罗系中统上沙溪庙组砂质泥岩、砂岩，总体倾向南东，从出露的岩层中测得产状为119°∠19°，为单斜构造，地质构造简单。 ⑵地震 第四系以来，新构造运动主要表现为间歇性大面积抬升，本区属四川盆地弱活动断裂构造区，断裂活动性与地震活动性均较弱。根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），本区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s，对应的地震基本烈度为6度，设计分组为第一组，区域稳定性好，属抗震有利地段。 ⑶区域地层 根据钻探资料揭示及区域资料， 站址区勘察深度范围内的场地地层由第四系土层和侏罗系基岩两部分组成。上部土层为第四系人工填土层（Q4me）、坡洪积层（Q4dl+pl），下部基岩为侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)地层。 三、气候、气象与水文条件 1．气候、气象条件 通川区属亚热带湿润季风气候，具四季分明，冬短夏长，气候温和，雨量充沛，降雨集中的特点。据达县气象局1962～2005年气象观测资料：年平均气温17.3℃，七、八月份平均气温27.9～29.8℃，冬季一月平均气温6℃，年最高气温42.3℃，年最低气温-4.7℃。年平均降雨量为1211.4mm，最高达1801.6mm(1965年)，最低594.5mm(1969年)，最大日降雨量205.6mm(2004年“9·3”洪灾期间)，小时最大降雨量15.7mm(2004.9.5)，大强度降雨是该地区地质灾害的主要诱发因素。 四、植被、生物多样性 本项目拟建地境内植被主要有：亚热带湿润常绿阔叶林带、亚热带常绿针叶林、低山落叶林、亚热带竹林及亚高山落叶阔叶林和常绿针叶混交林，自然植被很少，线路通过区域内植被垂直分布不明显。田埂、土坎多桑树，沟边路旁多为桑树、桉树、泡桐、白杨、马尾松、柏树、杉树等。零星荒坡为黄荆、马桑、紫穗槐、芭茅等灌丛和杂草。住宅周围多为竹林或柑桔、李、梨、杏、核桃、板粟、柚子等名种果树。 本工程属于丘陵及山地地形，林木分布较广，在丘顶、丘坡上及沟谷的树木较多而且密集，主要树种是慈竹林、柏树、松树、竹林和其它杂树；同时也是主要的农业耕作区，其耕地面积亦相对较多，线路所经地带人口较密，其房前屋后的树木、竹林也多，主要还是以农田植被为主，有果树、蔬菜、粮食作物等。 本工程所在区域属农业生态系统，人类活动频繁，区域动物以家禽、家畜为主，经常有小型野生动物如麻雀、蝙蝠、老鼠等出没。项目所在地及工程建设影响范围内，无珍稀、濒危及国家重点保护野生动植物分布。 根据与达州划定的生态红线对比，项目施工区域不涉及生态红线，输电线路及变电站均不涉及饮用水保护区。 五 、与城镇规划的符合性分析 本工程站址及选线取得达州市城乡规划局的同意，项目建设符合达州市城乡建设规划，具体内容见附件。 - 。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目为输变电类项目，区域的主要的污染因素为工频电场、工频磁场、噪声等。本项目建设地主要为乡镇级农村地区，区域的环境空气质量、地表水及地下水环境质量较好。因本项工程建设不涉及新增大气、水污染物的排放，对区域环境空气质量、地表水环境、地下水环境质量基本无影响，因此本次环评未对区域环境空气质量、地表水环境质量及地下水环境质量现状进行监测评价，仅对评价区域开展了电磁环境和声环境的现状监测评价、对区域生态环境状况进行了简单的调查分析。电磁环境与声环境现状监测值详见附件。对区域电磁环境现状分析评价详见本项目电磁环境影响评价专项报告，此处仅列出分析评价结果。 一、环境现状监测点位布置与合理性分析 根据现场调查，复兴110kV变电站为原有变电站，评价范围内无可利用的监测资料。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），为了解复兴变电站附近电磁环境现状，应设置监测点对现状进行监测。110kV输电线路为新建工程，为了解线路沿线的电磁环境及声环境现状，本次评价对沿线交叉跨越点、并行段、周边居民情况，共布设5个监测点（7#～11#点），跨越点监测点位于既有导线对地最低点处，取断面监测最大值，来保守反映评价区受既有线路的电磁环境及声环境影响现状。2019年4月成都同洲科技有限责任公司对复兴110kV变电站及输电线路所经地区的电磁环境现状进行了现状监测。监测内容包括工频电场、工频磁场及噪声。 1、布点原则 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中监测点位及布点方法，对变电站和线路进行布点监测。布点考虑既有变电站附近点位可以反应站界四周敏感点现状的情况及未受既有变电站影响的背景值。输电线路分为改造段和新建段考虑，改造段考虑既有线路现状影响设置监测点，新建段考虑新建线路敏感点设置监测点。 2、布点情况 1）复兴110kV变电站 本次评价对设置有6个监测点位，将砖厂外电磁环境现状作为背景值。根据现场踏勘，变电站周围无其他设备影响电磁环境，故监测点可反应站址及周边的工频电磁场环境现状，砖厂外监测点距离站界约150m，可以反映所在地背景值。 表3-1 本工程线路监测布点合理性 序号; 监测布点序号; 监测点位; 位置/最近距离; 房屋特征/房高; 合理性说明; 规模（户）. 1; 1#; 北侧家具厂; 北侧围墙相邻; 5m; 家具厂与既有变电站紧邻，可以反应敏感点电磁和声环境现状值，同时保守反应北侧厂界现状值; -. 2; 2#; 东侧砖厂; 东侧30m; 3m（较变电站低5m）; 可以反应敏感点电磁和声环境现状值，同时保守反应东侧厂界现状值; -. 3; 3#; 南侧凤舞社区街道委员会; 南侧围墙相邻; 10m（较变电站低5m）; 社区委员会与既有变电站紧邻可以反应敏感点电磁和声环境现状值，同时保守反应南侧厂界现状值; -. 4; 4#; 西侧居民楼底层; 西侧围墙外25m; 20m; 可以反应居民楼不同层敏感点电磁和声环境现状值，同时保守反应西侧厂界现状值; 30. 5; 5#; 西侧居民楼高层最大值; 西侧围墙外25m; 20m; 30. 6; 6#; 东侧砖厂外; 距离变电站约150m; -; 距离站界约150m，可以反应变电站附近电磁环境本底值; -. 2）输电线路工程 110kV输电线路为新建工程，为了解线路沿线的电磁环境及声环境现状，本次评价对沿线交叉跨越点、并行段、周边居民情况，共布设5个监测点（7#～11#点），跨越点监测点位于既有导线对地最低点处，取断面监测最大值，来保守反映评价区受既有线路的电磁环境及声环境影响现状 表3-2 本工程线路监测布点合理性 点位序号; 监测序号; 监测位置; 代表位置; 代表合理性; 备注. 1#; 4#/5#; 变电站西侧居民小区一层及监测最大层（同时为既有九复线现状跨越处）; 出线侧跨越居民区，位于变电站影响范围内; 监测了居民小区一层及高层出现的最大值，可以反映敏感点电磁和声环境背景（监测点位于既有线路线下，现状收到既有线路与既有变电站共同影响，监测点为附近最大值）; 双回垂直逆相序 （2户）. 2#; 7#; 拟建线路谭家湾敏感点（线路南侧20m）; 双回垂直逆相序段周边村民，位于线路南侧20m及该区域其他保护目标; 谭家湾村区域地形地貌及植被一致，且监测点附近无其他干扰源，该点监测能反映沿线及敏感点电磁和声环境背景; 双回垂直逆相序 （2户）. 3#; 8#; 拟建线路岩峰村居民（线路西侧20m）; 单回路三角排列线路西侧20m岩峰村及该区域其他保护目标; 岩峰村及平洞村均位于单回三角排列线路线路沿线，区域地形地貌及植被一致，且监测点附近无其他电磁干扰，故使用岩峰村监测点代替平洞村背景值，反映沿线及敏感点电磁和声环境背景; 单回三角排列段（4户）. 4#; 单回路三角排列线路北侧20m平洞村及该区域其他保护目标; 单回三角排列段（2户）. 5#; 9#; 拟建线路与既有全田一、二线并行段最近处（最近处30m）; 拟建线路与既有全田一、二线并行段最近处（最近处30m）监测点位于赵家沟后山脊J13杆塔处; 监测期间既有线路运行正常，两线间最近距离30m，于J13杆塔处进行监测评价区域受既有线路的电磁及声环境影响现状; 单回三角排列. 6#; 10#; 拟建线路全田220kV一、二线跨越处; 钻越既有双回线路为全田一、二线，钻越处既有线路为垂直排列，最低相导线高度为50m。钻越处本项目线路按6.0m最低导线高度布设，单回三角排列架设; 监测期间既有线路运行正常，取该导线下监测断面最大值以反映钻越点评价区域受既有线路的电磁及声环境影响现状; 三角排列. 7#; 11#; 拟建线路渠田220kV跨越处; 钻越既有单回线路为220kV渠田二线，钻越处既有线路为三角排列，最低相导线高度为35m。钻越处本项目线路按6.0m最低导线高度布设，单回三角排列架设; 监测期间既有线路运行正常，取该导线下监测断面最大值以反映钻越点评价区域受既有线路的电磁及声环境影响现状; 三角排列. 监测时既有线路及变电站正常运行，本次监测所布设的11个监测点能够很好地反映复兴变电站和线路经过区域的电磁环境及声环境质量现状，监测点位布置合理。 具体的电磁环境和声环境现状监测点位地理位置见表3-3及附图4。 表3-3 本工程监测布点一览表 点位序号; 位 置; 项 目; 备 注. 1; 复兴变电站北侧家具厂（北侧站界）; E、B、N; 现状值监测. 2; 复兴变电站东侧砖厂（东侧站界）; E、B、N; 现状值监测. 3; 复兴变电站南侧社区委员会（南侧站界）; E、B、N; 现状值监测. 4; 复兴变电站西侧小区一层（西侧站界）; E、B、N; 现状值监测. 5; 复兴变电站西侧小区高层最大值; E、B、N; 现状值监测. 6; 复兴变电站东侧砖厂外; E、B、N; 背景值监测. 7; 拟建线路双回路段谭家湾村居民处; E、B、N; 现状值监测. 8; 拟建线路单回线路段岩峰村居民处; E、B、N; 背景值监测. 9; 拟建线路与既有全田一、二线并行段最近处; E、B、N; 现状值监测. 10; 拟建线路跨越已有220kV全田一、二线处; E、B、N; 现状值监测. 11; 拟建线路跨越220kV渠田二线处; E、B、N; 现状值监测. 注：E－工频电场、B－工频磁感应强度、N－噪声。 综上所述，本次现状监测布置的11个监测点位，符合导则要求的布点原则，监测结果能够反映区域电磁环境及声环境质量现状，能够满足预测评价要求。 二、电磁环境质量现状监测与评价 2019年4月，成都同洲科技有限责任公司对本项目复兴变电站及线路所经过地区的电磁环境现状进行了监测，掌握了该地区的工频电磁场、声环境现状。使用的监测仪器见表3-4。 表3-4 环境质量监测方法和仪器 监测仪器; 监测项目; 仪器名称; 检出下限; 校准有效期; 校准证书号; 校准单位. 工频电场; SEM-600电磁辐射分析仪 编号：SB16; 电场：0.01V/m; 2018-06-14至2019-06-13; 校准字第201707004166号; 中测测试技术有限公司. 工频磁场; SEM-600电磁辐射分析仪 编号：SB16; 磁场：0.1nT; 2018-06-15至2019-06-14; 校准字第201707003747号; 中测测试技术有限公司. 监测 方法; 《辐射环境保护管理导则·电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）； 《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ681-2013）》。. 测试环境; 环境温度：15.5 ℃~19.2 ℃；相对湿度：56 %~68 %；风速：0.1m/s ~0.3m/s；天气：阴。. 1．工频电场强度 根据监测结果，本工程涉及的11个监测点地面1.5m高处测得的工频电场强度在0.21V/m 至205.03V/m之间，满足工频电场强度的评价标准限值（4000V/m）的要求。 2．工频磁感应强度 本工程涉及的11个监测点地面1.5m高处测得的工频磁感应强度在0.0054μT至0.5349μT之间，满足标准限值（100μT）的要求。 三、声环境现状监测评价 2019年4月23日，成都同洲科技有限责任公司对本项目复兴变电站及线路所涉及区域的声环境质量现状进行了监测，具体监测方法和监测仪器见表3-5。 表3-5 监测仪器和监测方法一览表 监测仪器; 监测项目; 仪器名称; 检出下限; 校准有效期; 校准证书号; 校准单位. 噪声; AWA6228; 测量范围：（30-120）dB(A); 2018-07-24至2019-07-23; 第201870162689号; 成都市计量检定测试院. 多功能声级计. 编号：SB06. AWA6221B; 2018-08-08至2019-08-07; 第201800062256号; 成都市计量检定测试院. 声校准器. 编号：SB17. 监测 方法; 《辐射环境保护管理导则·电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；. 《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）；. 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ681-2013）》。. 测试环境; 环境温度：15.5 ℃~19.2 ℃；相对湿度：56 %~68 %；风速：0.1m/s ~0.3m/s；天气：阴。. 2．监测频率 每次监测各在昼、夜间各测1次。 3．监测点布设 同工频电场、工频磁场监测点及监测期间的环境条件。 4．声环境现状监测结果 声环境现状监测结果见表3-6。 表3-6 声环境现状值监测结果统计表 序号; 点位位置; 检测结果. 昼间; 夜间. 1; 复兴变电站北侧家具厂（北侧站界）; 55; 48. 2; 复兴变电站东侧砖厂（东侧站界）; 58; 51. 3; 复兴变电站南侧社区委员会（南侧站界）; 50; 45. 4; 复兴变电站西侧小区一层（西侧站界）; 51; 46. 5; 复兴变电站西侧小区高层最大值; 54; 48. 6; 复兴变电站东侧砖厂外; 55; 47. 7; 拟建线路双回路段谭家湾村居民处; 52; 46. 8; 拟建线路单回线路段岩峰村居民处; 49; 45. 9; 拟建线路与既有全田一、二线并行段最近处; 39; 36. 10; 拟建线路跨越已有220kV全田一、二线处; 36; 34. 11; 拟建线路跨越220kV渠田二线处; 40; 37. 5．声环境现状评价 本次现场检测11个噪声测量点位，昼间等效连续A声级在36 dB（A）至58 dB（A）之间，最大值出现在复兴变电站东侧砖厂（东侧站界）；夜间等效连续A声级在34 dB（A）至51 dB（A）之间，最大值出现在复兴变电站东侧砖厂（东侧站界），均可以满足标准要求。 四、生态环境现状 拟建线路走廊区域地形地貌区多属于构造剥蚀为主的低山、丘陵地貌，浅丘平缓地形，地形起伏变化不大，丘陵地貌多为浑圆状及台阶状的方山丘陵以及山脊地形，坡度较缓，局部呈陡坎状，高差较小。 沿线大多数为耕地，丘之间多位林地，耕地周边多有零星树木；山地地形段坡面树木较密，树种主要为柏树、杂树及灌木，坡顶为耕地，因塔位一般处于坡顶，故对山地地形段的树木大多数可采取适当加高铁塔的措施以尽量减少砍伐。 本工程线路途经区域的植被主要为自然植被，其次为栽培植被。自然植被主要为针叶林、灌丛和荒草地：针叶林以一般乔木为主（主要为松树和柏树等，树木的自然生长高度约20m左右，在当地分布广、数量多的常见树种），灌丛（主要为禾草、杜鹃、火棘等），草地（以荒草地为主）；栽培植被包括一般栽培经济林木和粮食作物（土豆、玉米等），无珍稀野生植物分布。本项目所在区域主要为农村环境，项目途径沿线野生动物分布有鸟类、兽类、两栖和爬行类。鸟类主要为麻雀等，兽类主要为家鼠、草兔等，两栖和爬行类主要为蛇、青蛙、蟾蜍等，均属于当地常见动物；人工饲养动物主要有猪、狗、猫、鸡、鸭等家禽家畜。经调查，评价区域内无珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物分布。 五、环境质量现状小结 经现场监测，工程区工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的限值要求，噪声符合相应标准限值的要求，区域环境现状质量均满足相应评价标准的要求。工程区域电磁环境现状、声环境质量现状和生态环境较好。 ### 六、评价因子 （1）施工期评价因子 施工期主要环境影响评价因子为： - 施工期的土地占用照成的生态影响 ②施工的弃渣影响及水土流失； ③临时征用土地对植被、农作物的影响； ④施工噪声、扬尘、施工排水、施工人员生活污染物的影响。 （2）运行期评价因子 ①电磁环境 现状评价因子：工频电场、工频磁场。 预测评价因子：工频电场、工频磁场。 ②声环境 现状评价因子：等效连续A声级。 预测评价因子：等效连续A声级。 七、评价等级 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）及结合110kV输变电工程的特点，确定本工程评价等级如下： ① 电磁环境影响评价工作等级：110kV变电站户外布置评价等级为二级；110kV输电线路评价等级为二级（（边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线））。根据技术导则，本次电磁环境影响评价工作等级定为二级。 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）中电磁环境影响评价二级评价要求：对于输电线路，其评价范围内具有代表性的敏感目标的电磁环境现状应实测，非敏感目标处的典型线位电磁环境现状可实测，也可利用评价范围内已有的最近3年内的监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测应采用类比监测和模式预测结合的方式。 对于变电站、换流站、开关站、串补站，其评价范围内临近各侧站界的敏感目标的电磁环境现状应实测，站界电磁环境现状可实测，也可利用已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。 本次评价对复兴变电站及输电线路评价范围内的电磁环境现状采取实测。 ②生态环境影响评价工作等级：一般区域，三级评价（一般区域，面积≤2km2，长度≤50km）； ③声环境影响评价工作等级：二级评价（2类声环境功能区）。 八、评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）以及其他110kV输变电工程的电磁环境和声环境影响的调查分析，本项工程的电磁环境和声环境评价范围如下： （1）噪声 输电线路：本工程为输变电线路工程，噪声源强较小，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），输电线路噪声评价范围为边导线地面投影外两侧各30m以内的带状区域。 变电站：本项目位于2类声环境功能区，根据《环境影响技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），评价等级为二级。变电站评价范围为站界外200m以内区域。 （2）工频电场和工频磁场 输电线路：边导线地面投影外两侧各30m以内的带状区域。 变电站：站界外30m。 （3）生态影响 输电线路：边导线地面投影外两侧各300m以内的带状区域（不涉及生态敏感区域的输电线路段）。 变电站：站界外500m以内区域。 九、主要环境保护目标 经现场调查，本项目工程区无重要文物区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、生活饮用水源保护区等特殊敏感目标；生态保护目标主要为不改变区域植被类型，不改变土壤侵蚀类型，不可破坏区域生态系统完整性。 结合《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）、《环境影响技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）确定变电站及输电线路保护目标见表3-7。 根据现场调查了解，本项目评价范围内保护目标如下。 表3-7 本工程主要环境保护目标一览表 项目; 序号; 保护目标; 位置/最近距离; 房屋特征/房高; 规模（户）; 可能的环境影响因素; 备注. 变电站; 1; 北侧家具厂; 北侧围墙相邻; 5m（较变电站高2m）; -; E、B、N; 站界. 2; 东侧砖厂; 东侧30m; 3m（较变电站低5m）; -; E、B、N. 3; 南侧凤舞社区街道委员会; 南侧围墙相邻; 10m（较变电站低5m）; -; E、B、N. 4; 西侧居民楼底层; 西侧围墙外25m; 20m; 30; E、B、N. 5; 凤舞社区居民; 分布于站界四周200m范围内; -; 约70户; N. 输电线路; 5; 凤舞社区居民楼; 双回段跨越（位于既有线路线下）; 两层尖顶/7.0m; 30; E、B、N; 同塔双回、垂直逆相序. 6; 谭家湾村居民; 双回段南侧20m; 四层尖顶/13.0m; 2; E、B、N. 7; 岩峰村居民; 线路西侧20m; 一层尖顶/3m; 4; E、B、N; 三角排列段. 8; 平洞村居民; 线路北侧20m; 两层尖顶/7.0m; 2; E、B、N. 注：E－工频电场强度、B－工频磁感应强度、N－噪声；

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 本项目环境影响评价执行以下标准： （1）大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准； （3）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废水：执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准。 （2）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中各施工阶段标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 （3）工频电场、工频磁场：执行《电磁环境控制限值》（GB8702 -2014）表1 公众暴露控制限值的要求，确定项目电场强度以4000V/m作为评价标准（频率50Hz）；磁感应强度以100μT作为评价标准（频率50Hz）。 架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，其应给出警示和防护指示标志。 （4）生态环境 以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准。 水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目营运期主要环境影响因子为工频电场、工频磁场及噪声，上述因子均不属于国家总量控制范围，因此评价不提总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示） 一、施工期施工阶段图 图1 本项目变电站施工期产污工序 图2 本项目输变电路施工期产污工序 - 施工工艺流程 - 1、变电站施工 为了工序施工有计划地进行，生活、生产临建严格按照业主和监理工程师的要求，有规划地按“临建设施平面布置图”搭建，以保证站内留有充足的作业场地，合理安排流水作业；主控楼、110kV户内及装置设备基础、电气设备安装及调试是影响工程总进度的关键项目，所有作业均应围绕关键线路的工作而展开。 施工前先需对原站进行拆除，并对站内改造实行过渡方案，过渡方案见前文，拆除之后产生主变报废并交由专业公司回收，部分可利用部件进行入库封存。 土建施工进场后，在业主和监理工程师主持下首先进行场地和控制网点的交接，然后进行复核控制网点的标高和坐标；并移交相关的测量资料。 施工放线依据业主或监理工程师书面给定的原始基准点、基准线和基准标高，对工程进行精确定位。对工程施工的基准线、标高控制点定位均使用全站仪测定，并在与监理工程师共同复核无误后采取防撞、防压等保护措施。站内110kV配电装置、主控楼、10kV配电室、主变压器的轴线控制点均采取全站仪定位，在复核无误后仍采取防撞、防压等措施进行保护。站内其它放线定位采用经纬仪、水平仪、钢卷尺等测定。工程所用的所有测量、计量仪器及器具都必须在检定的有效期内。 施工工序总体安排遵循“先地下，后地上；先主体，后装饰；先建筑，后安装”的施工顺序，充分利用平面空间，组织流水作业，在基础施工的同时，排水系统的施工同步进行，建筑工作是为电气设备安装服务的，因此建筑工作要与电气预埋工作充分协作，另一方面在建筑工程施工过程中，电气预埋及接地网施工应同步进行。 本项目将整个工程划分为建筑工程、安装及调试工程两大步骤进行。计划建筑工程从主控楼、集控中心楼、主变基础等部位开始，建筑工程施工至第二个月时，具备电气安装条件，其间合理组织交叉作业；电气设备安装时调试人员同步进场，配合安装、熟悉设备并进行单体元件的试验，在工程进行至第六个月下旬时，电气安装和调试工作基本完成并预留近二十天的时间进行消缺和投产达标工作。 建筑施工的顺序为：先主控楼、主变基础、10kV配电室、110kV配电装置基础；先构架组立，再设备支柱组立； 电气一次设备安装施工顺序为：户外先安装高层软母线，后电气设备安装，即从上至下的安装顺序；户内先10kV配电装置，后站用电系统。即先生产后辅助设备的安装顺序。 电气二次施工顺序为：控制保护屏安装→端子箱安装→电缆桥（支）架安装→电缆敷设→二次连线→保护元件调试→整组传动→系统调试。 另外，施工单位应采取有力措施组织人力、机具，采用网络技术进行工程施工计划的安排，将各大工序合理安排，穿插进行，尽可能缩短工期，保证在合同要求工期内竣工，并具备投产条件。 - 2、输电线路工程 - 1）、线路工程施工步骤 - 线路施工采用先建铁塔后架线的方式进行， 工程施工为三个阶段： 施工准备、基础施工、铁塔组立及架线。 - 2）施工准备 - 施工准备阶段主要是施工备料及临时道路的施工，本工程线路交通比较方便，材料运输尽量利用已有公路，施工时仅需对一些道路进行整修以适应施工需要。 - 3）塔基施工 - 线路在确保安全和质量的前提下，尽量减小开挖的范围，避免不必要的开挖和过多的破坏原状土，以利于水土保持要求和塔基边坡的稳定。岩石和地质比较稳定的塔位，在设计允许的前提下，基础底板尽量采用以土代模的施工方法，减少土石方的开挖量。 - 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好弃土的处理，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 - 为减少砂石含泥量，保证混凝土强度，采取砂石与地面隔离的堆放（砂石堆放在纤维布上面）。基础拆模后，经监理验收合格进行回填，回填土按要求进行分层夯实，并清除掺杂的草、树根等杂物。 - 另外，在铁塔基础基面土方开挖时，根据铁塔不等高腿的配置情况，结合现场实际地形慎重进行挖方作业；挖方时，上坡边坡一次按规定放足，避免立塔完成后进行二次放坡；基础高差超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，砌挡土墙；对降基较大的塔位，在坡脚修筑排水沟，在坡顶修筑截水沟，有效地疏导坡上的水流，防止雨水对已开挖坡面和基面的冲刷；施工中保护边坡稳定和尽量不破坏自然植被，对开挖产生的土石方进行妥善处理。 - 基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖大时，尽量减少对基底土层的扰动。 - 4）铁塔组立及架线施工 - 铁塔在组立及架线施工时，无须砍伐线路沿线的林木。 - ①铁塔组立：可采用内拉线悬浮抱杆分段分片吊装；外拉线悬浮抱杆分解组装方法。 - 铁塔组立：可采用分段分片吊装的方法，将吊端在地面分片组装，吊至塔上合拢，地线支架与最上段塔身同时吊装。吊装或大件吊装时，吊点位置要有可靠的保护措施，防治塔材出线硬弯变形。 - 抱杆提升：用钢丝绳将其一端固定在已组塔顶端，另一端通过抱杆底部的朝地滑车、已组塔顶端对角侧的转向滑车及塔底的转向滑车，到机动绞磨后提升，提升时要缓慢同步送出上拉线，抱杆升到位后调整好上下拉线及抱杆倾角，即可继续吊装。 - 5）架线及附件安装：架线及附件安装时，根据地形地貌情况及林地分布情况，分别采用张力防线和飞艇放线两种工艺。 - ①牵张力放线施工方法 - 线路在经过地形相对平缓及林木稀疏处采用牵张力放线施工方法。 施工单位根据自身条件选择一牵四或一牵二两种放线方法。 - 当导线采用一牵四方式张力放线时，每极四根子导线应基本同时紧线，同时观测弧垂，并及时安装附件；当导线按一牵二方式张力放线时，先将四根子导线展放完毕，再将四根子导线同时紧线或分两次紧线；导、地线在放线过程中应防治导、地线落地拖拉及相互摩擦。 - 紧线按地线→导线顺序进行，紧线布置与常规放线相同，导、地线采用直线塔紧线，耐张塔高空断线、高空压接、平衡对外拉线方式。 - ②交叉跨越施工方法 - 在跨越公路施工时应搭设临时跨越架，以免阻碍交通或损坏导线。 - ③飞艇放线工艺 - 线路在经过地形相对复杂、 跨度远、 高度大及密林处等情况下采用飞艇放线。现代飞艇放线工艺不仅能使沿线农作物、树木免受砍伐之苦，使施工人员不再徒步跨越障碍，同时大大缩短了工期、节约了成本，还能减少导线表面损伤。 3、拆除工程施工工艺： 本项目首先需对九复线进行拆除，拆除顺序遵循先线路后塔基。本项目拆除工程量较小，约2500m线路，6基塔，以人工拆除为主，主要产生废电线和钢材，拆除过程对环境影响较小。 二、运行期工艺流程图 注：①E—工频电场强度、B—工频磁感应强度、N—噪声；②红线为本次评价范围 图3 本项目营运期工艺流程及产污位置示意图 主要污染工序 一、施工期 本次于复兴站内进行扩建，施工期包括设备拆除、场地平整、构筑基础、设备安装。施工期对环境的影响主要有：施工噪声、施工扬尘、固体废物、施工人员的生活污水、生活垃圾等。 输电线路施工工序为材料运输、基础施工、铁塔组立、放紧线、附件安装等。工程施工最主要的环境影响是地表扰动、破坏植被及增加当地的水土流失、施工噪声、施工扬尘、固体废物、施工人员的生活污水、生活垃圾。 二、运营期 本项目运行期间变电站及输电线路的主要环境影响有工频电场、工频磁场、噪声。 污染物排放及治理 一、施工期污染物产生、排放及治理 1、废水 生产废水：本项目变电站及输电线路塔基施工过程中使用商品混凝土，不进行现场搅拌，施工期间，基础工程等会产生少量灰浆水、冲洗废水、养护废水等建筑施工废水，经简易沉淀池处理后可全部回用，不外排。 生活污水：施工人员施工期间在当地租用民房居住，变电站施工期配置20人/d，输电线路全线施工期平均每天配置人员约20人，生活污水产生量约2.0m3/d，利用附近居民既有旱厕收集后用作农肥。 2、施工废气 施工期间废气来源为施工开挖、材料运输、施工机械运行等活动产生，主要为施工扬尘、材料运输车辆产生的汽车尾气。 施工扬尘：基础开挖过程中产生扬尘，为减少扬尘的产生主要通过定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土尽快清除等，做到文明施工。 汽车尾气：工程施工需使用大量大型机械设备和运输车辆，由于燃油机械多为重型机械设备，燃油以柴油为主，使用过程中将产生CO和SO2等废气。机械燃油废气属无组织排放源，主要集中在施工机械数量较多的施工作业区和施工道路沿线，污染物呈面源分布，污染物排放分散。 3、施工噪声 施工过程中会产生施工机械设备运行噪声，项目噪声来源主要为基础土方开挖和回填、基础浇筑、设备运输安装等。 各施工阶段典型施工机械及运输车辆作业时主要噪声源及其声级见下表。 表4-1 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度[dB（A）]. 土石方阶段; 挖掘机; 78~80. 装载机; 85~90. 空压机; 75~85. 推土机; 80~85. 结构阶段; 混凝土输送泵; 80~90. 振捣器; 80~85. 电锯; 85~90. 电焊机; 75~80. 表4-2 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度[dB（A）]. 土方阶段; 弃方外运; 大型载重车; 84～89. 底板及结构阶段; 钢筋、砂石、商砼; 载重车; 80～85. 安装阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75～80. 本项目线路沿线为丘陵，沿线居民较为分散，输电线路施工工程量较小，因此施工期间的噪声影响较小，同时本工程施工作业均安排在昼间。 4、施工固废 施工期固废主要为拆除工程产生的，基础开挖产生的弃方、砍伐的树木及施工人员产生的生活垃圾。 废弃土方：复兴变电站改建工程土方可以平衡，无弃方外运。本项目线路施工土石方来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少；位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土对方在铁塔下方夯实；位于边坡的塔基，回填后剩余弃土采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。 砍伐树木：据调查，本期110kV新建线路砍伐一般林木700 棵，收集后外售木材加工厂。 生活垃圾：变电站改建及线路施工人员产生的生活垃圾约30kg/d，利用附近的现有设施收集后，交由环卫部门处理。 拆除固废：本项目对复兴变电站进行平面调整，拆除复兴变电站会产生废主变及其他配电装置，主变交由专业部门报废处理，其余拆除装置入库存放。此外，本次工程将对部分现有的架空线路进行拆除，拆除顺序遵循先线路后塔基。本项目拆除工程量较小，仅6基塔，约2500m线路，以人工拆除为主，主要产生废电线和钢材，外售废品回收站综合利用，拆除原有事故油池产生的少量含油废物交由资质单位统一收集。 5、生态环境 项目在施工期的生态环境影响主要表现为水土流失、植被破坏。 输电线路塔基区、临时占地区等场地的开挖， 土石方及剥离表土的临时堆存等活动会使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成水土流失。变电站改建时期的开挖、回填、平整等将会对原地表土壤结构造成不同程度的扰动和破坏，致使土层裸露，受降水及径流冲刷，易造成水土流失。 本项目施工期造成的环境影响是短暂的、可恢复性的。 二、运营期污染物产生、排放及治理 1、改造后复习110kV变电站 复兴110kV变电站运营期主要环境影响源有工频电场、工频磁场、噪声以及生活污水、生活垃圾。 （1）工频电磁场 变电站的工频电场、工频磁场主要来源于各种变电设备，包括变压器、高压断路器、隔离开关、电压互感器、电抗器、耦合电容器以及母线、绝缘子等， 因高电压、大电流以及开关操作而产生的工频电场、工频磁场。 （2）噪声 变电站的噪声主要体现在以下两个方面： a.变压器的本体噪声在通常情况下主要由于铁芯的振动产生的噪声。 b.变压器冷却装置包括冷却风扇、油泵等会产生噪声：冷却风扇和变压器油泵在运行时产生振动、辐射噪声；变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及装配零件等传递给冷却装置，使冷却装置的振动加剧，增大噪声的辐射。 变电站运行期间噪声以中低频为主。主要的噪声源为主变压器（65dB（A））。 （3）废(污)水 变电站运行期产生废污水主要为少量的生活污水以及变压器事故时产生的少量事故废油。 复兴110kV 变电站改建后按综合自动化变电站设计，无人值班、生活污水主要由巡查人员产生，生活污水产生量极少，生活污水通过化粪池（2m3）收集后用于周边农田施肥不外排施。 变压器事故油只有当主变压器发生故障时才会产生，事故油由变压器专业维修公司及配置的相应设施收集、处置，不外排，站内拟建20m3事故油池，能够满足要求。 （4）固体废弃物 变电站建成后，固体弃废物主要为变电站巡查人员产生的生活垃圾，平均产生量约1kg/d，利用站内垃圾桶收集后定期清运至站外场镇垃圾站，由环卫部门统一处理。 2、输电线路 电缆线路运行期间的主要环境影响有工频电场、工频磁场。 （1）工频电磁场 输电线路运行时，高压送电线路（高电位）与大地（零电位）之间的位差，形成较强的工频（50Hz）电场；电流通过，产生一定的工频磁场。 工频磁感应强度的大小仅与电流大小有关，而与电压无关，且电缆的绝缘屏蔽层、金属屏蔽层和外层保护套对工频磁场没有屏蔽作用。 （2）噪声 输电线路运营期，由于电晕放电也会产生一定的噪声。送电线路的可听噪声主要发生在雨天等恶劣天气条件下，在干燥条件下通常很小。 三、工程占地 本工程输电线路塔基将永久占有土地，改变土地性质，会对周边生产环境造成影响，建成后应及时恢复原有植被；变电站改建工程不新增占地。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 基础开挖、施工车辆、机械设备 | TSP、施工废气 | 产生量极小 | 少量 |
|  | 运营期：无 | - | - | - | - |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD | ≤400mg/L | 施工人员产生的生活污水利用附近居民既有旱厕收集后用作农肥 |
|  |  |  | SS | ≤200mg/L |  |
|  |  |  | 氨氮 | ≤40mg/L |  |
|  |  |  | 污水产生量3m3/d |  |  |
|  |  | 施工废水 | 少量砂浆拌合废水 |  | 经沉淀池澄清处理后循环使用，不外排 |
|  | 运行期：复兴变电站 | 生活污水 | - |  | 预处理池收集后用于周边农田施肥 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 生活垃圾 | — | 20kg /d | 利用既有设施收集处理后交环卫部门 |
|  |  | 拆除固废（废钢、废导线） |  | 20t | 综合利用或外售废品回收站处理 |
|  |  | 废弃主变 |  | 2台 | 交由专业单位报废处理 |
|  |  | 废配电装置 |  | - | 入库封存 |
|  |  | 含油废物 |  | 少量 | 专业公司回收 |
|  | 运行期：复兴变电站 | 生活垃圾 |  | 少量 | 交由环卫部门集中清运处置 |
|  |  | 事故油 |  | 少量 | 专业公司回收 |
| 噪声 | 1、施工期 110kV变电站施工期噪声主要来自于施工和运输机械。在结构施工阶段场界噪声都存在超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的各个施工阶段应执行的标准值的情况，因此，本次环评要求建设单位在施工前张贴施工公告，告知施工期的环境影响，并向周围公众做好解释工作。应尽量避免夜间施工并合理安排施工时段，如将噪声源设备（如切割机）布设在场内中央、控制夜间强噪声施工活动时间等措施。 输电线路施工量小，时间短，在居民点相对较多的区域施工避开居民休息时间施工，对居民基本无影响。 2、运行期 （1）复兴变电站 根据理论预测，复兴110kV 变电站本期建成投运后，变电站围墙外1m处的昼、夜间噪声预测最大值为43.2dB(A)，均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 （2）输电线路按 通过类比分析，本项目110kV输电线路线新建单回路及改造双回路下的噪声值昼夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）要求。 |  |  |  |  |
| 工频电磁场 | 1．复兴110kV变电站 复兴110kV 变电站建成投运后，变电站站界其围墙外的工频电场强度（最大值181.17V/m）、工频磁感应强度(最大值0.3274μT)均满足相应评价标准的控制要求，且随着离开站界围墙距离的增加工频电场强度、工频磁感应强度逐渐降低。 2.本工程110kV输电线路 （1）工频电场 根据理论计算预测本项目改造段双回路及新建段单回路： ①本项目单回、三角排列段 对于单回线路最不利塔型，当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为2.43kV/m，出现在距离中心线4.1m（边导线外侧0.6m）处，满足农田区10kV/m的工频电场强度评价标准要求；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为1.8448kV/m，出现在距离中心线4.4m（边导线外侧0.9m）处，满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。 ②本项目同塔双回、垂直逆相序排列段 对于双回路最不利塔形（同塔双回，线间距为（-3.9/-4.5/-4）-（3.3/3.8/3.3）m），当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为2.0979kV/m，出现在距离中心线外-4.8m（边导线外0.3m）处，满足农田区10kV/m的工频电场强度评价标准要求；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为1.5034kV/m，出现在距离中心线外3.8m（边导线外0.3m）处，满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。 （2）工频磁感应强度 根据理论计算预测： ①本项目单回、三角排列段 对于单回线路最不利塔型（线间距为（-4.2/1.0/3.5m），当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为18.5139μT，出现在距离中心线外3.4m，满足评价标准的要求（100μT）；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为15.7832μT，出现在距离中心线外3.3m，满足评价标准的要求（100μT）。 ②本项目同塔双回、垂直逆相序排列段 对于最不利塔型1D2-SDJC（同塔双回，线间距为（-3.9/-4.5/-4）-（3.3/3.8/3.3）m，当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为25.5983μT，出现在距离中心线外2.7m处，满足评价标准的要求（100μT）；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为22.9422μT，出现在距离中心线外3.3m处，满足评价标准的要求（100μT）。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 1. 占地的影响 本项目永久占地面积约8250m2；其中复兴110kV变电站永久占地约 6270m2无新增用地，输电线路塔基永久占地约1980m2新增1620 m2。永久占地将改变土地的利用性质，其余施工阶段的临时占地在施工结束后恢复原有功能。根据项目占地面积、原地表水土流失侵蚀模数、水土流失预测年限及原地表扰动破坏后水土侵蚀模数预测值计算，在水土流失预测年限1年内，本项目占地及影响范围共破坏原地表面积2600m2，本项目新增占地及影响范围共破坏原地表面积11220m2，在不采取任何措施的情况下，施工期水土流失预测总量约30.2t，新增水土流失量为25.62t。 通过采取相应的水土流失防治措施并恢复绿化后，不会改变所在区域土壤侵蚀类型及侵蚀强度，其影响也随着施工的结束而逐渐消失。 2. 对植被的影响 本项目对植被的影响主要来自输电线路的建设。本工程线路途经区域的植被主要为自然植被，其次为栽培植被。自然植被主要为针叶林、灌丛和草地：针叶林以一般乔木为主（主要为松树、杉树和杂木树等，树木的自然生长高度约20m左右，在当地分布广、数量多的常见树种），灌丛（主要为禾草、杜鹃、火棘等），草地（以荒草地为主）；栽培植被包括一般栽培经济林木和粮食作物（土豆、玉米等），无珍稀野生植物分布。本工程尽量采用高铁塔跨越进行设计，尽量不砍树木，以保持自然生态环境。按照电力设计规程要求，为确保线路运行安全，需对不满足净距要求的树木进行削枝，对位于塔基位置无法避让的树木进行砍伐。本期110kV线路砍伐一般林木700 棵。项目建成后，架空输电线路对线路走廊下的树木生长有一定影响，但基本不影响其生态功能。 3. 对动物的影响 从国内已建成输电线路情况来看，线路建成后不会影响鸟类的飞行和生活习性。根据已运行的输电线路实际实验表明，即使在电晕噪声最高时，输电线路走廊下或附近地区，各种野生动物活动都照常进行，输电线路运行对动物基本没有影响。 由上述分析可知，本项目的建设和营运对当地生态环境的影响较小，基本不改变区域的生态环境质量。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 根据本项目的性质及其所处地区环境特征分析，本项目施工期产生的环境影响识别归纳如表5-1。 表5-1 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 复兴110kV变电站; 输电线路. 声环境; 施工噪声; 施工噪声. 大气环境; 施工扬尘、机械和车辆产生的废气; 施工扬尘、和车辆产生的废气. 水环境; 施工人员生活污水; 施工人员生活污水. 生态环境; 水土流失和植被破坏; 水土流失和植被破坏. 固体废弃物; 施工人员生活垃圾、拆除产生的废设备。; 施工人员生活垃圾，拆除产生的废弃线路，废弃塔杆. 1、噪声 （1）复兴110kV变电站 复兴110kV 变电站施工噪声源主要有推土机、挖土机、汽车等，噪声级可达80～90dB(A)。由于施工期场地空旷，且噪声源相对不固定，因此将施工噪声近似等效到场界内的点声源进行计算。 本项目变电站为改建，按土石方施工阶段、结构施工阶段、装修阶段进行预测。 （1）土石方施工阶段 土石方施工阶段内的施工作业主要是进行场地平整、修建进站道路及围墙，施工噪声源主要有推土机、汽车等，噪声级可达80dB（A），预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）工业噪声中室外点声源预测模式。计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量。 点声源随传播随距离增加引起的衰减按下式计算： LA=L0-20lg(rA/r0) ① 式中：LA—计算点处的声压级，dB（A）； L0—噪声源强，取80dB（A）； r0—参考距离，取为1m； rA—声源距计算点的距离，0m。 （2）结构施工阶段 结构施工阶段内的施工作业主要是构筑基础等土建工作，期间浇注机操作位置噪声级可达90dB(A)，预测模式同①。计算不考虑地面效应引起的附加隔声量和站界围墙的隔声量。施工声源距站界距离按3m计算，其它参数同土石方施工阶段。 （3）装修阶段 装修阶段的施工作业主要是将设备安装到位，该时期内噪声源主要是载重汽车、吊车等，噪声级为80dB（A），预测模式如同①。施工距站界距离考虑站区总图的布置情况，取3m，其它参数同土石方施工阶段。 按不同阶段施工噪声级80、100 dB(A)计算得到的离变电站站界1～100m施工噪声值见表5-2。 - 表5-2 变电站施工场界外施工噪声影响预测值 单位：dB(A) 距场界距离（m） 施工阶段; 1; 5; 10; 20; 30; 50; 80; 90; 100. 80dB(A); 土石方施工; 80.0; 66.0; 60.0; 54.0; 50.5; 46.0; 41.9; 40.9; 40.0. 90dB(A); 结构施工; 90.0; 76.0; 70.0; 64.0; 60.5; 56.0; 51.9; 50.9; 50.0. 80dB(A); 装修施工; 80.0; 66.0; 60.0; 54.0; 50.5; 46.0; 41.9; 40.9; 40.0. 从表5-2中可以看出，土石方施工阶段变电站场界施工噪声最大贡献值为80.0dB（A），昼夜噪声值均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准（昼间：70 dB（A），夜间：55dB（A））。在场界外5m处，昼间施工噪声值即可满足规定的标准。 结构施工阶段变电站场界施工噪声最大贡献值为90.0dB（A），昼夜噪声值均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准（昼间：70 dB（A），夜间：55dB（A））。在场界外10m处，昼间施工噪声值即可满足规定的标准。 装修施工阶段噪声最大贡献值为80.0dB（A），昼夜噪声值均不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准（昼间：70dB（A），夜间：55dB（A））。在场界外5m处，昼间施工噪声值即可满足规定的标准。 施工期居民敏感目标处的噪声预测值见表5-3。 - 表5-3 变电站施工期环境敏感目标的噪声影响预测值 单位：dB(A) 施工阶段 敏感目标及方位; 土石方施工80dB(A); 结构施工 90dB(A); 装修施工80dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 变电站西侧凤舞社区西侧居民楼; 现状值; 51; 46; 51; 46; 51; 46. 贡献值; 52; -; 62; -; 52; -. 预测值; 54; -; 62; -; 54; -. 由表5-3可知，在施工期间，在变电站外的环境敏感目标在土石方及装修施工阶段的施工噪声昼间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，但在结构施工阶段昼间略有超标；夜间均超标，因此，环评要求建设单位在施工前张贴施工公告，告知施工期的环境影响，并向周围公众做好解释工作。应尽量避免夜间施工并合理安排施工时段，并采取相应的环保措施：①如在北侧设置隔声屏障；将噪声源设备尽量设置在远离环境敏感点处（如布置在施工场界的南侧）、控制夜间强噪声施工活动时间等措施，以避免施工扰民，影响当地居民休息。②定期对施工设备进行维护，减小施工机具的施工噪声；③避免碾压机械、挖土机等高噪声设备同时施工；④施工前先修建围墙；⑤施工集中在昼间进行，严禁夜间施工。同时，由于项目的土石方、结构施工和装修施工的时间比较短，施工完成后，影响将会消除。 （2）输电线路 输电线路施工区域远离居民点，施工作业如塔基开挖、塔体安装、紧固及拉线等工序产生的噪声不大。输电线路的施工点分散，各个施工点的施工量小、施工期短，且施工活动集中在昼间进行，其施工活动不会影响附近居民夜间的休息。因此，输电线路施工产生的噪声对声环境影响不大。 2、大气环境 本项目复兴变电站改建在变电站范围进行，产生的扬尘量很小。本项目线路施工期对环境空气质量的影响因子主要为扬尘和施工机械尾气。基础开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的总悬浮物（TSP）增加；施工机械（如载重汽车等）产生的尾气也在一定程度上影响空气质量状况，主要污染物为NOX等。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。对临时堆放场地采取遮盖措施，对进出施工区的车辆实行除泥处理，对道路进行洒水、清扫。在施工期间如遇雾霾天气，建设单位应执行《四川省大气污染防治计划实施细则2017年度实施计划》（川办函〔2017〕102号）和《四川省环境保护厅关于加强雾霾天气期间环保工作的紧急通知》（川环函〔2013〕46号）、四川省重污染天气应急预案（2018年修订）、《四川省蓝天保卫战2018年作战计划》和《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》等相关要求，强化施工扬尘措施落实监督，施工过程中，建设单位及施工单位建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。 为避免对周围环境造成影响，环评要求，施工过程中应采取以下防治措施： ①施工单位在施工工地应当设置硬质密闭围挡，并采取抑尘降尘措施。建筑土方、工程渣土等建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的应当密闭遮盖。 ②砂石、土石方的密闭运输。 ③建设工地应做到“六必须”、“六不准”、“六个百分百”。 表5-4 施工期建设工地管理要求 类别; 内容. 六必须; 必须湿法作业，必须打围作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施、设备，必须配齐保洁人员，必须定时清扫施工现场。. 六不准; 不准车辆带泥出门，不准运渣车辆超载，不准高空抛撒建渣，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物。. 六个百分百; 施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。. ④在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。 ⑤禁止在风天进行渣土堆放作业并对堆场以毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。 ⑥定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民造成影响。 ⑦严格执行《四川省灰霾污染防治办法》、《四川省大气污染防治行动计划》、《四川省大气污染防治行动计划实施细则2015年度实施计划》和《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》等法规和文件。 采取上述措施后，施工扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 3、水环境 本项目复兴变电站按平均每天安排施工人员20人考虑，线路按平均每天安排施工人员20人考虑，施工期施工人员生活污水产生量见表5-5。 表5-5 施工期间生活污水产生量 项 目; 人数（人/天）; 排放总量（t/d）. 变电站; 20; 1.0. 线路; 20; 1.0. 施工人员产生的生活污水利用周边既有设施收集处理，不会影响站外水环境；本项目线路施工人员分散租用当地民房居住，产生的生活污水相对较小且分散，依托当地设施收集处理，对水环境不会产生明显影响。另施工中产生的少量施工废水，收集后循环利用不外排。 本项目为输变电项目，为非污染类项目，施工期也无涉水施工作业。环评要求施工期间加强管理，规范施工行为，禁止弃土、废水下河等措施，本项目建设不会影响河流跨越处现有水体功能。跨越其他季节性溪流时采取一档跨越，不在水中立塔，不涉及水域范围，不会影响被跨溪流现有功能。 4、固体废弃物 固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾、施工拆除及开挖产生的弃渣等，其中复兴变电站施工人员产生的生活垃圾利用站内既有的垃圾桶收集后不定期清运至附近垃圾收集站集中处置，拆除产生的废弃变电器由专业单位报废处理，其他配电装置入库封存；线路施工产生的生活垃圾依托当地既有设施进行收集、处理，环境影响较小；对塔基施工产生的少量弃渣堆放在塔基处作平摊处置，并在四周修筑挡土墙、保坎等挡护工程，基本能做到挖填平衡，无弃土外运，不设置集中式弃土场，环境影响较小。 本项目输电线路建成后，将对现有的架空线路进行拆除，拆除顺序遵循先线路后塔基。本项目拆除工程量较小，仅6基塔，约2500m线路，以人工拆除为主，主要产生废电线和钢材，拆除完毕后采用当地植物对塔基占地进行植被恢复，拆除过程对环境影响较小。 5、生态环境影响 1）水土流失影响 （1）水土流失影响因素分析 复兴110kV变电站 复兴变电站为已建变电站，场地已进行硬化，因施工产生的水土流失量较小。 输电线路 本项目新建输电线路9km，建成后塔基占地为永久性占地，临时占地主要为牵张场和塔基临时占地等，施工结束后线路走廊恢复原貌，没有影响其原有的土地用途。本项目建设产生的水土流失量和危害主要表现在： - 塔基施工：在塔基开挖、清理、平整等施工过程中将会造成植被破坏，原地表、岩土结构受到扰动、损坏，由于此类建设活动造成松散土石的临时堆放和表土层抗冲抗蚀能力的减弱而加剧了土壤侵蚀。在降水冲刷、大风吹蚀等气象条件下，易产生边坡的溅蚀、面蚀甚至沟蚀从而诱发边坡剥落。本项目输电线路塔基新增永久占地1620m2，塔基施工等临时占地9600m2。 ②施工临时道路：本项目地处农村地区，沿线地形为丘陵地带，线路附近有乡道和村道可以利用，不需新建施工道路，部分施工材料由人力沿着村道抬到施工现场。 ③牵张场：线路施工共设牵张场3个。牵张场及塔基临时用地均租用当地旱地，使用时间在2个月以内。主要影响是对地面的占压，没有增加地面的水土流失强度。 ④弃土点占地：本工程输电线路沿线地形地貌为高山，对于每个基础开挖产生的少量余方，均放到塔位下方自然沉降。 （2）项目水土流失量预测 根据四川省水利厅川水函〔2014〕1723号文及其附件《四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定》和本项目所在区域土壤侵蚀图分析，本项目区土壤侵蚀主要为轻度水力侵蚀，项目区平均土壤侵蚀模数为1000t/km2•a。本项目开挖占地区水土流失采用土壤侵蚀模数法进行预测。预测公式如下： Wsl=1n(Fi×(Msi−M0)×Ti) （2） 式中：Wsl －项目开挖占地新增水土流失量，t； Fi －第i个预测单元的面积，km2； Msi －不同预测单元扰动后的土壤平均侵蚀模数，t/km2.a，变电站及线路永久占地分别为8000 t/km2.a 和10000t/km2.a ，线路临时占地4000t/km2.a； M0 －不同预测单元土壤侵蚀模数背景值； Ti －预测年限，a。 本项目预测年限按1年考虑，各项目水土流失量预测结果见表5-6。 表5-6 建设期新增水土流失量汇总表 项目分区; 预测面积（m2); 预测时间（年）; 背景侵蚀模数（t/km2.a）; 扰动后侵蚀模数（t/km2.a）; 侵蚀量（t）. 扰动前; 扰动后; 新增量. 永久占地; 线; 1620; 1; 1000; 10000; 1.98; 19.8; 17.82. 临时占地; 线; 9600; 1; 1000; 4000; 2.6; 10.4; 7.8. 合计; 11220; 1; -; -; 4.58; 30.2; 25.62. （3）项目水土流失量预测结果 根据项目占地面积、原地表水土流失侵蚀模数、水土流失预测年限及原地表扰动破坏后水土侵蚀模数预测值计算，在水土流失预测年限1年内，本项目新增占地及影响范围共破坏原地表面积11220m2，在不采取任何措施的情况下，施工期水土流失预测总量约30.2t，新增水土流失量为25.62t。根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（水利部办公厅，办水保[2013]188 号），项目区位于金沙江下游国家级水土流失重点治理区内，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目水土流失防治标准执行等级为开发建设项目建设生产类一级标准：扰动土地整治率95%、水土流失总治理度97%、土壤流失控制比1.0、拦渣率95%、林草植被恢复率99%、林草覆盖率28%。本工程水土流失防治的总体目标是：有效控制工程区防治责任范围内的新增水土流失，使主体工程设施的安全得到有效保障，处理好水土保持工程与主体工程、单项治理措施和综合治理措施的关系，保护、改良和合理利用水土资源，提高土地利用效率，促进由于工程建设扰动、损坏的林草植被的恢复，使防治责任范围内的生态得到保护，保障工程安全高效运行，使之与当地社会经济协调发展。 线路主要采取高低腿、掏挖基础等工程措施，在施工中采取临时堆土、苫布覆盖、剥离表土装袋等临时措施，施工结束后采用当地物种进行植被恢复或绿化等生物治理措施。通过水保措施的实施，能有效地治理工程建设完工后续阶段的新增和原有水土流失，保护和改善工程区的生态环境，恢复工程区内的林草植被，对保障工程安全运行和促进区域可持续发展起到了重要作用。 综上，本项目建设产生的水土流失量较小，不会造成大面积的水土流失，不会改变当地区域土壤侵蚀类型。 2）对植被的影响 本工程永久占地和临时占地均会对当地植被造成一定的破坏。永久占地将会改变原有地貌，扰动破坏部分区域植被生境。由于本工程线路施工点位于塔基处，施工点分散，不会破坏大面积植被，不会对当地生态系统产生切割影响。 根据现场踏勘，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及重点保护的野生植物。本工程线路途经区域的植被主要为自然植被，其次为栽培植被。自然植被主要为针叶林、灌丛和草地：针叶林以一般乔木为主（主要为松树、杉树和杂木树等，树木的自然生长高度约20m左右，在当地分布广、数量多的常见树种），灌丛（主要为禾草、杜鹃、火棘等），草地（以荒草地为主）；栽培植被包括一般栽培经济林木和粮食作物（土豆、玉米等），无珍稀野生植物分布。本工程永久占地和临时占地均会对当地植被造成一定的破坏。永久占地将会改变原有地貌，扰动破坏部分区域植被生境。由于本工程线路施工点位于塔基处，施工点分散，不会破坏大面积植被，不会对当地生态系统产生切割影响。工程区域裸地较多，因此项目永久占地不会改变整个区域的生态稳定性。临时占地区域在一定程度上会对区域植被产生影响，但临时占地时间短，施工结束后采取植被恢复措施，能减少影响程度。本工程施工过程中对区域自然植被（包括针叶林、灌丛、荒草地）和栽培植被的影响如下： （1）对乔木的影响 本项目复兴变电站为站内改造，不新增占地；线路施工期不进行施工通道砍伐，对乔木植被的影响主要是塔基永久占地引起的零星林木砍伐。线路林木较密区域尽量通过采取抬升架线高度，部分不能跨越的林木采用削伐方式（即保留植物根系，仅砍伐树梢部分）进行跨越，尽量避免砍伐。根据可研资料，本项目仅对无法避让位于塔基处树木进行砍伐，新建线路砍伐一般林木700 棵，均在当地分布广、数量多，整体而言不会对当地乔木植被数量及种类产生明显影响。 （2）对灌丛的影响 灌丛植被多存在于立地条件稍好的区域，施工有可能对原有灌丛植被面积及结构产生一定的影响，会导致灌丛植被中个别物种数量减少，甚至暂时性丧失部分功能，但属于局部，对整体灌丛而言，施工结束后将进行植被恢复，影响甚微。 （3）对栽培植被的影响 本项目输电线路征地范围均为栽培植被，主要种植为玉米、土豆等；塔基占地少且塔基占地分散，变电站为已建站改建，不新增用地。对栽培植被的破坏范围有限。因此，本项目建设不会对当地农作物和经济作物产量造成影响。 综上所述，在项目区内未发现评价区域内无珍稀、濒危及国家重点保护的野生植物分布，也无古树名木，项目区的植被都是均为当地常见的物种，但只要建设和施工单位加强管理，认真落实和执行各项环保对策措施以及水土保持措施，可减轻项目的建设和运营对地方生态环境的负面影响，将影响程度降低。因此，本工程建设对评价区自然植被的影响很小，由此造成的生态影响也很小，不会引起项目区域植物种和种群的灭绝。 3）对生物多样性的影响 根据现场踏勘，项目途径沿线野生动物分布有鸟类、兽类、两栖和爬行类。鸟类主要为家燕等，兽类主要为家鼠、菊头蝠、草兔等，两栖和爬行类主要为菜花蛇、壁虎、青蛙、蟾蜍等，均属于当地常见动物；人工饲养动物主要有猪、狗、猫、鸡、鸭等家禽家畜，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物。 本项目对野生动物的主要影响如下： （1）兽类：本项目对兽类的影响主要是占地对其活动区域的破坏，受影响的主要是评价区广泛分布的啮齿目和翼手目小型兽类，但由于本项目占地面积少，上述小型兽类又都具有较强的适应能力、繁殖快，施工不会使它们的种群数量发生明显波动。 （2）鸟类：本项目对鸟类的影响主要表现在施工区的灌草丛、森林等群落将少量遭到破坏，减少鸟类活动地面积，同时施工活动影响鸟类在施工区周边的觅食、求偶等活动。本项目塔基施工点分散，各塔基点占地面积小，施工结束后对临时占地采取植被恢复等措施能逐步恢复原土地利用功能，不会对鸟类生境产生明显影响。线路施工不采用大型机械，施工噪声影响不大，且鸟类具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，工程建设对鸟类没有太大影响。 （3）爬行类：本项目对爬行类的影响主要是施工活动将少量侵占评价区植被，给爬行类动物的生境带来干扰，受影响的主要是评价区内分布较广的菜花蛇、壁虎等。本项目评价区爬行类种群数量很小且个体活动隐蔽，对人类活动干扰有一定适应能力，在加强施工人员的管理、杜绝捕猎蛇类的行为前提下，本项目建设不会使爬行类种群数量变化明显改变。 （4）两栖类：本项目施工对两栖类最大的影响是施工可能对水环境造成的污染，受影响的主要是评价区内分布的青蛙、蟾蜍等。本项目线路塔基均不涉及水域环境，通过加强施工期管理，规范施工人员活动行为，施工不会导致评价区两栖物种的种群数量发生大的波动。 本工程施工持续时间较短，且零星分布，不会造成区域野生动物种类和数量的明显降低，对当地野生动物的影响程度较小。 综上所述，本项目所在区域未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物分布，其建设不会改变区域内野生植物类型，不影响区域内野生动物的生存环境，不会影响生态系统的稳定性。 6、小结 本项目施工期对环境的影响主要是水土流失、噪声。采取有效的防治措施后对周边环境基本没有影响。同时，其对环境的影响是短期的、暂时的，并随着工程施工的结束相应环境影响也随之消失。 二、营运期环境影响分析 根据本项目的性质，本项目运行期产生的环境影响见表5-7，主要环境影响因素为工频电场、工频磁场、噪声等。本项目电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响评价专项评价报告，此处仅列出分析结果。 表5-7 运行期主要环境影响识别 环境识别; 复兴变电站; 输电线路. 电磁环境; 工频电场、工频磁场; 工频电场、工频磁场. 声环境; 噪声; 噪声. 水环境; 生活污水; —. 固体废弃物; 生活垃圾、事故油; —. 1．电磁环境 1）复兴110kV变电站 本项目运行期电磁环境影响评价采用类比分析法进行预测，按终期规模评价。 本次评价将类比110kV尖子山变电站监测结果(其中110kV出线测结果扩大2与复兴110kV变电站站址附近背景值叠加后作为复兴110kV变电站投运后站界工频电磁强度和工频磁感应强度预测值，以保守地反映复兴110kV变电站按终期规模建成投运后对周围的工频电磁强度和工频磁感应强度影响情况。站界电磁环境影响预测结果见表5-8。 表5-8 复兴110kV变电站界电磁环境影响预测结果 项目; 序号; 保护目标; 分项; 工频电场(V/m); 工频磁感应强度(μT). 复兴110kV变电站; 1; 东侧砖厂; 现状值; 0. 37; 0.0054. 类比值; 82.5; 0.0813. 预测值; 82.87; 0.0867. 2; 南侧凤舞社区街道委员会; 现状值; 0.37; 0.0054. 类比值; 73.3; 0.0809. 预测值; 73.67; 0.0863. 3; 北侧家具厂; 现状值; 0.37; 0.0054. 类比值; 75.4; 0.0734. 预测值; 75.77; 0.0788. 4; 西侧居民楼; 现状值; 0.37; 0.0054. 类比值; 180.8; 0.322. 预测值; 181.17; 0.3274. 评价标准; 4000; 100.; 100. 从预测结果可以看出，复兴110kV变电站建成投运后，变电站站界其围墙外的工频电场强度、工频磁感应强度均满足相应评价标准的控制要求。 2）输电线路 输电线路运行产生的工频电场、工频磁场主要由导线的线间距离、导线对地高度、导线型式和线路运行工况（电压、电流等）决定的。 一般说来，线间距离较大的塔型下工频电场、工频磁感应强度较线间距离较小的塔型下略大，边导线外高场强区范围略宽。因此，为了反映本工程线路对环境的最不利影响，应选取线路所用塔型线间距离较大的塔型进行工频电磁场预测。新建复幺线双回段利用原有九复线通道，双回段改造原110kV九复线55#塔至110kV复兴站线路段2.5km；其余为单回复幺线，6.5km采用单回架设，采用三角排列，按单回三角排列方式预测。因此，评价对线路预测分为输电线路同塔双回垂直逆相序排列段和单回三角排列段。 双回段复兴出线侧跨越既有民居，评价按照最低高度7.0m跨越该处民居对其进行分层预测，线路导线地面投影外两侧30m范围内有敏感点分布，因此预测线路通过非居民区和居民区导线允许最低高度6.0m和7.0m时，线下距地面上1.5m高处的工频电场强度、工频磁感应强度。 本次选用预测最不利塔分别为1A3-DJ（单回三角拍了）及1D2-SDJ（双回垂直排列）。本项目环境影响预测采取类比结合模式预测的方法进行分析评价，由本项目电磁环境影响专项评价可知，本项目类比线路产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足相应标准的要求。从类比监测和类比线路理论预测结果来看，总的规律是理论预测值大于现状监测值，用理论预测值可以比较保守地反映工程运行对线路下的工频电场强度、工频磁感应强度水平。因此，本次环境影响评价输电线路电磁环境影响主要以理论预测计算结果作为依据，具体内容详见本项目电磁环境影响专项评价。 （1）工频电场强度 根据理论计算预测： ①本项目新建单回、三角排列段 对于单回线路最不利塔型，当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为2.43kV/m，出现在距离中心线4.1m（边导线外侧0.6m）处，满足农田区10kV/m的工频电场强度评价标准要求；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为1.8448kV/m，出现在距离中心线4.4m（边导线外侧0.9m）处，满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。 ②本项目改造同塔双回、垂直逆相序排列段 对于双回路最不利塔形（同塔双回，线间距为（-3.9/-4.5/-4）-（3.3/3.8/3.3）m），当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为2.0979kV/m，出现在距离中心线外-4.8m（边导线外0.3m）处，满足农田区10kV/m的工频电场强度评价标准要求；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为1.5034kV/m，出现在距离中心线外3.8m（边导线外0.3m）处，满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。 （2）工频磁感应强度 ①本项目单回、三角排列段 对于单回线路最不利塔型（线间距为（-4.2/1.0/3.5m），当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为18.5139μT，出现在距离中心线外3.4m，满足评价标准的要求（100μT）；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为15.7832μT，出现在距离中心线外3.3m，满足评价标准的要求（100μT）。 ②本项目同塔双回、垂直逆相序排列段 对于最不利塔型1D2-SDJC（同塔双回，线间距为（-3.9/-4.5/-4）-（3.3/3.8/3.3）m，当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为25.5983μT，出现在距离中心线外2.7m处，满足评价标准的要求（100μT）；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为22.9422μT，出现在距离中心线外3.3m处，满足评价标准的要求（100μT）。 综上所述，本项目线路采用拟选塔中最不利塔型，按设计规程要求（在非居民区边导线对地高度为6.0m，在居民区导线高度为7.0m）实施时，本项目线路运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度满足相应评价标准要求。 2．噪声 1）复兴110kV变电站 本项目变电站声环境影响分析采用理论计算进行预测评价。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中面声源衰减模式： 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时， 可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减 3 dB 左右， 类似线声源衰减特性[Adiv≈10 lg(r/r0)]；当 r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于 6 dB，类似点声源衰减特性 [Adiv≈20 lg(r/r0)]。其中面声源的 b＞a。图中虚线为实际衰减量。 变电站内主要噪声源为主变压器，根据变电站电气设备通用选型，变电站选用的主变压器噪声源源强为65dB(A)；本变电站为户外布置，本期主变压器2台，计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量，距离为主变至四周厂界的距离。本次评价对运行期复兴110kV 变电站周围声环境的影响预测按2台主变评价。预测结果见表5-9。 - 表5-9 复兴110kV 变电站本期终期规模建成后运行期噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 位置和方位; 距主变距离（m）; 测量数据dB（A）. 预测结果dB（A） （1#、2#主变运行）. 昼间; 夜间. 1#; 2#; 贡献值; 贡献值. 站界; 北面围墙处; 28; 14; 39; 39. 东面围墙处; 38; 38; 35; 35. 南面围墙处; 32; 45; 38; 38. 西面围墙处; 26; 26; 32; 32. 敏感点预测; 叠加背景值; 预测值; 预测值. 敏感点; 南侧凤舞社区; 32; 45; 50; 45. 西侧居民; 51; 51; 54; 48. 图5-1 复兴变电站（本期）噪声预测（贡献值）等声级线图 由上表可知，复兴110kV 变电站建成投运后，变电站厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）；周边居民最大值位于西侧居民分别为54和48dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值 2）输电线路 本项目线路噪声环境影响采用类比分析法进行预测评价。 新建单回线路类比线路选择110kV代岳线，改造双回线路类比线路选择110kV犀太、犀苏双回线，线路相关参数的比较见本项目电磁环境专项报告，类比线路噪声监测结果见表5-10。 表5-10 类比线路噪声监测结果 监测对象; 监测点; 监测结果dB(A). 昼间; 夜间. 110kV代岳线; 4#-5#塔; 42.5; 38.6. 110kV犀太、犀苏双回线; 2#-3#塔; 53.8; 43.4. 类比线路选择的监测点为边导线附近，据噪声衰减规律，距离边导线越近噪声值越大，故该监测点处为线路噪声最大值，可保守反映线路运行噪声值。根据已运行的110kV输电线路的噪声监测结果可以看出，110kV输电线路线下的噪声值昼间低于60dB（A），夜间低于50dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 同时，根据噪声衰减规律，距离线路越远噪声影响越小，故评价范围内均满足相应标准限值要求。 通过类比分析，可以预测本项目输电线路投入运行后，产生的噪声对周围环境的影响能控制在标准限值内。 3.水环境 复兴110kV变电站按综合自动化变电站设计，无人值班、生活污水主要由巡查人员产生，生活污水产生量极少，现场调查，本项目西侧临规划待建道路，因此在道路及配套管网建成前站内生活污水通过化粪池（2m3）收集后用于周边耕地施肥，市政道路及配套管网建成后站内生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网，对环境影响较小。站内设有事故油池（20m3），当出现事故时，变压器油由事故油管排入事故油池，由有专业资质的公司回收利用，事故油不会排出站外，对水环境无影响。 本工程输电线路运行期无废水产生。 4.固体废弃物 复兴110kV 变电站建成后，固体弃废物主要为变电站巡查人员产生的生活垃圾，平均产生量约0.5kg/d，利用站内垃圾桶收集后定期清运至周边垃圾站，由环卫部门统一处理，环境影响较小。 本工程输电线路运行期无固体废弃物产生。 三、生态环境影响评价 （1）对植被的影响 根据现场调查，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生植物。本项目占地总面积约10850m2（永久占地面积约8250m2，临时占地面积约2600m2），变电站为已建站，无新增占地，输电线路单个塔基占地面积小且分散。对于临时占地，随着施工期的结束，对临时占地进行绿化，不涉及对林业生态系统的影响。 ①对林地植被的影响 本工程线路线路路径部分区域林木较茂密，沿线林区的树种主要为有松树等树种。线路设计中对树木主要采取避让、移栽、高塔跨越等措施，按设计规程考虑树木自然生长高度后与导线净空距离大于4.5m的不砍伐；树木自然生长高度不超过2.0m的灌木不砍伐；无法避让又无法跨越时，采取削伐方式（即保留植物根系，仅砍伐树梢部分）、移栽方式，对植物多样性产生的影响较小，线路维护人员可能在运行维护过程中对植被造成一定踩踏和带入外来植物。通过禁止维护人员带入外来物种，可避免人为带入外来物种对本土植物造成威胁。 据调查，新建线路砍伐一般林木700 棵，建设施工单位在砍伐树木前应办理相关手续并取得所有者的同意。另上述树种在项目所在区域广泛分布、数量多，建设期间当地植物种类不会发生变化，本项目在设计和施工阶段采用相应的植被保护措施，施工结束后通过采取植被恢复措施恢复林地原有功能等，不会对当地针叶林等林地植被数量及种类产生明显影响。 ②对灌丛植被的影响 灌丛植被多存在于立地条件稍好的区域，施工有可能对原有灌丛植被面积及结构产生一定的影响，施工过程中塔基处会砍伐部分灌木植被，导致灌丛植被中个别物种数量减少，甚至暂时性丧失部分功能，但塔基永久占地面积较小，属于局部影响，对整体灌丛植被而言，影响甚微；施工结束后对临时占地区域采用自然植被恢复和播撒当地物种进植被恢复，因此本项目建设对灌丛植被的影响轻微。 ③对栽培植被的影响 本项目塔基占地少且塔基占地分散，对栽培植被的破坏范围有限。本工程线路塔基占地约0.198hm2，占地面积小，因此，本项目建设不会对当地农作物和经济作物产量造成影响。 综上所述，评价区域内无珍稀、濒危及国家重点保护的野生植物分布，也无古树名木，项目区的植被都是均为当地常见的物种，但只要建设和施工单位加强管理，认真落实和执行各项环保对策措施以及水土保持措施，可减轻项目的建设和运营对地方生态环境的负面影响，将影响程度降低。因此，本工程建设对评价区自然植被的影响很小，由此造成的生态影响也很小，不会引起项目区域植物种和种群的灭绝。 ###### （2）对生物多样性的影响 ###### 根据现场调查，本项目评价范围内未发现珍稀濒危及国家重点保护的野生动物，不涉及野生动物的迁徙通道。本项目所经区域野生动物分布有兽类、鸟类、爬行类、两栖类。兽类主要为家鼠、草兔等，鸟类主要为大嘴乌鸦等，爬行类主要为菜花蛇、壁虎等，两栖类主要为青蛙、蟾蜍等。本项目建成后对野生动物的影响主要是雨雾天气条件下对鸟类飞行的影响，评价区域内的野生鸟类主要为大嘴乌鸦等常见小型鸟类，行动敏捷，且飞行高度一般高于线路高度，从类似环境状况的已运行输电线路来看，各种家畜或野生动物活动都能照常活动，线路建成后不会影响野生动物的生活习性。 通过以上措施，本工程能够有效控制植被破坏、水土流失等生态影响，不会破坏生态保护红线区及其生态功能造成明显不利影响。 四、社会环境影响 （1）对交通的影响 ###### 本项目线路跨越公路时，导线对地及交叉跨越距离按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）进行考虑，满足公路运输净距要求。 （2）水环境的影响 本项目不不跨越河流，不涉及饮用水水源保护区，不会对河流水体功能产生影响。 （3）对其它电力线的影响 本项目线路跨越既有电力线时，两线间垂直净距按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）进行考虑，彼此不会相互影响。 五、环境风险分析 本工程为非工业污染型的输变电项目。 （1）变电站环境风险分析 ①风险事故源变电站的主要环境风险为变压器绝缘油泄漏，主要环境风险事故源包括变压器机械性事故漏油、火灾导致的漏油或灭火不当造成的漏油。 ②风险事故后果及应急措施 在变电站建设时考虑对泄漏绝缘油的处理，即在主变压器基础下，设计了油坑，油坑通过排油管与事故油池连接。在发生主变压器泄漏绝缘油事故时，泄漏绝缘油流入主变下的油坑，并通过排油管排入事故油池。事故油池须具备足够容量。排除主变故障后，将变压器油回收。 本项目事故油池位于主变西南侧，主变绝缘油泄漏时可经重力流入事故油池。事故油池容积20m3，50MVA主变压器含油量最大值约19.4t，事故油池满足《变电所给水排水设计规程》（DL/T 5143-2002）及《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB 50229-2019）要求。因此绝缘油泄漏时措施可靠，风险可控。 本项目可能出现较危险的事故即为电气设备火灾，在这种情况下，站内值班人员应该马上上报火情。如火灾较严重，产生有毒有害气体或绝缘油溢流进入站外土壤和水体，应通知当地环保部门，采取应对措施。 （2）输电线路风险分析 本工程输电线路不存在环境风险。 六、居民敏感目标环境影响预测 为了减少输电线路对人居环境的影响，本工程在线路路径选择时已尽量避开了居民区和沿线城镇规划区，线路的建设和运行对周围居民点的影响都将控制在相应评价标准的限值范围内。 现场调查了解，复兴变电站评价范围内有4处电磁环境保护目标。上述敏感点处的工频电场强度、工频磁感应强度是通过叠加变电站的类比预测值和敏感点处背景值得到，考虑复兴变电站目前正在运行，周边敏感点已受变电站影响，本次评价采用6#作为周边敏感点的背景值。复兴变电站对敏感目标的影响预测结果见下表：。 变电站周边敏感点预测结果如表5-11。 表5-11 变电站主要环境保护目标的环境影响预测结果 项目; 序号; 保护目标; 分项; 工频电场(V/m); 工频磁感应强度(μT). 复兴110kV变电站; 1; 东侧砖厂; 现状值; 0. 37; 0.0054. 类比值; 82.5; 0.0813. 预测值; 82.87; 0.0867. 2; 南侧凤舞社区街道委员会; 现状值; 0.37; 0.0054. 类比值; 73.3; 0.0809. 预测值; 73.67; 0.0863. 3; 北侧家具厂; 现状值; 0.37; 0.0054. 类比值; 75.4; 0.0734. 预测值; 75.77; 0.0788. 4; 西侧居民楼; 现状值; 0.37; 0.0054. 类比值; 180.8; 0.322. 预测值; 181.17; 0.3274. 评价标准; 4000; 100.; 100. 本项目输电线路敏感点范围内有4处居民点，上述敏感点处的工频电场强度、工频磁感应强度是通过叠加线路的理论预测值和敏感点处现状监测值得到，线路下复兴站出线侧居民点受到扩建后变电站及线路工程共同影响，评价在变电站对其影响的基础上进行叠加计算，线路跨越敏感点按照最小净空距离5m进行预测，运行后本工程对敏感目标的影响预测结果见表5-12。 表5-12 输电线路主要环境保护目标的环境影响预测结果 项目; 序号; 监测序号; 保护目标/导线排列方式/导线高度; 位置/最近距离; 分项; 工频电场强度(V/m); 工频磁感应强度(μT). 输电线路; 1; 7#; 谭家湾村敏感点/双回垂直逆相序排列 7.0m; 距离边导线南20m; 现状值; 0.41; 0.0147. 贡献值; 136.60; 4.97. 预测值; 137.01; 4.99. 2; 8#; 岩峰村敏感点/单回三角排列/7.0m; 距离边导线西侧20m; 背景值; 0.21; 0.0056. 贡献值; 136.60; 4.33. 预测值; 136.81; 4.34. 3; 8#代; 平洞村敏感点/单回三角排列/7.0m; 距离边导线北20m; 背景值; 0.2100; 0.0056. 贡献值; 136.6000; 4.3331. 预测值; 136.81; 4.34. 5; 4#代，5#; 跨越凤舞社区敏感点/双回垂直逆相序排列/7.0m; 线路跨越，1.5m; 背景值; 8.6700; 0.1204. 贡献值; 1496.3; 11.5008. 预测值; 1504.97; 11.62. 线路跨越，4.5m; 背景值; 14.2700; 0.5349. 贡献值; 1765.7500; 25.1156. 预测值; 1780.02; 25.65. ###### 由上表可知，本项目投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度和噪声均满足相应评价标准要求，不需设置电磁环境影响防护距离。 七、输电线路和其它工程交叉或并行时的电磁环境影响分析 1. 交叉跨越情况 根据初步设计资料及现场踏勘可知：本工程与既有110kV及以上等级输电线路交叉情况为：钻越2次。本工程与既有线路交叉跨越的电磁环境评价方法采用既有线路交叉跨越处的现状监测最大值叠加本线路的理论预测结果得到。 经现场踏勘，本工程于钻越既有双回220kV全田一、二线、220kV渠田二线各一次，导线对地高度分别为50m、35m。本工程与既有线路交叉跨越的电磁环境评价方法采用既有线路交叉跨越处的现状监测最大值叠加本线路的理论预测结果得到。 交叉处预测结果见下表。 表5-13 本工程线路与其他工程交叉时电磁环境的影响预测结果 项目; 监测点; 本线路排列方式/高度; 数值类别; 电磁环境. 序号/监测位置; 位置; 导线对地高度; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感强度. （μT）. 本工程交叉跨越（钻越）; 1/10#; 双回， 220kV全田一、二线; 最低相50m; 单回三角排列/6.0m; 现状监测值; 205.03; 0.0468. 本线路理论计算值; 2430; 18.5139. 预测最大值; 2635.03; 18.5607. 211#; 220kV渠田二线; 最低相35m; 单回三角排列/6.0m; 现状监测值; 2.05; 0.0059. 本线路理论计算值; 2430; 18.5139. 预测最大值; 2432.05; 18.5198. 由表5-13可以看出，经叠加计算，本项目输电线路钻越各既有线路处工频电场强度、工频磁感应强度均可以满足评价标准要求。 2. 并行情况 本项目输电线路与既有220kV全田一、二线并行，并行段共同评价范围内无敏感目标。故评价按照非居民区对既有线路并行情况进行预测。 在非居民区，本输电线与既有220kV全田一、二线并行线间任一点的工频电磁场的预测值采用既有线路监测结果叠加本线路在该处的预测结果来反映并行段电磁环境影响。具体预测结果见下表。 表5-14 本工程线路与既有线路并行电磁环境的影响预测结果 排列方式/高度; 电磁环境; 距线路中心距离（m）; 本线路理论计算值; 既有线路实测值; 预测值; 备注. 同塔双回、垂直逆相序/6.0m （非居民区）; 工频电场强度（V/m）; 0; 1170.3; 最低向导线对地 高度约60m 电场： 5.90V/m 磁场： 0.0116μT; 1176.2; 预测最大值距线路中心4.8m 电场：2340.4 磁场：15.966. 工频磁感强度（μT）; 15.96（磁场最大值）; 15.966. 工频电场强度（V/m）; 1; 1201.2; 1207.1. 工频磁感强度（μT）; 15.0155; 15.0215. 工频电场强度（V/m）; 4.8(最大值); 2334.5（电场最大值）; 2340.4. 工频磁感强度（μT）; 11.9713; 11.9773. 工频电场强度（V/m）; 10; 1278.1; 1284. 工频磁感强度（μT）; 9.0788; 9.0848. 工频电场强度（V/m）; 15; 482.2; 488.1. 工频磁感强度（μT）; 6.8049; 6.8109. 工频电场强度（V/m）; 25; 130.6; 13.6.5. 工频磁感强度（μT）; 4.3803; 4.3863. 工频电场强度（V/m）; 35; 57.21; 63. 工频磁感强度（μT）; 3.128; 3.134. 从上表可以看出，在居民区及非居民区，本项目输电线路与既有220kV沙保线路并行段线路间任一点处工频电场强度、工频磁感应强度均可以满足评价标准要求。 由于35kV及以下电压等级输电线路产生的电磁环境影响很小，故不考虑本工程输电线路与35kV及以下电压等级输电线路交叉或并行时的相互叠加影响。 九、电磁环境影响防护距离 ###### 本项目建成投运后，变电站以及输电线路产生的电磁环境影响均满足相应评价标准限值要求， 因此变电站及输电线路的建设在满足设计规范及相应的安全防护范围控制要求的情况下，无需另外再设置电磁环境影响防护距离 ###### 十、小结 本项目变电站改建投运后，无废气排放，生活污水、生活垃圾和事故油量妥善处置，不会对所在区域环境质量造成不利影响。本项目线路投运后无废水、废气、固体废物排放，不会影响当地大气、水环境质量。复兴变电站采用类比分析，输电线路采用类比结合模式预测，本工程产生的电场强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中不大于公众曝露控制限值4000V/m的要求，磁感应强度均能满足不大于公众曝露控制限值100μT的要求。复兴变电站建成后，站界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，在本项目评价区域内的声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目对当地生态环境影响较小，不会导致区域环境功能发生明显改变。 本项目投运后在环境保护目标处产生的电场强度、磁感应强度、噪声均满足相应评价标准要求。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期（基础开挖、施工机械） | TSP | 施工现场地面和路面定期洒水，在大风和干燥天气条件下适当增加洒水次数。按《四川省灰霾污染防治实施方案》要求，加强施工期扬尘管理。 | 不会影响 周围环境 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活 污水 | 变电站施工期间产生的生活污水利用周边内既有设施收集后用作农肥；线路施工产生的生活污水利用附近居民既有设施收集后用作农肥。 | 不直接排入水体 |
|  | 运行期 |  | 近期经化粪池（2m3）处理后用于周边农地施肥，远期待管网建成后外排市政污水管网 | 无影响 |
| 固体废 弃物 | 施工期 | 生活垃圾 | 变电站施工期间产生的生活垃圾利用周边既有设施收集后不定期清运至附近的垃圾站集中处置；输电线路施工租用附近现有民房，主要依托当地设施收集处置。 | 无影响 |
|  |  | 砍伐树木 | 外售木材加工厂综合利用 | 无影响 |
|  |  | 拆除固废 | 收集后综合利用或外售废品回收站，废主变由专业单位报废处理 | 无影响 |
|  |  | 含油废物 | 拆除原有事故油池产生的少量含油废物由资质单位收集处理 | 无影响 |
|  | 运行期 | 生活垃圾 | 变电站少量生活垃圾交环卫部门处理，线路（无） | 无影响 |
| 噪声 | 设计阶段 | 1）复兴变电站改建 合理平面布局，选用噪声级低于65dB（A）的主变压器。 2）线路 线路路径选择时，已避让集中居民区。 |  | 达标 |
|  | 施工期 | 1）既有复兴变电站拆除重建 ①施工机具集中布置在新征地范围内；选用低噪声施工设备，加强施工设备的维护保养；尽量避免多种噪声源机具同时使用； ②合理安排施工时间，基础施工应集中在昼间进行，避免夜间进行高强度噪声施工，禁止夜间和午休时间施工，施工单位要加强施工管理，做好施工组织设计。 2）线路 线路施工点分散，施工活动集中在昼间进行。 |  | 不扰民 |
| 其它 | 电磁环境 | 1）复兴变电站 ①电气设备应安装接地装置；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密。 ②对平行跨导线的相序排列避免同相序排列。 2）线路 ① 线路选择时尽量避开集中敏感点；在与其它电力线、通信线等交叉跨越时应严格按规程要求留有净空距离。 ②110kV线路在居民区/非居民区最低相导线对地高度采用7.0m/6.0m。 ③双回线路导线采取垂直逆相序排列。单回段尽量避让居民，双回路跨越居民时抬高导线。 |  | 达标 |
| 其它 | 需进一步采取的环保治理对策 | - 在运行期建立健全环保管理机构，加强环境管理工作。民房跨越处尽量抬高导线 - ②对工程所在地区的居民进行有关输变电工程环境保护知识的宣传和教育，消除他们的畏惧心理。 ③施工结束后对临时租用的牵张场等占地及时恢复原有土地功能。 ④对塔基施工产生的少量弃渣应堆放在塔基处作平摊处置，并在四周修筑挡土墙、堡坎等挡护工程，做好水土保持工作。 ⑤输电线路施工期做好宣传教育工作，严格控制树木砍伐量及占地，施工完成后对塔基永久征用的场地的裸露地表撒播草种绿化。 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1、施工期 1）水土流失治理措施分析 本项目对生态环境的影响主要是线路建设和线路施工活动引起的施工区域地表扰动和植被破坏导致的水土流失。根据本项目所在区域的土壤侵蚀特点，在未采取任何防治措施的情况下，施工期水土流失预测总量约30.2t，新增水土流失量为25.62t，生态环境影响较为明显。为此，本项目拟采取如下生态保护措施： （1）设计阶段 复兴变电站 - 合理布置，减土方量少。 输电线路 ①线路路径选择时尽可能缩短线路长度，塔基尽可能避让密集林，线路采用提升架线高度减少树木砍伐。 ②线路根据地形条件采用全方位高低腿铁塔、掏挖型基础，尽量少占土地，减少土石方开挖量及水土流失影响。 ③对线路走廊内不能避让的高大林木，采取高跨方案、削伐方式（即保留植物根系，仅砍伐树梢部分）进行跨越，避免直接砍伐；线路尽量增加档距，减少塔基数量，以减少塔位处的植被破坏；线路塔基定位时尽量选择荒草地和植被稀疏地，以减少树木砍伐。 （2）施工期 输电线路 A、对占地和植物影响的减免、恢复及保护措施 ●在规划输电线路通道路径选择设计时尽量避开林区，无法避让的林区，尽量避让密林区，并采取适当提高塔位，增加架空线路对地高度的措施，以减少树木的砍伐； ●线路设计时因地制宜选用不同的基础型式（主要采用掏挖基础、人工挖孔桩基础、 斜柱式基础、 岩石基础） 以减少土石方的开挖及回填工作量为原则，并结合铁塔全方位高低腿使用，减少植被破坏的面积； ●在线路施工时选用先进的施工手段，按设计要求施工，减少植被破坏面积以及树木的砍伐；减少建筑垃圾和生活垃圾的产生，及时清除多余的土方和石料，运走生活垃圾，以减轻对植被的占压、干扰和破坏；对表层土壤用草袋进行装填，用于后期塔基处的绿化。施工完成后，对搭建的临时设施予以清除，恢复原有的地表状态； ●按相关规定办理土地占用和砍伐手续，并缴纳植被恢复费，由当地林业部门进行异地造林，减少植被的损失； ●施工采用对植被和环境破坏较小的电线架设的方法架设电线，如张力放线、飞艇放线等，减少植被破坏； ●线路施工道路尽量利用现有乡间小路，材料运输利用附近既有公路，就近采用人抬等方式进行，避免新建临时道路对林木等生态环境的影响； ●施工便道避让林木，以免运输过程中设备材料刮擦林木； ●施工用地（包括临时用地、永久用地）尽可能地选择植被稀疏的荒草地，以减少对区域针叶林、草地、灌丛植被的永久破坏或临时占压； ●塔材、金具等材料输运到施工现场需及时进行组装，减少现场堆放时间，减少对灌丛、草地的占压； ●加强施工人员管理教育，施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域，禁止施工人员超出施工区域踩踏自然或栽培植被； ●在草地处施工时应先对铁塔区进行草皮剥离，搬运至塔基施工临时占地区堆存养护，施工结束后进行草皮回铺； ●在草地处施工时尽量应避免车辆与原地面直接接触，在原地面铺设彩条布或棕垫；铁塔临时占地、紧线场等临时占地区域的草皮上铺设一层彩条布，隔离原有地貌；材料运输利用附近既有公路，就近采用人抬、马驮等方式进行，避免新建临时道路对草地的生态环境影响； ●施工完后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾和废弃物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃于施工区域的天然植被中，既造成环境污染，又对植被的正常生长发育产生产生不良影响。并作好植被恢复工作，植被恢复应以采用自然恢复和人工恢复相结合的方法，植被人工恢复应依照原生性原则，选用当地物种，如羊茅、野青茅、火棘等，禁止引入外来物种，防止生物入侵； ●对施工人员进行防火宣传教育，注意生产和生活用火，以免引发森林火灾，对可能引发火灾的施工活动严格按规程规范施工，确保区域植被安全； ●对施工人员加强环保教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育，严禁施工人员肆意破坏当地自然植被； ●对各种施工用地，不论是临时用地，还是永久用地，要尽可能地选择荒草地、次生林，以减少对树木的砍伐和压占灌草丛。对因施工期间破坏的各种植被和生境类型，施工结束后，将根据当地的土壤及气候条件，依照“适地适树”和乔、灌、草相接合的原则，且植被恢复必须选用当地适生的物种，即应尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复，使野生动物被干扰的生活环境得以恢复； ●严禁施工人员将外来物种带入施工区域，防止对当地野生动物物种造成生存威胁。 B、对野生动物影响减免及保护措施 为了在施工期中更好地保护动物，建议在施工期采取以下措施： ●对于兽类和鸟类施工期间尽量采用人工进行塔基基础的掏挖，尽量不放炮，不要轻易砍树和移动鸟巢；施工中尽量避免噪声干扰，减少车辆的鸣笛，以免使野生动物受到较大的干扰； ●对于爬行、两栖类动物来说最好的保护措施是不污染水体，少挖方填方，弃渣不得随意倾倒天然水体； ●对施工中遇到的鸟窝（因砍伐树木）一定要移到非施工区的其他树上妥善安置；对在施工中遇到的幼鸟和鸟卵（蛋）一定要交林业局的专业人员妥善处置； ●施工中时，应严格限定施工范围，不得随意新增永久及临时占地，尽量减少对动物栖息地的破坏； ●对因施工期间破坏的各种植被和生境类型，应尽量通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复，使野生动物失去的栖息地得以部分恢复； ●加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识教育，禁止猎杀兽类、鸟类，禁止捕蛇捉蛙。 C、水土保持措施 ①主体工程措施 ●根据地形特点采用全方位高低腿铁塔，使用掏挖型基础，尽量减少土石方开挖量，降低水土流失影响。 ●施工用房租用现有房屋设施，减少施工临时占地。 ●塔基基位应尽可能避开不良地质段，基础类型应根据地质条件选择适应的基础，在条件许可时应优先采用原状土基础。 ●能开挖成型的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，减少开挖量。 ●基坑回填后应在地面堆筑防沉土堆，其范围同基坑上口尺寸。 ●对个别岩层裸露、表面破碎、极易产生水土流失的塔位，在清除表层破碎岩屑后，需进行砂浆抹面防护。 ●位于斜坡的塔基表面应做成斜面，恢复自然排水。对可能出现汇水面的塔位要求塔位上方修浆砌块石排水沟，以利于排水。 ②临时工程措施 ●在塔基平台、基础、挡土墙等土石方施工时，剥离的表土，开挖出的土石方需要在堆土坡脚品字形堆码土袋进行挡护，顶面用塑料布遮挡，用剥离的表土装入编织袋，挡护基础开挖出的土石方，待施工完成后，倒出用于其区域覆土绿化。 ●对处于一定坡度上的塔基，在其上坡面开挖临永结合的截水沟、排水沟，防治新增水土流失。 ●施工期过雨季的，临时堆土需加以密目网遮盖，减小降雨对临时堆土的冲刷。 ③植物措施 ●施工完后作好植被恢复工作，植被恢复应以采用自然恢复和人工恢复相结合的方法，植被人工恢复应依照原生性原则，选用当地物种，如羊茅、野青茅、火棘等，禁止引入外来物种，防止生物入侵。 2、运行期 变电站及输电线路塔基占地为永久性占地，其他占地为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施： ●对塔基处加强植被的抚育和管护。 ●在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐。 ●加强用火管理，制定火灾应急预案，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被。 ●在线路巡视时应避免引入外来物种。 ●在线路巡视时应留意电晕发生相对频繁的输电线路段，及时联系工程建设方进行线路维护，保证在此附近活动的动物安全。 3、小结 综上分析，采用上述环保措施后，本项目运行产生的工频电场、工频磁场和噪声均能满足相应评价标准要求；施工期噪声不扰民，运行期满足相应标准限值要求；采取相应的预防生态破坏措施和恢复生态手段，尤其是通过施工管理的保护和恢复，其建设对生态环境影响小，不会导致项目所在区域环境功能明显改变。因此，本项目拟采取的环保措施合理、可行。 |  |  |  |  |
| 环保管理及监测计划 1、管理计划 根据本项目特点，营运单位应建立完整的环境保护管理体系，实行分级负责制度，根据需要配备专（兼）职管理人员，管理工作做到制度化，其具体职能为： 1）制定和实施各项环境监督管理计划； 2）建立工频电磁场环境监测数据档案； 3）协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动（如按照《四川省辐射污染防治条例》要求，每年定期向有审批权的环境保护主管部门报送上年度电磁环境保护报告等）。 2、监测计划 本工程环境监测的重点是工频电场强度、工频磁感应强度及噪声，监测点位选择和测量方法按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ 705-2014）、《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12308-2008）和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）进行。 表6-1 营运期监测计划 序号; 名称; 内容; 监督机构. 1; 工频电场 工频磁场; 点位布设; 参照本环评选定的环境敏感点; 达州市生态环境局. 监测项目; 电场强度、磁感应强度. 监测方法; 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》（HJ 705-2014）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）. 监测频次、时间; 竣工验收监测一次，例行监测按相关规定进行. 2; 噪声; 点位布设; 参照本环评选定的环境敏感点. 监测项目; 昼间、夜间等效连续A 声级. 监测方法; 敏感点声环境质量监测方法采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）；站界噪声监测方法采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. 监测频次、时间; 竣工验收监测一次，例行监测按相关规定进行. |
| 环保措施投资及环境风险分析、竣工验收 1、项目投资估算 本项目总投资为4699万元，其中环保投资共计72.2万元，占项目总投资的1.53%。本项目环保措施投资表见表7-1。 表7-1 本项目环保措施投资表 项 目; 环保措施内容; 投资（万元）. 复兴变电站; 线路; 合计. 环保设施; 大气治理; 施工期; 施工作业面、施工道路洒水降尘; 0.5; 0.3; 0.8. 材料堆场、弃土临时堆场洒水防尘，采取覆盖堆料、润湿等措施；汽车加盖篷布运输，及时清扫道路沿线遗洒物料，道路洒水降尘; 1.0; 0.5; 1.5. 固废处置; 施工期; 及时清运多余土方、建渣至指定渣场，指定合理运输路线，清扫遗洒物料，含油废物交由资质单位收集处理; 0.2; /; 0.2. 营运期; 垃圾收集; 0.1; 0.1; 0.2. 事故油池及配套设施; 8.0; /; 8.0. 废水; 施工期; 变电站施工场地建临时沉淀池；临时堆放场四周设置导排沟，汇集处修建沉淀池; 2.0; /; 2.0. 营运期; 化粪池（2m2）; 0.5; /; 0.5. 电磁防护; 提高导线对地高度; 无; 无; 0. 生态治理; 挡土坎（板）、排水沟、植草等; 3.0; 3.0; 6.0. 相关环保费用; 植被恢复费、林木补偿费; 5.0; 30.0; 35.0. 水土保持工程措施费; 2.0; 10.0; 12.0. 水土保持植物措施费; 1.0; 2.0; 3.0. 环保宣传教育、施工人员环保培训、标志牌等; 2; 2. 共计; -; 72.2. 2、环境风险分析 根据本工程施工及运行特点、周围环境特点及工程与周围环境之间的关系，环境风险分析如下： 1）环境风险源 施工期主要风险源：油类泄漏、火灾。 运行期主要风险源：事故油、生态入侵、火灾。 2）施工期环境风险分析及应急措施 （1）施工期油类泄漏风险及应急措施 本工程施工过程中使用的润滑油、柴油等油类在运输过程中可能发生泄漏。工程中使用的润滑油、柴油等油类严格执行《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ 607-2011）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）相关规定，确保不造成环境危害。 （2）火灾风险分析及应急措施 工程施工期由于施工机械、燃油、电器及施工人员增多，增加了火灾风险，将会对工程区植被构成潜在威胁。须在施工区内建立防火及火灾警报系统，严格执行野外用火的相关报批制度，施工区必须配备灭火器材，施工现场必须有专门的消防管理人员进行监管。以外，还需对施工人员进行防火宣传教育，并严格规范和限制施工人员的野外活动，严禁施工人员私自野外用火，做好吸烟和生活用火等火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。 3）运行期环境风险分析及应急措施 （1）事故油风险分析及应急措施 本项目复兴变电站设有20m3事故油池，50MVA主变压器含油量最大值约19.4t，事故油池满足《变电所给水排水设计规程》（DL/T 5143-2002）及《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB 50229-2019）要求。从已运行变电站调查看，变电站主变发生事故的几率很小，主变发生事故时，事故油能得到妥善处理，环境风险小。 2）生态风险分析及应急措施 本工程所在区域植被恢复时，选用当地物种进行植被恢复，避免引入外来物种，防止外来物种入侵的风险。 3）火灾风险分析及应急措施 工程运行期若运行维护人员不注意用火安全将存在火灾风险，对工程区植被构成潜在威胁。建设单位在运行期须建立防火及火灾警报系统。除此以外，还需要对运行维护人员加强防火宣传教育，并严格规范和限制人员的野外活动，严禁运行人员私自野外用火，做好火源管理，严格控制易燃易爆器材的使用。在雷雨、强风、冰雪等极端天气出现时须加大巡线频率，保证巡线工作的有效性和及时性，一旦发现对线路安全运行有影响的一切行为，应及时制止、采取相应措施并上报。 从上述分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险小。 3、竣工验收 项目应依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）相关要求，建设项目需配套建设的环保设施，必须严格执行“三同时”制度，即：必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评［2017］4号）规定的标准和程序，自主开展建设项目竣工环境保护验收工作。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。环境保护行政主管部门应当对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况，以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况，进行监督检查。项目目环保设施竣工验收“三同时”见下表。 本项目竣工验收一览表如下表。 表7-2 本项目环保竣工验收措施一览表 项目; 内容; 要求; 验收单位. 复兴变电站; 站界工频电磁场及噪声; 检查变电站达到终期规模后，工频电磁场及噪声能否满足标准限制要求; 建设单位自主验收. 生活污水; 变电站产生的用作农地施肥. 事故油池; 设置20m3事故油池，地埋式布置，采取了规范的防渗措施. 输电线路; 林地征收占用手续; 开工前取得. 工频电磁场及噪声; 线路正常运行后，线路工频电磁场及噪声是否满足标准限制要求. 占用耕地; 1.补偿农作物经济损失；2.占地采取“占一补一”. 植被恢复、水土保持; 1. 林木经济补偿； 2.植被进行绿化恢复 3.是否按环评、水保要求落实. 其他; 前期手续完善；环境管理、规章制度建档及档案管理；并按相关要求完成电磁环境年度自查报告，并存档以备查阅. |

# 结论与建议

一、结论 （一）本项目建设内容及必要性 本项目建设内容为：本项目建设内容包括：①改造原有复兴110千伏变电站，改造平面布置，改造完成后本期主变2×50MVA，终期主变2×50MVA，110kV出线终期6回，本期4回，35kV出线：终期4回，本期4回，10kV出线：终期20回，本期20回②拟建线路从复兴110kV变电站110kV构架出线后，利用原九复线出线走廊，拆除原九复线，110kV复兴至幺塘线路全长约9.0km（其中双回段为改造原110kV九复线55#塔至110kV复兴站线路段2.5km，改造后与110kV九复线同塔双回挂线；复幺线新建单回段6.5km），新建杆塔33基，其中，单回耐张角钢塔11基，单回直线角钢塔16基，双回耐张角钢塔5基，另有一基双回终端塔。 ，项目变电站的改扩建及新建线路可满足复兴变供区的负荷发展，提高复兴变的供电可靠性，同时提高幺塘变的供电可靠性和运行灵活性。 （二）本项目与产业政策及规划的相符性 根据川发能源[2018]96号《关于四川水电投资经营集团有限公司2018年农网改造升级工程项目可行性研究报告的批复》，本项目属电力基础设施建设，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》修正）中“第一类鼓励类 四、电力 10、电网改造与建设”类建设项目，符合国家现行的产业政策。 - 本项目线路已经由达州市自然和资源规划局同意、复兴变电站已取得规划许可证。因此，本项目符合当地城乡建设规划。 （三）项目地理位置 - 变电站及线路位于达州境内，项目地理位置详见附图1《项目地理位置图》。 （四）项目所在区域的环境现状 1）本项目大气环境、水环境受区域环境影响，经现场踏勘，区域大气环境、水环境质量较好。 2）根据现状监测，本项目所在区域工频电磁场、噪声现状监测值均小于评价标准限值。 3）生态环境：评价区域内无珍稀濒危及国家重点保护的野生动植物分布。 - 4）水土流失：本项目所在区域以轻度、中度水力侵蚀为主。 - 5）本项目不涉及自然保护区、重点文物保护区、引用水源保护区等其他特殊生态敏感区。 - 6）本项目已避开滑坡、泥石流等不良地质区域。 （五）项目总量控制、达标排放及污染防治措施有效性分析 1）总量控制：本项目运营期主要环境影响为工频电磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不对项目的排污总量进行考核。 2）达标排放及污染防治措施有效性分析 ①废水 本项目变电站巡视人员产生的少量生活污水经化粪池收集后用于周边农田施肥，不外排；线路无废污水产生，不会对水环境产生影响。 ②噪声 本项目复兴变电站选用低噪声源设备，通过合理平面布局，噪声经距离衰减后可达标排放； 通过合理选择输电线路路径，避开居民点等措施，尽量减少输电线路运行噪声对居民的影响，其措施合理可行。 ③工频电场、工频磁场 变电站、线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度均满足公众曝露控制限制（4000V/m）和（100μT）的要求。 本项目通过线路路径选择时避开敏感点、采用优质导线、导线高度设计满足设计规程要求等措施来降低输电线路的电磁环境影响；项目所采取的电磁环境影响防治措施合理有效，可使本项目输电线路、变电站对公众的电磁环境影响满足评价标准要求。 （六）对环境的影响预测 1）施工期 ①噪声 本项目变电站及线路施工期间，施工噪声对周围环境会产生一定影响，环评要求建设单位在施工前张贴施工公告，告知施工期的环境影响，并向周围公众做好解释工作。施工期间应合理安排施工时段，并采取相应的环保措施：如将噪声源设备尽量设置在远离环境敏感点处、控制夜间强噪声施工活动时间等措施，做到施工噪声不扰民。施工完成后，其影响将会消除。 ②废水 项目施工废水经沉淀池澄清处理后循环使用，不外排。施工人员租用就近既有生活设施，生活污水利用现有的卫生设施收集处理，对当地水环境基本无影响。 ③大气 本项目对大气环境的影响主要为施工扬尘，来源于基础开挖。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使施工区域局部空气中的TSP增加。变电站土建工程量小，且集中在新征地区域，本项目对进出施工区域的车辆实行除泥处理，在大风和干燥天气条件下对施工区域适当增加洒水次数；线路施工集中在塔基处，其点分散，各施工点产生的扬尘量极小。可见，本项目施工期不会对区域大气环境产生明显影响。 ④固体废物 固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾、施工开挖产生的弃渣等。本项目输电线路塔基开挖后产生弃土，此外还有少量施工人员生活垃圾。变电站施工产生的挖填方趋于平衡；线路施工产生的弃土在塔基征地范围内摊平堆放处理，采取对土体自然放坡、夯实边坡的方式挡护；线路拆除产生的废电线和钢材，外售废品回收站综合利用；砍伐树木收集后外售木材加工厂；变电站拆除的废弃主变压器由专业单位报废处理，其余配电装置统一入库封存；生活垃圾利用附近的既有设施收集后，统一由环卫部门集中处理，对当地环境的影响较小。 ⑤生态环境 本项目施工期主要生态环境影响是水土流失、植被破坏。 本项目占地和影响面积较小，施工分散，施工过程中采取预防措施，施工结束后采取植被恢复措施，不会造成大面积的水土流失。通过实施水土保持方案，可尽量减少项目施工造成的水土流失，保护当地生态环境。 本项目对植被的影响主要来自架空输电线路的建设。全线树木砍伐量约2320棵，主要为杂树及松树等，砍伐不涉及珍稀树种。项目建成后，架空输电线路对线路走廊下的树木生长有一定影响，但基本不影响其生态功能。 本项目具有施工期短、施工量小、施工分散等特点，其环境影响是短暂的，并随着施工结束其对环境的影响随之消失。 本项目施工期具有施工量小、施工时间短等特点，其影响是短暂的，并随着施工结束而消失。 2）运行期 本项目运行期产生的环境影响主要有工频电磁场和噪声等。 （1）工频电场强度 变电站：通过预测复兴110kV变电站改建完成投运后，变电站站界其围墙外的工频电场强度满足相应评价标准的控制要求。 输电线路： ①本项目单回、三角排列段 对于单回线路最不利塔型，当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为2.43kV/m，出现在距离中心线4.1m（边导线外侧0.6m）处，满足农田区10kV/m的工频电场强度评价标准要求；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为1.8448kV/m，出现在距离中心线4.4m（边导线外侧0.9m）处，满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。 ②本项目同塔双回、垂直逆相序排列段 对于双回路最不利塔形（同塔双回，线间距为（-3.9/-4.5/-4）-（3.3/3.8/3.3）m），当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为2.0979kV/m，出现在距离中心线外-4.8m（边导线外0.3m）处，满足农田区10kV/m的工频电场强度评价标准要求；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频电场强度最大值为1.5034kV/m，出现在距离中心线外3.8m（边导线外0.3m）处，满足居民区4000 V/m的工频电场强度评价标准的要求。 （2）工频磁感应强度 变电站：通过预测复兴110kV变电站改建完成投运后，变电站站界其围墙外的工频磁感应强度满足相应评价标准的控制要求。 输电线路： ①本项目单回、三角排列段 对于单回线路最不利塔型（线间距为（-4.2/1.0/3.5m），当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为18.5139μT，出现在距离中心线外3.4m，满足评价标准的要求（100μT）；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为15.7832μT，出现在距离中心线外3.3m，满足评价标准的要求（100μT）。 ②本项目同塔双回、垂直逆相序排列段 对于最不利塔型1D2-SDJC（同塔双回，线间距为（-3.9/-4.5/-4）-（3.3/3.8/3.3）m，当线路通过非居民区导线最低允许高度为6.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为25.5983μT，出现在距离中心线外2.7m处，满足评价标准的要求（100μT）；当线路通过居民区导线最低允许高度为7.0m时，线下距地面1.5m高处，工频磁场强度最大值为22.9422μT，出现在距离中心线外3.3m处，满足评价标准的要求（100μT）。 （3）声环境 根据类比分析，本项目线路昼间夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））的要求。 （4）大气、水环境影响 本项目运行后，不影响项目所在区域大气、水环境功能。 （5）生态环境 本项目施工结束后及时利用当地物种进行植被恢复，对生态环境无影响，不会改变环境生态功能。 （七）对环境保护目标的影响 本项目运行后，在环境保护目标处产生的工频电场强度、工频磁感应强度和噪声均满足相应评价标准限值要求。 （八）电磁环境影响防护距离 根据电磁环境影响预测结果，本工程输电线路产生的工频电磁场均能满足评价标准要求。因此，本输电线路工程无需设置电磁环境安全防护距离。 （九）建设项目环保可行性结论 本项目建设符合当地社会经济发展规划，符合国家产业政策。本项目所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素。本项目为110kV输电项目，采用的技术成熟、可靠，工艺符合清洁生产要求。线路路径选择合理，在设计和施工过程中按本报告提出的防治措施落实后，产生的工频电场、工频磁场及噪声能满足相应环评标准要求，对当地声环境、电磁环境及生态环境的影响小，不会改变项目所在区域环境现有功能。在环境保护目标处产生的工频电磁场和噪声均满足相应评价标准限值要求，从环保角度，该项目的建设是可行的。 二、建议 除严格按照本报告提出的环境保护措施外，建议还应加强以下管理措施： （1）各项环保措施需用经费要随着工程设计的深入，分项仔细核算，确保环保经费到位用足。工程环保投资应设专帐管理，专款专用，确保工程各项环保措施的顺利实施。 （2）在下阶段设计和建设中，业主要进一步提高环境保护意识，充分重视和认真实施相关环保措施。 （3）业主单位在今后的工程设计、施工及运营过程中，应听取及收集公众对本项工程建设的意见，充分理解公众对电磁环境影响的担心，及时进行科学宣传和客观解释，积极妥善地处理好各类公众意见。 （4）加强施工期的环境管理，全面落实施工期各项环境保护措施；加强水土保持工作，严格实施水土保持方案；做好项目的环保竣工验收。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地 形地貌等） 附图2 输电线路杆塔一览图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行 专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进 行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。