拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万源市石人110千伏输变电新建工程 | 万源市境内 | 四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司 | 四川华易工程技术有限责任公司 | 四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司拟在万源市境内建设万源市石人110千伏输变电新建工程。建设内容为：1、新建石人110kV变电站。 2、新建110kV刘竹线“π”接入石人变电站线路工程。3、 光缆通信工程。 | 1、新建石人110kV变电站。主变采用户外布置，110kV配电装置采用GIS配电装置，本期主变1×50MVA，终期主变1×50MVA，110kV出线终期4回，本期2回，110kV出线采用架空方式，10kV出线采用架空方式，新建主控室、配套用房等，总建筑面积约462.18m2。新建环保设施化粪池2m3。主变压器事故时其绝缘油经事故排油管道分别进入站区内设置的25m3事故油池，由有资质的专业公司回收，不外排。 2、新建110kV刘竹线“π”接入石人变电站线路工程。新建从110kV刘竹线N41#和N42#塔“π”接入110kV石人站2#、3#进线构架，架空线路型号为JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线，单分裂，截面积为300mm²，设计输电电流333A，全长2×1.1km，其中：新建同塔双回线路路径长2×0.9km，导线排列方式为垂直同相序排列；新建2条单回线，线路路径长均为0.2km，导线排列方式为垂直排列。刘竹线π接全线共使用6基杆塔，永久占地360m2。输电线路经过非居民区时导线对地最低高度6.0m。经过居民区时导线最低对地最低高度为7.0m。 3、光缆通信工程。采用2根OPGW-90型复合光缆，路径长度2×1.2km 4、电磁环境影响防范措施 （1）变电站 本工程变电站采取的防范措施：①主变采用户外布置，110kV配电装置采用户外GIS布置。 ②电气设备应安装接地装置；金属构件做到表面光滑，避免毛刺出现；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。③对平行跨导线的相序排列尽量避免同相布置，减少了同相母线交叉与相同转角布置。④在设备的高压导电部件上设置不同形状和数量的均压环（或罩），以改善电场分布，并将导体和瓷件表面的电场控制在一定数值内，尽可能降低电晕放电，从而有效降低无线电干扰水平。 （2）输电线路 输电线路采取的防范措施：①线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。②线路通过城市规划区，全线按照居民区考虑，档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m；③合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。④采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。 5、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 相关部门意见：万源市住房和城乡建设局出具（万住建【2019】507号）的站址及线路路径的批复文件和万源市自然资源局出具（万自然资函【2019】269号建设用地预审情况的说明文件。 |