拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大竹县团坝至双碑110kV线路新建工程 | 大竹县境内 | 四川省水电集团大竹电力有限公司 | 四川华易工程技术有限责任公司 | 四川省水电集团大竹电力有限公司拟在大竹县境内建设大竹县团坝至双碑110kV线路新建工程。建设内容为：1、新建团坝—双碑110kV线路。 2、光缆通信工程。 | 1、新建团坝—双碑110kV线路。 新建团坝至双碑110kV输电线路，路径长约2×6.5km，导线型号为JL/G1A-400/35-48/7，截面积425mm2，额定设计电流333A。团坝220kV变电站出线采用2基双回路终端塔，单侧挂线（长约2×0.1km），其余段采取同塔双回挂线，导线排列方式为垂直逆相序排列。全线共使用22基杆塔（包括：直线塔11基、转角塔7基、终端塔4基），永久占地1320m2，临时占地6800m2。居民区导线对地最低高度7.0m、非居民区导线对地最低高度6.0m。 2、光缆通信工程。在输电线路铁塔地线支架架设2根24芯OPGW-24B1-90型光缆，并兼作地线用，长度约13km 3、电磁环境影响防范措施 输电线路 输电线路采取的防范措施：①线路选择时已尽量避开敏感点，在与其它电力线、通信线、公路等交叉跨越时严格按规程要求留有净空距离。②线路通过城市规划区，全线按照居民区考虑，档距中央最大弧垂处导线高度不低于7m；③合理选择导线截面积和相导线结构，降低线路的电晕。④采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音，减小对通讯线的干扰。 4、在满足设计规范的条件下，无需另外再设置电磁环境安全防护距离。 相关部门意见：大竹县住房和城乡建设局出具《建设项目选址意见书》。 |