拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 达州宣汉航达220kV输变电工程 | 达州市宣汉县 | 四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司 | 四川嘉盛裕环保技术有限公司 | 达州市中心医院拟在院内建设业务综合楼新增数字减影血管造影机项目，项目内容为：1、变电站的规模为：①主变压器终期规模125MVA+75MVA，本期一次上齐；②220kV出线终期2回，本期2回；③35kV出线终期2回，本期2回；④10kV出线终期13回，本期10回。 2、本期需在玛瑙500kV变电站预留场地上扩建220kV出线间隔2个，扩建完善相应的土建及二次系统。 3、玛瑙-航达220kV线路工程位于达州市宣汉县柳池镇、双河镇管辖范围内。 新建线路工程起于已建玛瑙500kV变电站220kV屋外GIS装置3#、4#（自东向西第3、第4）进出线构架，止于航达220kV变电站，线路全长2×9.5km，按同塔双回设计，导线垂直逆相序排列。线路工程导线均采用单分裂LJG-400钢芯铝绞线，导线额定电流816.4A。全线新建杆塔31基，塔基占地面积3817m2。沿玛瑙-航达220kV线路新建两根24芯复合光缆，光缆长度2×9.5km。 | 一、施工期 （一）大气环境影响 施工期对环境空气质量的影响主要为施工扬尘和施工机械尾气污染。其影响集中在施工区的小范围内，在短期内主要影响因子是TSP、CXHY、CO、NOX等，因此，只要在施工过程中尤其是干燥天气条件下对开挖面及时洒水降尘，对周围环境影响不大。同时，通过采用加强施工机械保养维护，控制车速、限制超载，优先选用电动工具等措施，施工机械尾气对周围的环境影响不大。 （二）水环境影响 本项目施工期主要废水是施工人员的生活污水及施工废水。施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用，不外排。施工人员租用当地民房居住，产生的生活污水可利用当地既有生活污水处理设施收集处理，不直接排入天然水体；因此，施工人员污水不会对工程区的水环境产生污染影响。 （三）声环境影响 本项目新建变电站施工噪声主要来自于施工和运输机械，采取相应的噪声控制措施后，能最大限度降低施工噪声影响；本项目玛瑙500kV变电站220kV间隔扩建工程基础施工采用人工开挖，施工噪声较小，施工期短，且集中在变电站围墙内昼间进行，不影响站外居民的正常休息；本项目线路施工期短，且集中在昼间进行，不会影响周围居民的正常休息。 （四）固体废弃物影响 本项目新建变电站和线路产生的生活垃圾经统一收集后清运至附近的村镇垃圾池，本项目工程拆迁民房产生的建筑垃圾运往宣汉县建筑垃圾场，塔基附近弃土就近平衡不外运，本项目变电站建设过程中产生的临时弃土堆放于航达公司设置的1000m2临时堆场，并在航达公司建设时用于场地平衡，本项目变电站弃土不外运。 二、营运期 （一）噪声： 1、航达220kV变电站：本项目新建变电站投运后，站界处终期预测值在42dB（A）～54dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。终期站外环境保护目标处昼间噪声最大值为54dB（A）、夜间噪声最大值为45dB（A），昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，经预测，本项目变电站建成后不会改变环境保护目标处的声环境现状。 2、玛瑙500kV变电站：本次间隔扩建后站界昼间等效连续A声级在42.4dB（A）~51dB（A）之间，夜间等效连续A声级在40.1dB（A）~44.8dB（A）之间，站界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准评价标准要求。 3、输电线路：根据类比，本项目新建输电线路投运后产生的昼间噪声值为43dB（A），夜间噪声值为39dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类及2类评价标准要求。 （二）电磁环境： 1、航达220kV变电站新建工程 航达220kV变电站建成后围墙外工频电场强度最大值为1262.79V/m，满足4kV/m的评价标准要求；工频磁感应强度最大值为11.273μT，满足0.1mT的评价标准要求。 2、玛瑙500kV变电站220kV间隔扩建工程 本期玛瑙500kV变电站220kV间隔扩建后玛瑙500kV变电站各侧围墙外最大值为2073.89V/m，满足4kV/m的评价标准要求；工频磁感应强度最大值为20.6497μT，满足0.1mT的评价标准要求。 3、架空输电线路 1）工频电场强度 根据模式预测，本项目输电线路采用拟选塔中最不利塔型2J2-SDJC塔，在通过非居民区，线高6.5m时，线下距地面1.5m高处工频电场强度最大值为4.66kV/m，满足耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电场强度不大于控制限值10kV/m的评价标准要求；通过居民区，导线对地高度7.5时，电场强度最大值为3.67kV/m，满足公众曝露控制限值不大于4kV/m的要求，并随着距离的增加工频电场强度逐渐降低。 2）工频磁感应强度 根据模式预测，本项目输电线路在最不利塔型段（2J2-SDJC型），线高6.5m时，线下距地面1.5m处最大工频磁感应强度为46.86μT；在通过居民区及其附近导线最低允许高度为7.5m，线下距地面1.5m处最大工频磁感应强度为41.99μT。因此本项目输电线路满足公众曝露控制限值不大于100μT的要求，并随着距离的增加工频磁感应强度逐渐降低。 （三）水环境影响 新建变电站生活污水依托航达公司拟建污水处理设施处理经管网送柳池工业园区污水处理厂处理后排入后河；玛瑙变电站间隔扩建投运后，在变电站现有生活污水量基础上不新增生活污水。线路投运后无废污水排放，不影响项目所在区域水环境功能。 （四）大气环境影响 本项目新建变电站、扩建变电站和线路投运后，无大气污染物产生，不影响项目所在区域大气环境功能。 （五）固体废物 本项目新建变电站产生的生活垃圾依托航达公司拟建的生活垃圾收集系统，收集后交环卫部门处理。变电站站内设置60m3的事故油池，事故油池采用地下布置，远离火源，为钢筋混凝土结构，采用防渗系数不低于10-10cm/s的人工防渗材料，厚度不低于2mm，具有防渗漏、防流失等功能。依托航达公司拟建的危废暂存间暂时存放废旧蓄电池，废旧蓄电池不得长期存放，尽快交由有资质的单位回收处置。 玛瑙变电站间隔扩建投运后，在变电站现有生活垃圾量基础上不新增生活垃圾。 线路投运后，无固体废物产生。 （六）生态环境 本项目永久占地面积较小，不涉及特殊生态环境，施工结束后及时利用当地生态系统中原有物种进行植被恢复，采取相应措施后，不会改变环境生态功能。 |