- 建设项目环境影响报告表

- （送审稿）

- （生态影响类）

项目名称：  达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（升压站）工程

建设单位（盖章）：达州上实环保有限公司

编制日期：         2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 前言

达州上实环保有限公司拟在达州市达川区河市镇金星村建设达州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（下称主体工程）。州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目于2020年1月取得《关于达州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》(达市环审[2020]3号)。根据主体工程环境影响报告书内容，升压站所在卸料平台的土地平整、土建施工及升压站建设需依托的危废暂存间等均已在主体工程报告书内进行评价，但未对升压站电磁环境影响进行分析，需另行评价，故建设单位委托我公司编制达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项（升压站）工程环境影响评价报告表。

目前，达州上实环保有限公司委托四川华易工程技术有限责任公司对项目开展环境影响评价工作。我公司接受委托后，在组织有关技术人员对该项目进行现场踏勘、资料收集和工程分析的基础上，按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）的要求编制了《达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（升压站）工程环境影响报告表》（含电磁环境影响专项评价）

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（升压站）工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 董慧梁 | 联系方式 | 13064338585 |
| 建设地点 | 达州市达川区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目内 |  |  |
| 地理坐标 | 107.223675381，31.063210877 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十五、核与辐射 161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 升压站总占地191m2 （建设于生活垃圾焚烧发电项目内，不新增占地） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 四川省发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 达市发改审[2019]42号 |
| 总投资（万元） | 190 | 环保投资（万元） | 1 |
| 环保投资占比（%） | 0.5% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020），应设电磁环境影响专题评价。《达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（升压站）工程电磁环境影响专项评价》评价等级、评价内容与格式按照《环境影响评价技术导则—输变电》（HJ24-2020）要求进行。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目为生活垃圾焚烧发电项目子项目，主体工程为垃圾焚烧发电项目《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类四十三类、环境保护与资源节约综合利用中“20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。本项目的建设符合《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》（发改环资[2006]1864号）和《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）中相关规定，及国家《关于进一步开展资源综合利用的意见》的要求。 生活垃圾采用焚烧发电的处置方式，拟采用机械炉排炉焚烧系统，烟气采取“SNCR炉内脱氮+半干法（喷入氢氧化钙）＋干粉（喷入熟石灰）+活性炭喷射＋袋式除尘器+SCR”设施，飞灰采用水泥+螯合剂稳定化处理，经检测达标后送垃圾填埋场进行分区填埋处理。主体工程所采用的工艺及二次污染物处理技术符合相关文件、标准和规范的要求。 二、规划符合性分析： 《达州市城市总体规划（2011-2030）》 (2015 版)提出：关于固体废弃物控制，提出“提高资源利用率，实现再生资源化。对以废渣为原料进行加工生产的企业给予优惠政策，制定固定废物管理办法。对有毒有害固体废物进行安全处置。建立垃圾收运系统，使市区家庭生活垃圾和商业服务业产生的生活垃圾实现分类袋装化、垃圾分类收集箱在住宅区普及化、垃圾运输封闭化。新建垃圾转运站，扩建或新建垃圾处理场厂。 总体规划中环卫工程规划说明：达州市已在西郊蚂蝗沟建成一座生活垃圾处理厂，采用卫生填埋的处理方式，处理规模为500吨/日，库容260万立方米，使用20年设计。目前蚂蝗沟生活垃圾处理厂已在做垃圾发电厂的前期工作，预计2011年将建成日处理垃圾600吨的发电厂，二期将达到日处理垃圾1050吨的发电厂。规划远期根据垃圾量在原厂址进行发电厂三期工程建设，将日处理规模扩大至2500吨，以满足城市及部分市域范围生活垃圾处理需要，同时发挥电厂的规模效益。 目前现有蚂蝗沟生活垃圾处理厂受城镇发展挤压，周边已逐渐被居民、商业区占据，已不再具有扩能条件。因此达州市拟于达川区河市镇金星村、金河村建设达州市固体废物综合处置中心处置城市生活垃圾、医疗废物、危险废物、餐厨垃圾等固体废物。 达州市城乡规划委员会办公室《达州市城乡规划委员会2018年第4次会议纪要》同意达州市固体废物综合处置中心选址方案，垃圾发电主体工程属于市固体废物综合处置中心重点组成项目。 本项目为主体工程内子项目，为升压站建设，建设位置位于达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目内卸料平台1F，不涉及新增占地，根据达州市自然资源和规划局出具的《建设工程规划许可证》（建字第511700202000067），本项目建设符合当地规划。 三、与“三线一单”的符合性分析 （1）与生态红线的符合性分析 根据四川省人民政府《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号）中（二）生态保护红线类型分布中13.盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线重要保护地为区域内分布有32处饮用水水源保护区、6个省级自然保护区、3个国家级风景名胜区、10个省级风景名胜区、1个世界地质公园、5个国家地质公园、1个省级地质公园、2个国家湿地公园、4个省级湿地公园、14个国家级水产种质资源保护区、1个省级水产种质资源保护区、1处世界文化与自然遗产地的部分或全部区域。保护重点是严格按照现有相关法律法规对禁止开发区域的管理要求，对生态保护红线实施严格保护，严格控制人为因素对区内自然生态的干扰。 另外，根据四川省环境保护厅《关于发布生态保护红线市县级行政区汇总表和等级表的函》（川环函〔2018〕1201号），达州市大竹县涉及的主导生态系统功能为水土保持，经核实，本项目不涉及生态保护红线。 （2）与环境质量底线符合性分析 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本工程建成运行后产生的主要环境影响为电磁影响、噪声。经预测，本项目升压站运行过程中将产生的工频电场强度、工频磁感应强度可满足相关标准限值要求。噪声采取措施后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，可满足因此，项目实施符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为输变电建设项目，故符合资源利用上限要求。 （4）与生态环境准入负面清单符合性分析 本项目项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊生态敏感区，同时其运行过程中产生的影响小。结合四川省发展和改革委员会2017年发布的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）》和2018年发布的《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）》（试行），本项目不在上述清单名录内，故本项目不按环境准入负面清单行业管理。 四、与生态环境分区管控的符合性分析。 根据《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），本项目位于其要素重点管控单元。涉及的管控单元如下： 图1-1. 达州市环境管控单元分布图 - 升压站涉及管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属城市; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51170320005; 达川区要素重点管控单元; 达州市; 达川区; 环境综合; 环境综合管控单元要素重点管控单元. YS5117033510002; 自然资源一般管控; 达州市; 达川区; 资源利用; 水资源重点管控区. YS5117032210001; 州河-达川区-控制单元; 达州市; 达川区; 水环境分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117032320001; /; 达州市; 达川区; 大气环境分区; 大气环境布局敏感重点管控区. YS5117031410002; 达川区土壤优先保护区; 达州市; 达川区; 土壤环境; 农用地优先保护区. 根据比对分析，本项目为升压站建设项目，不产生废水废气废渣等污染物，与各类管控单元管控要求不冲突。 此外，《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发[2020]9号），本项目位于达州境内，为四川省总体生态环境重点管控单元。川东北经济区总体生态环境管控要求为：控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。建设流域水环境风险联防联控体系。提高大气污染治理水平。本工程为输变电项目，不会向外界排放废水、废渣等污染物，不属于排放污染物的项目，故本工程的建设符合相关文件的管控要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于达州市达川区河市镇金星村，位于达州市固体废物综合处置中心内。其地理坐标为：107.223675381，31.063210877 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、建设内容及组成 1.建设性质及建设地点 （1）项目名称：达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（升压站）工程 （2）建设单位：达州上实环保有限公司 （3）建设地点：达州市达川区河市镇金星村达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目内 （4）建设性质：升压站为达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目子项目，主体工程为新建项目 本项目具体地理位置图及外环境关系示意图见附图1、附图2。 2.工程主要建设内容及规模 本项目在现有达州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目范围内建设，不涉及新增占地，其建设内容及规模如下： （1）主变一台，容量为31.5MVA； （2）其他配套装置 ①110kV 配电装置：采用GIS室内布置，、110kV间隔一回，出线采用地埋穿管电缆出线。 ②土建部分：本项目升压站位于达州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目卸料平台1F，占地面积191m2，项目土建部分纳入达州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目，目前已开工建设，本项目评价不涉及土地平整，土建工程内容，施工期仅为设备安装。 3.项目组成及可能产生的环境问题 #### 升压站为生活垃圾焚烧发电项目配套工程，项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成表 名称; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 营运期. 主体 工程; 主变及配电装置（主变室内布置，110kV配电装置采室内布置，运行电压110kV），位于卸料平台1F。; 扬尘、噪声、生活污水、施工废水、 固体废物等; 工频电场工磁场 噪声. 建设内容; 本期; 终期; 型式. 主变容量; 1×31.5MVA; 1×31.5MVA; 室内GIS布置. 110kV出线; 1回; 1回; 电缆. 辅助 工程; 主变南侧电缆出线。; 噪声、生活垃圾. 办公及生活设施; 本项目不单独设置，依托垃圾焚烧发电项目; 生活垃圾. 环保 工程; 新建事故油池1座，容积15m3，事故油作为危废处理，交资质单位处置（新建）; 事故废油 生活污水. 主变油坑1座，容积约为5m3. 危废间依托垃圾焚烧发电项目. 重点防渗区：危废暂存间，主变油坑、事故油等采用C30混泥土，防渗等级P8；等效黏土层≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s 一般防渗区：化粪池，采用C30混泥土，防渗等级P6，等效黏土层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 4、依托工程 #### 升压站在垃圾焚烧发电项目内建设，公辅设施、办公设施以及环保设施方面均存在依托性，详细见下表。 表2-2 升压站依托主体工程设施一览表 工程类别; 设施; 依托性; 可行性. 辅助工程; 道路; 依托垃圾发电项目厂内道路，; 可行. 办公设施; 主控楼及办公室; 依托垃圾发电项目厂内办公室，不新建; 可行. 环保工程; 污水处理站; 依托垃圾发电项目厂内污水处理站，不新建; 不新增工作人员，无生活污水增加，可依托. 事故油池; 新建15m3事故油池一座; 1#主变最大油量为9.76t，体积为10.8m³，可满足本项目需要. 危废暂存间; 依托垃圾焚烧发电项目危废暂存间，位于飞灰库; 生活垃圾焚烧发电项目飞灰库总面积204m2，内部独立设危废暂存间. 5、主要设备 #### 项目主要设备见下表。 表2-3 主要设备选型 110kV主变压器. 生产厂家; 中电变压器股份有限公司. 型号; SFZ11-31500/121/10.5. 接线组别; YNd11. 调压方式; 有载调压. 额定容量比（高/中/低）（MVA）; 31.5MVA. 额定电压比（高/中/低）（kV）; 121/10.5kV. 空载损耗（kW）; 27kW. 空载电流（％）; 0.48. 短路损耗（kW）; 123. 短路阻抗（％）; 10.5. 中性点接地方式; 直接接地. 中性点接地阻抗（Ω）; 40. 110kV配电装置. 110kV出线一回，采用室内GIS配电装置。 气体绝缘全封闭组合电器（共箱式） 断路器：2000A，40kA； 电流互感器：400-800/5A，5P30/ 5P30/ 5P30/0.5S/ 0.2S（变比详见电气主接线）； 隔离开关： 2000A，40kA； 电容式电压互感器互感器：0.5/3P级 30/30VA；. 本项目主要原辅材料见下表。 表2-4 本项目原辅材料及能源消耗一览表 - 名称; - 消耗量; - 来源. - 主（辅）料; - 变压器（台）; - 110kV三相三绕组有载调压变压器; - 1台; - 市场购买. - 配电装置; - 110kV屋外配电装置; - 1套. - 水量; - 施工期用水（t/d）; - 10; - 自来水. - 营运期用水（t/d）; - /; - 自来水. 5、劳动定员 本项目位于垃圾发电项目内，员工从垃圾发电厂内调配，不新增。 三、工程占地、土石方工程量及林木砍伐 1.工程占地 本项目在现有达州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目范围内建设，利用卸料平台1F预留房间，不涉及新增占地。 #### 2.土石方平衡分析 - 升压站土建部分随垃圾焚烧发电项目主体工程建设，主体工程环境影响评价报告书中已对全厂区场地平整，土建工程进行评价，本评价仅做设备安装，不单独分析土石方平衡。。 |
| 总平面及现场布置 | 一、本项目变电站平面布置 - 根据电气专业提资料，结合地形、地质条件、道路引接、进出线条件等综合因素，建成后总平面布置如下： 项目升压站为正方形，主变位于卸料平台一层，采用户内式GIS布置，出线采用电缆由升压站南侧出线；事故油池位于升压站北侧，容积为15m3，升压站北侧60m为生活垃圾焚烧发电项目办公区，为厂内设施，高于本项目拟建地约25m，南侧靠近生活垃圾焚烧区，东侧为厂外道路。送出工程由第三方公司建设，不在本次建设与评价范围内。 综上，升压站总平面布置整齐紧凑，同时依托现有道路和构筑物，运输方便，从环境保护角度而言，本项目总图布置合理. 二、工程布局及施工布设情况 升压站在现有生活垃圾焚烧项目卸料平台内建设。项目施工土建过程已完成，后期主要包含设备安装。项目临时占地均位于生活垃圾焚烧项目内，不涉及新增临时占地。 升压站施工期施工营地，施工场地、堆料场等均在主体工程施工方案中统一考虑，且均已在主体工程环境影响评价报告书进行评价，升压站仅涉及设备安装。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 施工期工艺流程图如下： 注：虚线内为生活垃圾焚烧发电主体工程已评价部分 图2-1 本项目变电站施工期产污工序 升压站土建工程已于原生活垃圾焚烧发电项目施工期完成，本项目仅进行设备安装。升压站为主体工程子项目，选址具有唯一性，施工方案均与焚烧发电项目主体工程同时设计，与主体工程保持一致，不单独进行。 安装工程 施工放线依据业主或监理工程师书面给定的原始基准点、基准线和基准标高，对工程进行精确定位。对工程施工的基准线、标高控制点定位均使用全站仪测定，并在与监理工程师共同复核无误后采取防撞、防压等保护措施。站内主变压器的轴线控制点均采取全站仪定位，在复核无误后仍采取防撞、防压等措施进行保护。站内其它放线定位采用经纬仪、水平仪、钢卷尺等测定。工程所用的所有测量、计量仪器及器具都必须在检定的有效期内。 根据建设单位提供，施工期工作人员为5人。 |
| 其他 | 二、营运期工艺流程 图2-2 本项目营运期工艺流程及产污位置示意图 本项目仅为生活垃圾焚烧发电项目内升压站建设项目，仅对该升压站进行评价，送出工程及发电项目外变电站均不在本次评价范围内。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1.四川省主体功能区规划 根据《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号），将四川省国土空间分为以下主体功能区：按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。本项目位于达州市达川区，属于省级层面重点开发区域，该规划区的要求位： ①加快推进区域性中心城市发展，优化城市空间布局，拓展城市发展空间，增强城市综合服务功能，提高人口集聚能力，强化辐射和带动作用。 ②利用嘉陵江流域和渠江流域丰富的自然资源，加快川东北地区特色优势资源深度开发和加工转化，积极承接产业转移，重点发展清洁能源和石油、天然气化工、农产品加工业，大力发展特色农业和红色旅游。 ③加强区域合作，大力发展配套产业。加强广安、达州与重庆的协作，建设川渝合作示范区，主动承接重庆的产业转移，加快发展汽车和摩托车配套零部件、轻纺等工业。加强南充、遂宁与成都的产业化协作，承接成都平原地区的产业转移，形成机械加工、轻纺等优势产业。 ④坚持兴利除害结合，全力推进渠江、嘉陵江流域防洪控制性工程和供水保障工程建设，增强对江河洪水的调控能力，提高防洪抗旱能力。大力加强生态环境保护和流域综合整治，构建以嘉陵江、渠江为主体，森林、丘陵、水面、湿地相连，带状环绕、块状相间的流域生态屏障。 本项目为输变电工程，建成后水、废气等污染物排放，且可以满足区域用电要求，进一步促进城市发展，故项目建设与《四川省主体功能区规划》（川府发〔2013〕16号）相关要求是相符的。 图3-1 四川省主体功能区划分总图 2.生态功能区划 根据《全国生态功能区划（修编版）》，本项目位置属于“秦岭－大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区”，该区域的生态保护主要措施为：加强已有自然保护区保护和天然林管护力度；对已破坏的生态系统，要结合有关生态建设工程，做好生态恢复与重建工作，增强生态系统水源涵养和土壤保持功能；停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动；严格矿产资源、水电资源开发的监管；控制人口增长，改变粗放生产经营方式，发展生态旅游和特色产业。 本项目为输变电项目，在原有生活垃圾焚烧发电项目范围内建设，不涉及新增占地，不会降低区域生态环境质量和对区域生态保护造成影响。 3.生态环境现状 3.1土地利用 本项目使用土地位于生活垃圾焚烧发电项目内，根据达州市城乡规划局出具的《关于达州市固废中心生活垃圾焚烧发电项目建设项目选址意见书》，本项目占地为公共设施用地，本项目使用土地符合国家法律与当地规划。 3.2植被类型 本项目土地位于生活垃圾焚烧发电项目内，目前生活垃圾焚烧发电项目已开工建设，周边已无原生植被。 3.3区域动物现状 本项目土地位于生活垃圾焚烧发电项目内，目前生活垃圾焚烧发电项目已开工建设，项目所在地及工程建设影响范围内主要为鼠类及常见鸟类，无珍稀、濒危及国家重点保护野生动植物分布。 4、环境质量现状 本项目为输变电类项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，本工程主要污染因子为工频电场强度、工频磁感应强度、昼夜等效声级（Leq）、pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，输变电工程属于其他行业，不需要进行土壤环境影响评价；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目所属行业类别为第Ⅳ类，根据4.1一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 ①环境空气现状 项目主要影响为施工期废气、粉尘等，运营期无废气产生。 根据达州市生态环境局发布的《2020年达州市环境状况公报》，“2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。”本项目位于达州市达川区，为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5。 ②地表水环境现状 根据《2020年达州市环境质量公报》，2020年全市区域水质状况评价为优（以年均值进行评价，粪大肠菌群不参与水质总体评价），23条河流37个地表水断面中优良水质（I~III类）断面34个，占91.9%；IV类水质断面2个，占5.4%；V类水质断面1个，占2.7%；无劣V类水质断面。河流水质超标污染物有总磷、氨氮、化学需氧量。年均超标的断面为东柳河墩子河、平滩河牛角滩、铜钵河山溪口码头。 根据《2021年5月达州市地表水水质月报》，本项目跨越水体州河、铜钵河水质评价结果见下表。 - 地表水水质评价结果 序号; 河流; 断面名称; 断面属性; 断面性质; 上年 同期; 上月 类别; 本月 类别; 主要污染指标（类别）. 1; 州河水系; 干流; 白鹤山; 县界（达川区→曲线）; 省控考核评价; II; IV; III; 溶解氧（IV）. 2; 铜钵河; 金娅米家坝; 河口（入州河前）; 市控; III; III; III; /. 注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3. 超过III类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。. 二、电磁环境现状 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中4.10.3：二级评价的输电线路若无现状监测资料时应进行实测。 垃圾焚烧发电项目目前正在施工过程中，评价范围周边无其他既有输电线路与变电站。 为了解本项目涉及的线路沿线的电磁环境现状，环评报告编制单位委托西弗测试技术成都有限公司于2021年8月对本项目所在地的电磁环境和声环境进行了现状监测。 #### 1.监测方法 #### 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）确定的监测方法进行。 #### 2.监测仪器 #### 本项目使用的电磁环境质量监测方法与仪器见下表： 表3-1 电磁环境质量监测方法与仪器 仪器名称; 检测 项目; 仪器参数; 校准/检定 有效期; 校准/检定 证书号; 校准/检定单位. SEM-600 电磁辐射分析仪(电场分析部分) 编号：SB16; 工频 电场; 5mV/m-100kV/m; 2020.10.27; 校准字第202010006769号; 中国测试技术研究院. SEM-600 电磁辐射分析仪(磁场分析部分) 编号：SB16; 工频 磁场; 0.3nT-10mT; 2020.10.27; 校准字第202010005208号. 风速仪/691994; 风速、温度; 0m/s-15.5m/; 2020.10.27; 校准字第202010005963号. 监测方法; 《辐射环境保护管理导则·电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）； 《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ681-2013）》。. 测试环境; 2021年8月18日：环境温度36.1℃ ~ 36.9℃；相对湿度：68.1% ~ 69.9%； 风速：0.9m/s~1.1m/s；天气：晴；测量高度1.5米。. #### 3.监测点布设 本想为生活垃圾焚烧发电项目配套升压站，目前正常运行。根据现场踏勘，站址附近无其他电磁设施，，周边无敏感点，故本次根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）以及《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）中布点要求，在拟建站址处设置电磁环境监测点1个作为厂界及敏感点电磁环境背景值。本次评价共布设1个电磁环境监测点，监测点周围均无高大树木遮挡，布点合理。 表3-2 本工程监测布点一览表 点位序号; 位 置; 项 目; 备 注. 1; 达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（升压站）工程拟建地; E、B; 现状值监测. 注：（1） E－工频电场强度、B－工频磁感应强度； #### 4.监测结果 项目监测期间监测站正常运行，工况及监测结果见下表。 表3-3 本工程工频电磁环境现状监测结果 序号; 点位位置; 检测结果. 电场强度（V/m）; 磁感应强度（μT）. 1; 达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（升压站）工程拟建地; 0.605; 0.0905. 从上表监测结果可以看出，一个监测点地面1.5m高处测得的工频电场强度为0.605 V/m，工频电场强度满足公众曝露控制限值（4000V/m）的要求；地面1.5m高处测得的工频磁感应强度在0.0905μT，磁感应强度满足公众曝露控制限值（100μT）的要求。 三、声环境质量现状 1.监测方法 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）与《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）确定的监测方法进行。 2.监测仪器 本项目使用的声环境质量监测方法与仪器见下表： 表3-5 声环境质量监测方法与仪器 仪器名称; 检测 项目; 仪器参数; 校准/检定 有效期; 校准 证书号; 校准/检定单位. 多功能声/114758级计; 声环境; 25dB（A）-125dB（A）; 2020.10.27; 校准字第 202010005965号; 中国测试技术研究院. 风速、温度; 风速仪/691994; 0m/s-15.5m/; 2020.10.27; 校准字第202010005963号. 监测方法; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； 《环境噪声监测技术规范 噪声测量修正值》（HJ 706-2014）。. 测试环境; 2021年8月18日：环境温度36.1℃ ~ 36.9℃；相对湿度：68.1% ~ 69.9%； 风速：0.9m/s~1.1m/s；天气：晴；测量高度1.5米。. 3监测频率 昼夜各监测一次。 4.监测点布设 本次评价共设1个噪声监测点位，位于本项目拟建地。噪声环境现状监测布点见下表。 表3-7 本项目声环境现状监测布点情况 点位序号; 位 置; 项 目; 备 注. 1; 达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（升压站）工程拟建地; N; 现状值监测. 注：N 噪声 5监测结果 本项目噪声监测结果见下表。 表3-8 本项目声环境现状监测结果 序号; 点位位置; 检测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 1; 达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（升压站）工程拟建地; 39; 36. 从上表可知，本项目拟建变电站昼间等效连续A声级在39dB（A），夜间等效连续A声级在36dB（A），噪声结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值，即为昼60dB(A)、夜50dB(A) 。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目位于达州市达川区河市镇金星村建设达州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目内，为垃圾发电项目配套项目。垃圾焚烧发电项目于2020年1月取得《关于达州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》(达市环审[2020]3号)。该环境影响评价报告书中提出垃圾焚烧发电项目配电装置电磁环境影响另行评价，故建设单位委托我公司编制达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目（升压站）工程环境影响评价报告表。 主体工程环境影响评价报告书中提出以下污染防治措施： 1、废气 本项目废气主要为垃圾焚烧炉产生的烟气污染物产生的废气污染物，经收集后送入垃圾焚烧炉中焚烧处置。焚烧炉产生的烟气净化拟采用“SNCR炉内脱氮+半干法（喷入氢氧化钙）＋干粉（喷入熟石灰）+活性炭喷射＋袋式除尘器+SCR”工艺，净化后的烟气经125m高烟囱可实现达标排放。项目垃圾仓和污水处理区产生的恶臭，采取密闭、负压、抽气等措施后，绝大部分恶臭被引入垃圾焚烧炉焚烧处置，少量无组织排放，经预测，恶臭厂界无组织排放均能达标。项目确定的环境防护距离为主厂房边界外300m；防护区为厂界外300m，环境防护距离范围属于防护区范围内，范围内住户于本项目建成投运前完成搬迁。 2、废水 本项目废水处理采取分质、分类处理，项目渗滤液、卸料平台冲洗废水车辆冲洗水、地磅及汽车引桥冲洗废水、实验室废水等有机废水，送厂区渗滤液处理站与其他医疗垃圾处理区、餐厨处理区、生活垃圾填埋区、炉渣综合处理区以及其他生活、绿化排水一并进行处理。污水处理区的废水经处理达到《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准相关限值后排入州河中。 其他如除盐制备水、循环水系统排污水、定排降温冷却水、净水系统排污水的产生量为385m3/d，经雨水管网排出。 3、噪声 本工程噪声源主要来自风机等空气动力设备、大功率水泵、破碎机等。项目将根据设备情况分别采用以下降噪措施：①对锅炉空排气管道控制阀、安全阀选用低噪声型设备，安装排气消音器，对阀与消音器间的管路做减振处理；②对风机做隔音箱，安装排气消音器；③对各种泵类采取加装橡胶接头等振动阻尼器；水泵等基础设减振垫；④锅炉房等选用隔声、消音性能好的建筑材料；⑤加强管理、机械设备的维护；⑥主厂房合理布置，噪声源相对集中，控制室、操作间采用隔音的建筑结构。在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置吸声装置（如密封门窗等），室内设置吸声吊顶，以减少噪声对运行人员的影响，使其工作环境达到允许噪声标准；⑦总图合理布局并加强厂区绿化，减少噪声对周围环境的影响。 4、固废 本项目产生的固废主要为炉渣、飞灰、泥沙、废活性炭、生活垃圾等，包括一般固废和危险废物。其中，炉渣经厂区预处理后外售进行综合利用，泥沙外运作农肥，实现综合利用；根据对飞灰性质的分析，飞灰固化后的含水率、二噁英含量及浸出液危害成分的浓度均能达到控制要求，因此垃圾填埋场进行填埋处理可行；员工产生的生活垃圾送焚烧炉焚烧处理。 5、地下水污染防治 本项目地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。项目对可能污染地下水的区域进行防渗处理，可有效杜绝项目对区域地下水的污染。 目前达州固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目已开工建设，卸料平台与焚烧发电区域建筑框架目前尚在搭建中，生活垃圾焚烧发电项目计划2022年底前并网发电，本配套升压站预计2022年中期建成。 根据现场情况，项目施工期对裸露在外的地面进行了覆盖，设置了施工围挡与防尘网，现场设置了施工营地，营地内设置了预处理池等设施，现场无大大量土方堆放，同时施工现场派驻了专职人员对项目施工过程中的环境保护措施进行日常检查。 根局建设单位提供，生活垃圾焚烧发电项目开工至今未发生环保投诉。 在建生活垃圾发电项目; 变电站拟建位置. |
| 生态环境保护目标 | 一、评价因子、评价范围与评价等级 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)、《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2009)以及现场踏勘情况，结合110kV输变电工程特点， 本工程环境影响评价范围及等级如下： 声环境：二级评价（项目处于2类声环境功能区）；评价范围为厂区围墙外200m内的区域。 电磁环境：110kV变电站评价等级为三级（户内式）；评价范围为厂区围墙外30m内的区域。 生态环境：评价等级为三级；评价范围为厂区围墙外500m内的区域。 二、环境保护目标 根据设计资料及现场调查，升压站评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地饮用水水源保护区等。 本工程升压站周边无住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物居民等环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类声环境功能区标准 （昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。 大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求。 地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 #### 二、污染物排放标准 #### 废水：本项目为升压站建设项目，无废水排放。 #### 废气：施工期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），运营期无废气产生。 #### 噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 运营期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2004）2 类标准（昼间 60dB（A），夜间 50dB（A））。 #### 电磁环境：工频电场强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中限值，公众曝露控制限值为 4000V/m；工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中限值，磁感应强度（频率为 50Hz）公众曝露控制限值为100μT。 #### 固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2012年修订）。 |
| 其他 | 本项目运营期主要环境影响为工频电场、工频磁场和噪声，均不属于国家要求总量控制的污染物种类，因此本项目不需设置特征污染物的总量控制标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 根据输变电项目的性质及其所处地区环境特征分析，本项目施工期产生的环境影响见表4-1。 表4-1 本项目施工期主要环境影响识别 环境识别; 变电站. 声环境; 施工机械噪声. 大气环境; 施工扬尘、机械和车辆排放的尾气. 水环境; 施工废水、生活污水. 生态环境; 水土流失和植被破坏. 固体废弃物; 施工人员生活垃圾，建筑垃圾、. 本项目升压站建设为生活垃圾焚烧发电项目主体工程子项目，主体工程已对全厂土地平整、土建工程施工期产生的影响进行评价，故本次评价不再评价项目施工期间基础施工、土地平整产生的环境影响。 一、声环境 施工过程中会产生施工机械设备运行噪声，项目噪声来源主要为设备安装、设备运输安装等。 各施工阶段典型施工机械及运输车辆作业时主要噪声源及其声级见下表。 表4-2 施工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度[dB（A）]. 安装; 电钻; 90~100. 电锤; 85~95. 运输; 载重车; 84～89. 项目施工期主要噪声源进行能量叠加后所得到的合成声级视为一个声源，并以半球向外辐射传播，在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑声能随距离衰减的情况下，则选用如下公式。 Lm=L0-20 log r/r0 式中： Lm——距离声源为r米处预测受声点噪声预测值[dB(A)]； L0——距离声源为r0米处室外声源的总声级值[dB(A)]； r——预测受声点距声源的预测距离（米）。 施工期噪声预测结果见下表。 表4-3 施工期噪声预测结果表 单位：dB(A) 噪声源强值; 预 测 距 离（m）; 备注. 10; 20; 25; 50; 100; 150; 200; 300. 装修; 100; 80.0; 74.0; 72.0; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 50.5; 以施工期最强噪声级值预测. 备注; 由于施工机械根据施工需要，不在同一时间使用，故不对噪声值进行叠加。以施工期最强噪声级值预测. 表4-4主体工程中土方与结构施工期噪声预测结果 距离 施工的阶段; 10m; 20m; 30m; 50m; 60m; 100m; 150m; 200m. 土方阶段(dB(A)); 90; 84; 80; 76; 74; 70; 66; 64. 结构阶段(dB(A)); 94; 88; 84; 80; 78; 74; 70; 68. 根据建设单位施工方案，设备安装及装修原则上处于土方施工阶段与结构施工阶段之后，如施工时间较紧迫，将存在少部分区域同步进行的情况。 由上表可以看出，施工期间产生的施工噪声昼间将对100m范围内，夜间将对300m范围内造成噪声污染影响。 由项目外环境关系图可以看出，本项目200m范围内无敏感点。为减少施工期对周边敏感点的影响，施工单位应加强施工管理，合理安排施工时，禁止在午休（12:00～14:00）、夜间（22：00～06:00）期间施工，对高噪声的施工机械要采取一定的降噪措施。定期检查施工设备，一旦发现产生的噪声增加应及时维修或更换。尽量采用低噪声机械，施工设备进场之前必须进行噪声检测，所有设备必须符合项目噪声控制要求，并注意对施工机械定期进行维修保养，使机械设备保持最佳工作状态，使噪声影响降低到最小范围。 施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施并做到文明施工后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。 #### 二、大气环境 根据主体工程环境影响报告书，施工期间废气来源为施工开挖、材料运输、施工机械运行等活动产生，主要为施工扬尘、材料运输车辆产生的汽车尾气。 施工扬尘：主要为施工过程中产生扬尘，为减少扬尘的产生主要通过对撒落在路面的渣土尽快清除等，做到文明施工，严格遵守“六必须”、“六不准”。同时，对出场车辆轮胎进行冲洗；采用商品混凝土；禁止在大风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石方及时清运；对裸露地面进行绿化或用防尘网覆盖等，可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。 汽车尾气：工程施工需使用大型机械设备和运输车辆，由于燃油机械多为重型机械设备，燃油以柴油为主，使用过程中将产生CO和SO2等废气。机械燃油废气属无组织排放源，主要集中在施工机械数量较多的施工作业区。在对设备等进行定期维修保养，确保其在正常情况下运行后，对环境影响较小。 三、水环境 #### 本项目为升压站建设项目，施工期无废水排放，仅为施工人员生活用水，与生活垃圾焚烧发电项目施工期产生的同类废水一同处置。根据主体工程环境影响报告书，施工时在厂区内修建临时厕所（旱厕）及简易化粪池，处理后可用于农灌或林灌。 四、固体废物 #### 施工期固废主要包含一般固废、危险固废。一般固废包括施工产生的建筑垃圾、施工人员生活垃圾，施工过程中产生的固体废物与主体工程产生的统一分类处理。 #### （1）一般固废 建筑垃圾：施工过程中产生建筑垃圾约5m³，集中运往当地政府指定建渣堆放点堆放。 #### 生活垃圾：施工人员产生的生活垃圾约10kg/d，利用附近的现有设施收集后，交由环卫部门处理。 五、施工期生态环境影响 本工程生态影响主要集中在施工期，工程占地会改变土地利用结构；施工期间产生的弃土和局部地表开挖、填筑形成的裸露地面，在大风及降雨天气条件下会产生水土流失。 （1）工程占地改变土地利用结构的影响 本项目在现有生活垃圾焚烧发电项目内进行改建，升压站位于卸料平台，不涉及新增占地。项目施工过程中，应尽快完成开挖和回填工作，对裸露地表、材料堆放及弃土临时堆放地进行遮盖；施工结束后通过及时清理现场，将余土和施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”。在采取措施后，项目不会对区域土地利用结构产生影响。 （2）工程建设对水土流失影响分析 项目弃渣堆放等活动将使原地表、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，使土层裸露或形成较松散堆积体，使其自然稳定状态受到破坏，产生水土流失。工程结束后，对弃土堆放等临时占地进行植被恢复或地面硬化，可有效减少水土流失。 （3）工程施工对动植物的影响 项目周边主要为人工种植植被，主要动物为鸟类、蛙、蛇等，不涉及珍惜动植物等。本项目在原有焚烧发电项目内建设，不涉及新增占地，生活垃圾焚烧发电项目目前已开工建设，本项目不涉及林木砍伐等，对动植物影响较小。 综上，本项目建设会对区域生态造成一定的影响，但项目建设完成后，水土流失将得到改善，因此本工程不会使整个区域生态环境格局发生本质改变。 六、小结 #### 本项目施工期对环境最主要的影响因素是噪声、扬尘和生态影响等，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小。施工期对环境的影响是短期的、暂时的， 施工结束，对环境的影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 根据本项目的性质，营运期产生的环境影响见表4-5，主要环境影响因素为工频电场、工频磁场、生活污水、噪声、固废等。本项目电磁环境影响分析详见本项目电磁环境影响专项评价，此处仅列出分析结果。 表4-5 本项目运营期主要环境影响识别 环境识别; 变电站. 电磁环境; 工频电场、工频磁场. 声环境; 噪声. 水环境; 生活污水. 固体废弃物; 生活垃圾、事故油、含油废劳保等. 生态影响; —. 一、电磁环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电压等级为110kV的户内式变电站评价等级为三级。 本项目变电站类比变电站是110kV五块石变电站，在进行监测时，110kV五块石变电站的2台主变及110kV线路均处于正常运行状态。 （1）工频电场强度 经类比预测分析，本项目110kV升压站围墙外工频电场强度最大值为203.685V/m，小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值（4000V/m）要求。 （2）工频磁感应强度 经类比预测分析，项目厂区外围墙外工频磁感应强度最大值为0.3125uT，小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值（100uT）要求。 据此类比分析可以得到，本项目110kV升压站建成投运后，工频电场、工频磁感应强度均能满足相应评价标准的要求。 二、敏感点电磁预测及评价 本项目评价范围内无敏感点，无需进行敏感点预测与评价。 三、噪声 本项目升压站声环境影响分析采用理论计算加背景值进行预测评价。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）工业噪声中面声源衰减模式： 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10 lg(r/r0)]；当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20 lg(r/r0)]。其中面声源的b＞a。图中虚线为实际衰减量。 升压站内主要噪声源为主变压器，根据升压站电气设备通用选型，升压站选用的主变压器噪声源强为65dB(A)，规模为2×2m；本升压站为室内布置，变电器为一台，计算时不考虑地面效应引起的附加隔声量，距离为主变至四周厂界的距离。升压站及敏感点噪声影响预测等声值线图及预测结果如下，升压站营运期主体工程已投入使用，厂界噪声为主体工程与升压站的共同影响，故评价将主体工程环境影响评价报告中的预测结果与升压站的贡献值进行叠加，得出升压站运行后厂界噪声预测结果。 图4-2 本项目升压站等声值线图 表4-6 本项目升压站运行期站界噪声预测结果 单位：dB(A) 位置和方位; 厂界与主变的距离（m）; 预测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 1#; 主体工程预测值; 贡献值; 升压站运行后预测值; 主体工程预测值; 贡献值; 升压站运行后预测值. 北侧厂界处; 345; 42; <10; 42; 42; <10; 42. 西侧厂界处; 465; 44; <10; 44; 44; <10; 44. 南侧厂界处; 325; 36; <10; 36; 36; <10; 36. 东侧厂界处; 85; 32; <10; 32; 32; <10; 32. 综上，本项目升压站运行期， 项目各厂界昼夜、夜间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 四、水环境 本项目在原有生活垃圾焚烧发电项目内建设，建成后不新增职工，无新增新生活污水。生活垃圾焚烧发电项目废水处理达《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中表2标准后排入州河。 五、固体废弃物 （1）一般固废 本项目110kV升压站为配套设施，无需增加工作人员，不产生生活垃圾，运营期间无其他一般固体废物。 （2）危险废物 本项目升压站运营过程中的危险废物主要为事故油、废铅蓄电池、含油废劳保。 调查了解，一般情况每2～3年更换1个蓄电池，由供应商更换，于场区新建危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置；当主变发生事故时才会产生事故油，由事故油池收集后及时交专业的有资质单位回收，无需在站内暂存；项目设备维修、检修过程中产生废含油手套、抹布等，产生量为0.01t/a，集中收集后交有相应危废资质的单位处理。 本项目产生的危险废物建设单位应采用专用包装分区在暂存于废物暂存间，定期交由有危废处理资质的单位集中处置，并签订危废处置协议。按照《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》第三章工业固体废物第三十六条要求，建设单位应当建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》危险废物污染防治措施情况汇总如下： 表4-7 危险废物特征表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 废物产生周期; 危险特性; 防治 措施. 11; 含油废劳保; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 设备运行、维护; 固态; 织物废油; 机油; 1年1次; T、In; 于发电项目危废暂存间暂存（位于飞灰库内），并交有危废资质单位处理 处理. 2; 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 0.05t/a; 固态; 碳棒、铅等; 铅; 2-3年1次; T、C. 3; 事故油; HW08; 900-249-08; /; 液态; 机油; 机油; 1年1次; T、I; 事故油池. 本项目不新建危废暂存间，产生的危险废物一同储存于生活垃圾焚烧发电项目内危废暂存间，位于飞灰库内。飞灰库位于生活垃圾焚烧发电项目南侧，内部单独设置危废暂存间。 项目危险废物贮存场所基本情况见下表： 表4-8 危险废物特征表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 贮存场所名称; 贮存场所位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存周期. 1; 含油废劳保; HW49; 900-041-49; 危废暂 存间; 飞灰库内; 10m2; 塑料桶装; 1年. 2; 废铅蓄电池; HW31; 900-052-31; 塑料桶装; 1年. 3; 事故油; HW08; 900-249-08; 事故油池; 西南侧; 20m2; /; /. A、危废处置措施 本项目产生的危险废物储存、转移和处理途径需遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。建设单位必须落实危废处理措施，与相关有资质的单位完成签约。 B、危险废物保存要求 1）设置危险废物暂存间，位于焚烧发电项目飞灰库中，危废暂存间对不同类型的危废分别采取不同的专用盛装容器收集存放，并在桶上张贴识别标签（注明种类、数量、存放日期等）及安全用语，临时存放在危险废物暂存点中，累计一定数量后由资质单位专用运输车辆外运统一处置。禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。 2）所使用的储存容器应为不宜发生破损泄漏，容器外表面应有明显的危废警示标示。 3）危废暂存间应设置于远离易燃、易爆等危化品储存区域。 4）危废暂存间应采取必要的防渗措施，防渗措施应严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计。危废全部暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防渗漏。危废暂存间地面基础必须重点防渗，采用 C30混泥土，防渗等级P8，等效黏土层≥6m，渗透系数K≤10-10cm/s的重点防渗效果；危废暂存间设置1m高防渗墙裙。 C危险废物管理要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，危险废物临时贮存及委托处置应按以下要求进行管理： 1）危险废物进入危废暂存间前应进行检验，确保同预定接收的危废一致，并登记注册。 2）不得暂存未粘贴标签或标签没按规定填写的危险废物。 3）不得将不相容的废物混合或合并存放。 4）应做好危险废物产生、贮存情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 6）按照《危险废物转移联单管理办法》相应管理要求，做好转运记录，执行“五联单”转运记录，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交生态环境局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 本评价要求：项目固体废物必须按“资源化、减量化、无害化”处置原则进行综合处置，严禁将各类生产固废、废料直接排放或混入生活垃圾中倾倒。固废暂存间应按照《环境保护图形标志-固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设立规范的标识牌。 事故油池设计说明：事故状态下，主变压器通过压力释放器或其它地方流出变压器油，如处理不当，这些变压器油将污染土壤及地下水，主要污染因子为石油类。当出现事故时，变压器油排入事故油池。根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-2019）中要求“户外单台油量为1000kg 以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”，即事故油池容量设计为单台主变用油量的100%满足接收废油量要求。 本次主变变压器油容量为10.8m³。设计建设事故油池容量为15m3，事故油池拟用C30混泥土，防渗等级为P8，等效黏土层≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。故新建事故油池体积及防渗均满足要求，可满足事故情况下使用。 升压站应按照相关要求进行“分区防渗”，本项目主要为主变进行重点防渗，厂内其余构筑物按照原报告书设置。具体要求见下表。 表4-9 项目分区防渗要求情况 防渗级别; 工作区; 防渗措施; 防渗要求. 重点防渗区; 油坑、事故油池; C30混泥土，防渗等级P8；等效黏土层≥6m; 渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 本项目固体废弃物采取上述措施后，对环境影响较小。 七、生态环境影响评价 本工程在现有焚烧发电项目内建设，不涉及新增占地。所在区域内生态现状以农村环境为主要特征，由于人迹活动频繁，评价范围内无原生植被，无大型野生动物及珍稀植物。本项目的实施不会改变区域生态系统的完整性。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址合理性分析 根据前期资料收集可知垃圾发电项目已取得达州市自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》和《不动产权证书》，其选址是符合规划要求的，本升压站主要是服务于达州市生活垃圾焚烧发电项目，升压站所在位置位于厂区东北侧，靠近厂外出线线路，便于接入送出工程，因此升压站选址满足生活垃圾焚烧发电项目电力外送并网需求。 此外，根据实地调查与焚烧发电项目环境影响报告书，达州市生活垃圾焚烧发电项目项目划定了以项目厂界外300m的防护区范围，并拟对厂界外300m范围内的93户342人进行环保搬迁，目前已经基本搬迁完毕。本项目评价范围内已无环境保护目标。项目选址设计与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符。 此外，根据《达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电项目环境影响评价报告书》，主体工程选址符合《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评（2018）20号）、《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》(川府发[2016]63号)、符合《达州市城市总体规划（2011-2030）》 (2015 版)要求、选址周边落实搬迁及取消渡市镇饮用水源后无环境制约因素，不涉及自然保护区、饮用水源保护区等保护区，焚烧发电项目选址是合理。 综上，从环境保护的角度分析，本项目的选址是合理的。 2、站址外环境关系 本项目110kV升压站位于达州市生活垃圾焚烧发电项目卸料平台一层，周边无环境保护目标，升压站北侧60m为生活垃圾焚烧发电项目办公区，为厂内设施，高于本项目升压站拟建地约25m，南侧靠近生活垃圾焚烧区，东侧为厂外道路。 3、站内总平面布置 - 根据电气专业提资料，结合地形、地质条件、道路引接、进出线条件等综合因素，建成后总平面布置如下： 项目升压站为正方形，主变位于卸料平台一层，采用户内式GIS布置，出线采用电缆由升压站南侧出线；事故油池位于升压站北侧，容积为15m3，升压站北侧60m为生活垃圾焚烧发电项目办公区，为厂内设施，高于本项目拟建地约25m，南侧靠近生活垃圾焚烧区，东侧为厂外道路。送出工程由第三方公司建设，不在本次建设与评价范围内。 综上，本项目升压站总平面布置整齐紧凑，同时依托现有道路和构筑物，运输方便，从环境保护角度而言，本项目总图布置合理. 4、给排水系统 升压站给水由依托垃圾发电项目自建给水管网接入，可满足升压站消防用水要求。 升压站的排水主要包括事故排水和雨水。根据垃圾发电项目设计可知，升压站依托垃圾发 电项目采用雨污分流制，雨水通过垃圾发电项目内的雨水沟收集后排入外部地势低洼处，升压 站在正常运行期不单独设置工作人员。 5、消防 升压站发生火灾时，利用高压细水雾灭火固定装置进行灭火，同时还配置推车式化学灭火器和消防沙池。主变压器的灭火系统为独立系统，主变压器发生火灾时使用干粉灭火器和消防砂进行灭火，不采用水灭火系统，火灾期间事故油排入事故油池内暂存，不产生含油消防废水。 综上所述，评价认为110kV升压站的选址及平面布置是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、声环境 本次环评要求建设单位在施工前张贴施工公告，告知施工期的环境影响，并向周围公众做好解释工作。应尽量禁止夜间、午休时间施工，并合理安排施工时段，以免影响当地居民休息。施工过程中，应将高噪声源设备设置在远离环境敏感点处（如布置在施工场界的东侧）、对设备进行定期保养，确保其在正常情况下工作。同时，由于项目仅做设备安装和装修施工，且时间比较短，施工完成后，影响将会消除。 二、水环境 本项目施工期主要为施工废水与施工人员产生的生活污水，与焚烧发电项目施工期产生的同类废水一同处置。 本项目升压站施工过程中产生的少量灰浆水、冲洗废水等，经简易沉淀池处理后可全部回用，不外排；施工人员生活污水利用升压站内既有化粪池处理后，用作农肥。施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 三、大气环境 项目施工期车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的总悬浮物（TSP）增加；施工机械（如载重汽车等）产生的尾气也在一定程度上影响空气质量状况，主要污染物为NOX等。施工扬尘主要集中在施工区域内，在短期内将使局部区域空气中的TSP增加。 为减少扬尘的产生，对洒落在地面的渣土尽快清除；对出场车辆轮胎进行冲洗；采用商品混凝土；禁止在大风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石方及时清运；对裸露地面进行绿化或用防尘网覆盖；对设备等进行定期维修，确保其在正常情况下运行后，对环境影响较小。 同时，项目施工期须严格按照《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》中的相关要求，确保施工期扬尘满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中的相关标准要求。 四、固体废物 施工期固废主要包含一般固废、危险固废。 （1）一般固废 主要包含施工过程中的建渣、施工人员产生的生活垃圾。 升压站仅进行设备安装与装饰工程；产生建筑垃圾约5m³，运往当地政府指定建渣点堆放；生活垃圾收集后，交由环卫部门处理。 五、生态环境 本项目于在建焚烧发电项目内建设，不涉及新增占地。项目施工过程中，应对裸露地表、材料堆放及弃土临时堆放地进行遮盖；施工结束后通过及时清理现场，将余土和施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”。工程结束后，对弃土堆放等临时占地进行植被恢复或地面硬化，可有效减少水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、电磁环境 本工程升压站应采取的防范措施：电气设备应安装接地装置；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电；对平行跨导线的相序排列采用垂直逆向序。 二、声环境 运行期升压站的主要噪声源为主变压器，源强为65dB（A）。经预测，各站界处噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准；周边声环境敏感点处能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求。因此，本工程升压站运行期无需另行采取其它噪声防护措施。 三、水环境 本项目营运期无污废水产生。 四、固体废物 本工程110kV升压站运营过程中巡查人员产生的生活垃圾，利用站内垃圾桶收集后交环卫部门统一处理。定期更换的蓄电池以及含油废劳保等，于焚烧发电项目新建危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置。主变发生事故时产生的事故油，由事故油池收集后及时交专业的有资质单位回收，无需在站内内暂存。 五、环境风险 本工程为非工业污染型的输变电项目，其主要风险如下： - 风险事故源 升压站的主要环境风险为变压器绝缘油泄漏，主要环境风险事故源包括变压器机械性事故漏油、火灾导致的漏油或灭火不当造成的漏油。 - 风险事故后果及应急措施 在升压站建设时考虑对泄漏绝缘油的处理，即在主变压器基础下，设计了油坑，油坑通过排油管与事故油池连接。在发生主变压器泄漏绝缘油事故时，泄漏绝缘油流入主变下的油坑，并通过排油管排入事故油池。事故油池须具备足够容量。排除主变故障后，将变压器油回收。 根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-2019）中要求“户外单台油量为1000kg 以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的20%设计，并能将事故油排至总事故贮油池。总事故贮油池的容量应按其接入的油量最大的一台设备确定”，即事故油池容量设计为单台主变用油量的100%满足接收废油量要求。根据建设单位提供，本次主变变压器油容量为10.8m³。设计建设事故油池容量为15m3，故项目事故油池设置符合相关要求。 针对事故油池及集油坑收集系统进行重点防渗，采用C30混泥土，防渗等级为P8，等效黏土层≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。同时，从已运行变电站调查看，本升压站主变发生事故的几率很小，主变发生事故时，事故油能得到妥善收集处理，并委托有相应危险废物处理资质单位进行处置，环境风险小,因此绝缘油泄漏时措施可靠，风险可控。 本项目可能出现较危险的事故即为电气设备火灾，在这种情况下，站内值班人员应该马上上报火情。如火灾较严重，产生有毒有害气体或绝缘油溢流进入站外土壤和水体，应通知当地环保部门，采取应对措施。 |
| 其他 | 一、环境管理及监测计划 1、环境管理 根据建设单位提供，目前厂内设有1名兼职的环保工作人员，主要负责厂内各项环境保护措施的监测、检查和验收工作。 环评要求主要环保工作人员应做好以下环境管理工作： ①加强环保法规教育和技术培训，提高各级领导及广大职工的环保意识； ②制定和组织落实各项环境监测计划、各项环境保护措施，积累环境资料，建立环境监测数据档案，规范各项环境管理制度并注意搜集项目所在地居民的反馈意见； ③同时要协调配合上级环保主管部门进行环境调查活动。 ④按规定设置危废暂存间，按照《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》第三章工业固体废物第三十六条要求，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。 ⑤按照《危险废物转移联单管理办法》相应管理要求，做好转运记录，执行“五联单”转运记录，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 ⑥制定环境风险应急预案，包括方案制定准备工作、方案主要内容、方案的实施等三部分。确保风险发生时可及时控制事故，最大限度减少事故造成的损失。 2、监测计划 本工程环境监测的重点是工频电场强度、工频磁感应强度及噪声，常规测量方法按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行，环境监测计划见下表。 表5-1 环境监测计划 监测时间; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 营运期; 工频电场强度、工频磁感应强度强度和噪声; 厂界四周; 1次/年. |
| 环保投资 | 本项目总投资为190万元，其中环保投资共1.0万元，占项目总投资的0.5%。本项目环保措施投资表见下表。 表5-1 本项目环保投资估算一览表 项目; 采取措施; 投资（万元）. 施工期; 扬尘; 道路清扫、原料及弃土堆场遮盖；车辆清洗，道路清扫等；设备、运输车辆定期维护; 计入发电项目主体工程. 废水; 施工废水沉淀后回用; /. 生活污水利用焚烧发电项目现有化粪池处理后，用于农田施肥; /. 噪声; 定期进行设备维护；合理安排施工时间; 1.0. 固废; 建筑垃圾运往指定渣场；生活垃圾交当地环卫部门处理；; 计入发电项目主体工程. 生态; 地面硬化; /. 运营期; 生活污水; 无新增生活污水; /. 固废; 生活垃圾交当地环卫部门处理；危险废物设置危废暂存间，并交有相应危废资质的单位处理。新建危废暂存间1座，进行重点防渗，采用C30混泥土，防渗等级为P8，等效黏土层≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。按相关要求进行防渗及管理; 计入发电项目主体工程. 地下水; 重点防渗区：危废暂存间，主变油坑、事故油等采用C30混泥土，防渗等级P6；等效黏土层≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s 一般防渗区：化粪池，采用C30混泥土，防渗等级P6，等效黏土层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s; 计入发电项目主体工程. 其他; 配套设施; 事故油池. 合计; 1.0. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 裸露地表、材料堆放及弃土临时堆放地进行遮盖；施工结束后及时清理现场，将建渣外运。工程结束后，对弃土堆放等临时占地进行植被恢复或地面硬化 | 施工结束后无弃渣，临时占地已进行植被恢复或硬化 | — | — |
| 水生生态 | — | — | — | — |
| 地表水环境 | 生活污水利用焚烧发电项目既有设施处理后农用，不外排 | 不设置污水排口 | 新建事故油池15m3，废油有相应设施收集、处置，不外排 | 落实是否设置事故油池；落实是否未设置污水排口。 |
| 地下水及土壤环境 | — | — | 重点防渗区：主变油坑、事故油池等采用C30混泥土，防渗等级P8；等效黏土层≥6m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s | 落实是否按环评要求进行了分区防渗，并达到相应的防渗等级及要求 |
| 声环境 | 低噪声设备，加强施工机械维护和保养，合理安排施工时间，合理布置施工平面等。 | 《建筑施工场界环境噪声排放 标准》（GB12523-2011）标准 | 选择低噪设备，采取减振措施 | 站界处噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、周边声环境敏感点处能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准的要求 |
| 振动 | — | — | — | — |
| 大气环境 | 对洒落在地面的渣土尽快清除；对出场车辆轮胎进行冲洗；采用商品混凝土；禁止在大风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石方及时清运；对裸露地面用防尘网覆盖；设备等进行定期保养。 | 施工期废气执行《大气污染物 综 合 排 放 标 准 》 （GB16297-1996）中二级标准和《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020） | — | — |
| 固体废物 | 一般固废：；建筑垃圾运往当地政府指定渣场。 | 固体废物是否按照环评提出的要求进行处理 | 一般固废：生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处理； 危险固废：废铅蓄电池，交由资质单位收集处理；含油废劳保专用容器收集后，交有相应危废资质的单位处理。主变发生事故产生的事故油，由事故油池收集后及时交专业的有资质单位回收，无需在站内暂存。 危废管理要求： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，危险废物临时贮存及委托处置应按以下要求进行管理： 1）危险废物进入危废暂存间前应进行检验，确保同预定接收的危废一致，并登记注册。 2）不得暂存未粘贴标签或标签没按规定填写的危险废物。 3）不得将不相容的废物混合或合并存放。 4）应做好危险废物产生、贮存情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 5）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 6）按照《危险废物转移联单管理办法》相应管理要求，做好转运记录，执行“五联单”转运记录，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交生态环境局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 | 落实各类固废是否按环评要求进行分类处理；是否按要求设置了危废暂存间，并按环评要求对危废进行管理。 |
| 电磁环境 | — | — | 变电站：①电气设备应安装接地装置；金属构件做到表面光滑，避免毛刺出现；所有设备导电元件接触部位均应连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。 | 工频电场强度满足 公众曝露控制限值 （4000V/m） 的 要 求；工频磁感应强度 满足公众曝露控制限值（100μT）的要求。 |
| 环境风险 | — | — | 在发生主变压器泄漏绝缘油事故时，泄漏绝缘油流入主变下的油坑，并通过排油管排入事故油池；当电气设备发生火灾时，值班人样马上上报火情，在火灾严重时及时上报当地环境部门。 | 落实主变否设置有容量为15m3的事故油池，地埋式布置，是否按照要求采取了规范的防渗措施 |
| 环境监测 | — | — | ①本工程建成后应尽快展开建设项目竣工环境保护验收工作，并至少进行1次验收监测；②当遇公众投诉时开展监测。 | 环境保护目标处的工频电场强度满足公众曝露控制限值（4000V/m）的要求；工频磁感应强度满足公众曝露控制限（100μT）的要求，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12308-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 其他 | — | — | — | — |

- 七、结论

本项目为输变电项目，技术成熟、可靠、安全，项目建设区域无电磁环境污染源，电磁环境本底现状满足环评标准要求，本项目严格执行报告表及项目批复中提出的相应电磁环境保护措施及要求，能有效控制工程建设对电磁环境的影响，且影响满足环评标准要求。从控制电磁环境影响角度而言，该项目是可行的。