拟批准的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目 概况 | 报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建成达万高速铁路（达州市大竹县段）“三电”及管线迁改工程 | 达州市大竹县 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 重庆雅城环保科技有限公司 | 项目性质为改建。 建设内容为： 根据设计资料以及实际工程建设需要，拟建项目共需对3条110kV输电线路进行迁改，包括：①110kV土斌线N88~N92段迁改工程、②110kV余木三线N50~N55段迁改工程、③110kV余木东线N92~N96段迁改工程。各子项目具体建设内容如下： （1）110kV土斌线N88~N92段迁改工程 ①新建工程 拟对现N89~N91塔段进行升高改造，改造段起于110kV土斌线原N89杆塔、止于原N91杆塔，改造（新建）线路长度约0.55km，新建杆塔3基（杆塔编号为新N89~新N91），采用单回双分裂架空架设，导线型号为2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，设计额定输送电流882A。调整N88~新N89塔段、新N91~N92塔段弧垂，弧垂调整段长度约0.80km。110kV土斌线为220kV线路降压运行，本次改造依然采用220kV标准建设，同时本次评价分110kV和220kV电压等级分别开展电磁环境影响预测评价。 ②拆除工程 拆除既有110kV土斌线N89~N91塔段杆塔、导地线及金具和绝缘子等，拆除线路长度约550km，拆除塔杆共3基（N89、N90和N91）。 （2）110kV余木三线N50~N55段迁改工程 ①新建工程 新建线路起于原110kV余木三线N51杆塔、止于原N54杆塔，新建线路长度约1.059km，新建杆塔4基（杆塔编号为新N51~新N54），采用单回单分裂架空架设，导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，设计额定输送电流662A。调整N50~新N51塔段、新N54~N55塔段弧垂，弧垂调整段长度约0.503km。 ②拆除工程 拆除既有110kV余木三线N51~N54塔段杆塔、导地线及金具和绝缘子等，拆除线路长度约1.05km，拆除塔杆共4基（N51、N52、N53和N54）。 （3）110kV余木东线N92~N96段迁改工程 ①新建工程 新建线路起于原110kV余木东线N94杆塔、止于原N95杆塔，新建线路长度约0.593km，新建杆塔3基（杆塔编号为新N94、新N94+1、新N94），采用单回单分裂架空架设，导线型号为JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，设计额定输送电流662A。调整N92~新N94塔段、新N95~N96塔段弧垂，弧垂调整段长度约0.923km。 ②拆除工程 拆除既有110kV余木东线N94~N95塔段杆塔、导地线及金具和绝缘子等，拆除线路长度约0.57km，拆除塔杆共2基（N94、N95）。 项目总投资1013.51万元，其中环保投资78万元，占总投资的7.7%。 | 一、施工期环境保护措施 （一）植物保护措施 拟建项目位于达州市大竹县。架空线路占地范围内主要为灌木林地、旱地、空闲地（荒地）等，项目生态评价范围内植被主要为枫香、樟树、毛桐、麻栎、苎麻、马桑、慈竹（人工或半自然的慈竹林，分布在住宅附近）等自然植被及玉米、小麦等作物。根据项目区域生态环境特点及项目生态环境影响特征，项目拟采取的生态保护措施如下： （1）划定施工红线并设置警示标牌，禁止越线施工；材料运输充分利用现有乡村道路、成达万高速铁路已建便道、附近乡道、机耕道等；设立保护宣传标牌，加强宣传教育； （2）在实施前细化线路方案及施工方案，划定施工红线范围。施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域； （3）施工运输道路：不建设施工运输道路，区域路网丰富，充分利用周边成达万已建便道及乡道，不建设人抬便道，降低施工活动对周围地表和植被的扰动； （4）铁塔施工临时占地：铁塔施工临时占地应选择在塔基附近平坦、植被稀疏地带，尽量利用工业用地，使用前铺设彩条布或其他铺垫物，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏。塔材、金具等材料输运到施工现场应集中堆放在铁塔施工临时占地区，并及时进行组装，减少现场堆放时间，减少对植被的占压； （5）牵张场：拟建项目设置的牵张场应选择设置在交通条件较好的耐张塔段，临近既有道路，便于材料运输；场址场地应宽敞平坦，减少场地平整的引起的水土流失； （6）新建杆塔基础开挖前应进行表土剥离，采取分层开挖、分层堆放、分层回填措施，表土用于植被恢复，保存好熟化土和表层土； （7）新建杆塔优先采用人工掏挖作业，减少土石方的开挖及回填工作量； （8）新建杆塔塔材、金具等材料运输到施工现场后应尽快进行组装， 减少施工材料临时堆放点对植被的占压； （9）迹地恢复：施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾等固体废物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，避免对植被的正常生长发育产生不良影响。施工结束后，对塔基施工基面遗留的弃土进行及时清理，对硬化地面进行翻松。对于立地条件较好的塔位、塔基临时占地和牵张场临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，应根据当地的土壤及气候条件，依照“适地适树”和乔、灌、草相接合的原则，选择当地的乡土植物进行植被恢复，严禁引入外来物种，进一步降低工程对林地植被造成的不利影响；工程拆迁后，应及时做好建渣清理、土地平整、植被恢复等迹地恢复工作； （10）禁止施工人员在施工过程中带入外来物种，保护原有生态环境。 （二）野生动物保护措施 （1）兽类 拟建项目输电线路沿线以小型兽类为主，不涉及国家及地方重点保护野生动物及栖息地，针对这些小型兽类，应做到如下保护措施： 1）严格控制施工范围，保护好小型兽类的活动区域； 2）对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免疫源性兽类种群爆发； 3）禁止偷猎、下夹、设置陷阱的捕杀行为，违者严惩； 4）通过减少施工震动、敲打、撞击和禁止施工车辆随意鸣笛等措施避免对野生动物产生惊扰； 5）在松鼠等具备攀爬能力的野生动物活动频繁区域，针对该类野生动物保护，宜在杆塔塔身相应位置装设防攀爬网，避免野生动物攀爬杆塔受到伤害。 （2）鸟类 1）尽量减少施工对鸟类活动区域的破坏，极力保留临时占地内的乔木、灌木、草本植物，条件允许时边施工边进行植被快速恢复，缩短施工裸露面； 2）应加强水土保持，促进临时占地区植物群落的恢复，为鸟类提供良好的栖息、活动环境； 3）在鸟类活动频繁区域，针对鸟类的保护，可设置人工护鸟装置。在杆塔相应位置装设人工鸟巢、人工栖鸟架或鸟巢挡板等护鸟装置，以辅助、保护鸟类筑巢和栖息；在杆塔或导地线相应位置装设驱鸟装置，预防鸟类撞击。 （3）爬行类 1）严防燃油及油污、废水泄漏对土壤环境造成污染； 2）对工程废物要及时运出保护区妥善处理，防止遗留物对环境造成污染，防止对爬行动物本身及栖息环境的破坏和污染； 3）早晚施工注意避免对爬行动物造成碾压危害，冬春季节施工发现冬眠的蛇及两栖动物，严禁捕捉，应采取措施将其安全移至远离工区的相似生境中。 （三）景观生态 拟建项目对自然景观的影响主要表现为杆塔视觉影响，项目拟采取杆塔视觉优化，减轻杆塔对周边自然景观的影响。主要措施如下： （1）在道路沿线、村庄等视觉直接接触的景观敏感区域，针对线路工程的视觉影响，优化塔位选择与杆塔设计，减弱视觉冲击； （2）塔位选择应充分利用起伏地貌（山体）对视线的遮挡，优先考虑山谷或山腰位置，以减小杆塔视见可能和频率； （3）杆塔设计宜尽量减小基础根开，合理控制杆塔高度，缩小杆塔体积，减小视见可能；或采用与周边环境相协调的景观塔型； （4）杆塔表面可考虑涂装成与周围环境相协调的颜色，减小视觉影响。 （四）环境管理措施 （1）在施工开始前，对施工人员进行有关环境保护法律法规、动植物保护知识等方面的培训，培训考核合格后方可施工；在施工区内设置一定数量的宣传牌和标语； （2）根据地形划定最小的施工作业区域，划定永久占地、临时占地范围红线，严禁施工人员和施工机械超出作业区域施工，避免对项目占地区周边的植被、植物物种造成破坏； （3）加强火源管理，制定火灾应急预案。 （五）声环境 输电线路施工区域远离集中居民点，施工工程量小，时间短，而且输电线路主要在昼间施工，其施工活动不会影响附近居民的休息。施工期噪声可通过科学安排施工时间、加强施工管理等措施进行控制： （1）合理安排施工机械作业时间：在环境噪声现状值较高的时段内进行高噪声、高振动作业，如挖掘机、起重机等； （2）在工程施工时，施工单位应制订具体降噪工作方案。对噪声影响严重的施工场地建议采用临时高隔声围墙，以起到隔声作用，减轻噪声影响； （3）在施工招投标时，将施工噪声控制列入承包内容，在合同中予以明确，并确保各项控制措施的落实； （4）加强施工管理，文明施工，避免高噪声机械同时运行；施工场地采取围挡，优化场地总平面布置，强噪声的施工机械远离环境敏感点布置，在集中居住区等敏感地点附近施工时需修建临时隔声屏障；尽量选用低噪声设备，并做好设备维护工作； （5）合理安排施工时间，禁止在午休（12：00-14:00）及夜间（22:00-次日6:00）进行产噪作业，若因特殊原因需要连续施工的，必须事前得到有关部门的批准，并告知附近居民； （6）加强车辆管理，建筑材料运输车辆临近敏感点时低速行驶，禁止鸣笛；加强与周围学校、居民沟通，防止扰民纠纷。 （六）水环境 拟建项目施工污水主要来自施工废水及施工人员的生活污水。拟采取的环保措施： （1）施工废水 拟建项目施工废水主要污染物为悬浮物，拟进行简易沉淀除渣后用于洒水降尘，不外排。 （2）生活污水 施工期人员租用附近居民房屋，利用当地既有生活污水处理设施收集处理后用于附近农田施肥，不直接排入天然水体。 （七）大气环境 拟建项目对环境空气质量的影响主要为输电线路塔基基础开挖、回填和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）及施工机械、运输车辆排放的废气，主要污染物为SO2、NO2等。 在施工期间施工单位应按照《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》中的要求采取相应的扬尘控制措施，包括：①施工单位必须制定专项方案并严格执行 “七个必须” 现场管控义务；②在牵张场临近居民区一侧设围墙或硬质密闭围挡并维护；③进出口通道、场内道路等硬化，其他场地覆盖/绿化；④运输建筑垃圾、渣土、砂石等易扬尘物料的车辆，必须密闭运输，严禁泄漏、遗撒；⑤露天堆放的易扬尘物料（河沙、水泥等）及建筑垃圾，设密闭围栏并覆盖，防止扬尘扩散。 （八）固体废物 拟建项目施工期间产生的固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾、施工产生的弃土及拆除的废弃物。拟采取的环保措施： （1）线路塔基施工场地应及时进行清理和固体废物清运； （2）为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放。生活垃圾及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置；对工程建设可能产生的弃土弃渣，在塔基处夯实后进行植被恢复； （3）拟建项目拆除固体物包括塔材、导线、金具等可回收利用部分和绝缘子、建筑垃圾等不可回收部分，可回收利用部分由产权单位（四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司和国网四川省电力公司达州供电公司）回收处置，不可回收部分由中铁工程设计咨询集团有限公司交有资质单位统一清运处置，不得将其丢弃在施工现场。 - 营运期环境保护措施 （一）生态环境保护措施 拟建项目投运后，除塔基占地为永久性占地外，其它占地均为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途，在线路运行维护过程中应采取以下措施： （1）对塔基处加强植被的抚育和管护； （2）在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐； （3）加强用火管理，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被； （4）在线路巡视时应避免引入外来物种； （5）线路维护和检修中禁止维护人员将废水、废物排入水体； （6）线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，不要攀折植物枝条，以免影响动植物正常的生长和活动。 （二）电磁环境保护措施 （1）线路路径选择时尽量避让集中居民区； （2）合理选择导线截面积和相导线结构； （3）线路与其它电力线交叉时，其净空距离满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求；110kV土斌线N88~N92段迁改工程架空线路导线对地距离不低于24m、110kV余木三线N50~N55段迁改工程架空线路导线对地距离不低于11m、110kV余木东线N92~N96段迁改工程架空线路导线对地距离不低于13m； （4）线路实无法避免跨越的少许民房在将严格按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求进行设计，与房屋垂直净距不低于5m。 （三）声环境保护措施 定期对线路进行检修维护。 |