## Sheet2
达州高新区入河排污口规范化建设项目市场询价表
序号 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 标识牌 | 1.标识牌内容：编号、名称、地理位置及经纬度坐标、排入的水功能区名称及水质保护目标、主要污染物种类、数量和浓度、设置单位、监督电话、设置审批单位及监督电话； 2.标识牌图形颜色及装置颜色： （1）提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为 白色； （2）警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为 黑色。 3.标识牌尺寸及材料： 平面固定式标识牌外形尺寸 （1）提示标志：480×300mm； （2）警告标志：边长 420mm。 立式固定式标识牌外形尺寸 （1）提示标志：420×420mm； （2）警告标志：边长 560mm； （3）高度：标识牌最上端距地面 2m 地下 0.3m。 标识牌材料 （1）标志牌采用 1.5-2mm 冷轧钢板； （2 ）立柱采用 38×4 无缝钢管。 标识牌的表面处理 （1 ）搪瓷处理或贴膜处理。 | 套 | 10 |  |  | 此报价为不含税价，税率 %
2 | 超声波流量计 | 1.测量范围：7m；2.精度：±6mm； 3.天线发射角度：8°（水平和垂直）； 4.发射频率：60GHz； 5.电源：DC 6-24V 典型值12V； 6.平均功耗：≤30mW； 7.信号接口：RS485 ( Modbus)； 8.防护等级：IP68； 9.工作温度：-35~80℃（不结冰）； 10.外壳材质：铝合金； 11.安装方式：螺纹。 | 套 | 6
3 | 插入式电磁流量计 | 1、设备用途： （1)插入式电磁流量计用于工业、农业、水利、环保污水监测、城市供水等地，用于测量各种导电液体的流量和总量。设备与电磁流量转换显示器共同组成插入式电磁流量计。通常设备为分体型，可根据使用组成一体型，将传感器安装在管道需检测的位置上。 （2）分体型转换显示器安装在附近的墙壁或有支架的仪表箱内，也可安装在仪表与控制间，两者在传感器的接线盒用专用电缆连接,分体型转换显示器直接安装在传感器上端。 2、使用特点： （1）测量不受流体密度、粘度、温度、压力等变化的影响； （2）采用先进的励磁技术，功耗小，零点稳定，抗干扰能力强、可靠性好； （3）无附加压力损失，要求直管段长度小； （4）流量测量量程宽，满量程流速可在1.0m/s—10.0m/s 内连续任意设定，输出信号与流量（流速）成完全线性关系； （5）转换显示器采用16位高性能微处理器，LED 显示，参数设定方便。 （6）转换显示器有多种输出：电流、脉冲、数字通讯。 3、设备参数： （1）适用流量管道直径：DN1200mm； （2）工作压力：≤1.6MPa.，工作温度：≤70℃； （3）流速上限范围：1—10m/s 内连续可调； （4）测量精确度：± 2.5%； （5）被测介质电导率≥30μ s/cm； （6）电极材料：316L； （7）与转换显示器的最大距离≤50m。 （8）体积小、重量轻、运输、安装方便，可实现不断流维护、拆装。 | 套 | 1
4 | 卧底式多普勒超声波流量计 | 1、设备用途： （1）设备基于多普勒原理，采用先进的频谱分析算法，专为水体水位、流速、流量测量设计； （2）设备无旋桨、轴承等转动部件，采用多普勒技术探测流速。无摩擦、无惯性，测量点在设备前方，不破坏流场。测量精度高、量程宽，感应灵敏，测流线性，不惧泥沙漂浮杂物，读数直观，操作简便，不易损坏； （3）能够对待测水体的流速进行统计分析，可提供测量目标的准确数据统计，例如瞬时流速，平均流速、实时水位、瞬时流量、累计流量等； （4）可用于检测人工或天然的渠道、河流、水电站以及城市地下排污井的水位、流速、流量监测。 2、使用特点： （1）宽流速范围：0.05-4m/s； （2）测量线性，一次性校准，可长期使用； （3）速度面积法流量测量，可自由设定断面水位关系； （4）传感器防护等级 IP68，能够在恶劣环境下长期工作； （5）提供上位机软件实时观测数据，可轻松对接现有水文遥测系统。 3、设备参数： （1）供电范围：9-24V，功耗≦1W； （2）数据刷新频率：1Hz； （3）线缆及接口：4芯电缆+1芯导气管，RS485Modbus； （4）外壳材质：ABS； （5）工作温度：-20-65°C，可在温差较大的环境下使用； （6）防护等级：IP68； （7）可测量人工或天然的渠道、河流和管道的流量，明渠和封闭管道专有流量运算法则； （8）外形尺寸小巧，安装简便，无需规则断面，水淹没探头即可测量。 | 套 | 2
5 | 遥测终端机 | 1、设备用途： （1）遥测终端机是生态环境监测、污染源监控专用数据采集器。支持有线以太网络/4G网络,满足不同环境下对远程通信的要求； （2）配备丰富的采集控制接口,RS485、以太网、模拟量输入、开关量输入实现数据的采集、存储、显示、控制及传输等综合功能； （3）低功耗设计,适用于市电或太阳能供电的监测现场,广泛应用于各种生态环境监测信息化及江河湖海水库水污染建设项目,如工业园区、厂矿、企业、工程建设等单位的在线监测、污染源在线监测、水质污染源在线监测、生态环境等进行实时测控领域。 2、使用特点： （1）采用高性能工业级硬件,32位通信处理器，保证系统的稳定性和可靠性； （2）图片抓拍功能，支持2个工业相机抓拍上传； （3）宽电压设计:DC6-30V，具有反接保护和短路保护功能 （4）可现场本地连接设备，通过公众号或Web对设备进行配置和查看状态，支持远程数据读取及历史数据(3年)查看； （5）定时数据采集、本地存储及上报平台。支持断网续传功能:自动和手动补传数据。 3、设备参数： （1）供电电压：6-30V； （2）功耗：静态电流<1mA(12V)、待机工作电流<10mA(12V)； （3）天线接口：标准SMA RF射频天线接口； （4）工作温度：-35~75°C； （5）工作湿度：95%（无凝露） （6）安装便捷，施工难度低。 | 个 | 9
4 | 巴歇尔槽 | 采用304不锈钢材质，内外表面均应进行机械抛光或电解抛光处理，确保不易挂垢、易于清洗；设计、制造应符合国家《明渠堰槽流量计检定规程》（JJG 711）等相关标准的要求；根据污水处理厂日处理量差异化配置（2号3个，1号、3号、4号各1个），污水处理厂日处理量分别为：1000吨/日、5000吨/日、500吨/日、130吨/日、400吨/日、300吨/日。 | 个 | 6
5 | 设备箱1 | 1.外形尺寸：箱体外形尺寸≥450mm*225mm*430mm，内部空间布局应合理，便于设备安装与维护（允许正负5mm的制造公差）。 2.防护性能： 防雨防水：防护等级不低于IP55，箱体各接口、门缝等处应设有密封措施，确保在户外恶劣天气条件下箱内设备正常运行； 防雷电：应提供接地装置及防雷保护设计，接地电阻不大于4Ω，并可配备浪涌保护器（SPD）接口； 耐腐蚀：箱体材质应选用优质不锈钢（如SUS304及以上）或同等防腐性能的金属/非金属材料，表面须经防腐处理（如喷塑、镀锌等），确保在潮湿、盐雾等恶劣环境中长期使用不生锈； 防尘：整体防尘等级不低于IP5X，有效防止灰尘进入； 防盗：箱门应配备防撬锁具（如三点式锁闭结构），必要时可增加防盗报警装置接口，箱体结构应坚固，难以非法开启。 | 个 | 9
5 | 设备箱2 | 1.外形尺寸：箱体外形尺寸≥520mm*420mm*450mm，内部空间布局应合理，便于设备安装与维护（允许正负5mm的制造公差）。 2.防护性能： 防雨防水：防护等级不低于IP55，箱体各接口、门缝等处应设有密封措施，确保在户外恶劣天气条件下箱内设备正常运行； 防雷电：应提供接地装置及防雷保护设计，接地电阻不大于4Ω，并可配备浪涌保护器（SPD）接口； 耐腐蚀：箱体材质应选用优质不锈钢（如SUS304及以上）或同等防腐性能的金属/非金属材料，表面须经防腐处理（如喷塑、镀锌等），确保在潮湿、盐雾等恶劣环境中长期使用不生锈； 防尘：整体防尘等级不低于IP5X，有效防止灰尘进入； 防盗：箱门应配备防撬锁具（如三点式锁闭结构），必要时可增加防盗报警装置接口，箱体结构应坚固，难以非法开启。 | 个 | 10
6 | 立杆 | 1.杆体≥3m（允许偏差±50mm），耐腐蚀； 2.杆体底部应焊接法兰盘作为连接板，法兰盘材质与杆体一致，法兰盘应平整，无翘曲变形； 3.杆体底部应设置内置式防水检修门，便于接线和维护，门尺寸建议 ≥ 130mm × 200mm，门应带锁具，防水防尘等级不低于IP54； 4.防水透气孔： 杆体底部应设计有防水透气装置，防止杆内凝露； 5.防雷接地要求，立杆本身应作为接闪器，杆体底部法兰盘应预留至少 2个 对称的接地端子（如M10螺栓），并做防腐防锈处理，便于与接地网连接， 立杆整体接地电阻应 ≤ 4 Ω（或根据项目地要求调整）。此为目标值，最终验收以实际测量为准。 | 套 | 19
7 | 明渠构筑物及护栏 | 一、明渠施工要求 1.基础开挖 严格按设计进行明渠基础开挖； 严禁超挖或欠挖，超挖部分需采用级配碎石回填并压实，欠挖部分应重新修整至设计标高； 开挖后需进行基底高程和坡度检验，合格后方可进入下一工序。 2.基础处理 基础夯实度需达到设计要求； 若遇软弱地基，需采用换填法（换填材料为砂砾石或水泥稳定土）或桩基加固，处理后的地基承载力需≥150kPa； 基础表面平整。 3.渠底施工 渠底混凝土强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6，浇筑厚度允许偏差为±5mm； 坍落度控制在80-100mm； 浇筑需连续进行，采用机械振捣确保密实，抹面后表面平整，无裂缝、起砂现象。 二、护栏施工要求 1.材料采购 护栏材料需符合《碳素结构钢》（GB/T 700）标准，钢材规格不低于Q235B； 立柱、横梁等主要构件尺寸允许偏差需符合《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）。 2.防腐处理 采用热镀锌防腐（镀锌层厚度≥85μm）或环氧富锌底漆（干膜厚度≥60μm）+丙烯酸聚氨酯面漆（干膜厚度≥40μm）双层防护。 防腐层需通过附着力测试（划格法≥1级）和耐盐雾试验（≥1000小时无脱落）。 以上两项根据污水处理厂日处理量差异化配置，日处理量分别为：1000吨/日、5000吨/日、500吨/日、130吨/日、400吨/日、300吨/日。 | 项 | 6
8 | 户外电力及平台数据对接 | 1.点位强弱电与网络接入要求： 供电要求：投标人须负责为所有户外设备提供稳定、安全的永久性供电解决方案。投标人须负责最终设备接入所需的所有线缆、管材、断路保护装置及施工。 网络要求：投标人须自行负责流量设备网络稳定，传输通畅。 2.数据对接平台要求： 对接责任：投标人全权负责将全部监测数据对接到甲方指定的相关数据管理平台。 对接标准：数据对接协议必须完全符合该平台的要求。投标人必须在投标文件中提供加盖公章的《数据对接承诺函》。 验收标准：验收前，必须提供由平台管理方出具的《数据对接成功证明》 或甲方验证通过的、连续7天以上的数据稳定上传记录，作为付款的必要条件。 | 项 | 9
9 | 全彩智能警戒球机 | 1.▲ 分辨力：1920×1080@25fps，4Mbps以太网输出时 ≥1000线； 2.▲ 光学变倍：＞32倍，最大焦距 ≥188.8mm； 3.▲ 内置GPU芯片； 4.▲ 智能警戒与跟踪：支持区域入侵触发白光/声音警示及自动跟踪； 5.红外补光识别距离：≥150米处人体轮廓清晰； 6.可见光补光：支持红外与可见光补光，夜间30米处人体清晰可见； 7.最低照度：彩色 ≤0.005Lux，黑白 ≤0.001Lux（红外关闭）； 8.云台性能：水平速度 ≥160°/s，垂直速度 ≥120°/s，定位精度 ±0.1°； 9.云台旋转：水平360°连续，垂直 -15°~90°； 10.▲ 镜头防护：具备防冰雾功能（如玻璃加热系统）； 11.预置与巡航：≥300预置位，≥8条巡航路径，4条轨迹路径，支持RS485/以太网优先控制； 12.防护与可靠性：IP67防护等级，-30℃~65℃工作，支持5次循环上下电测试； 13.本地存储：支持SD卡热插拔，最大容量 ≥256GB（； 14.智能行为分析：支持区域入侵、越界等行为检测，可识别行人/车辆，触发跟踪与聚焦）； 15.编解码：视频支持H.265/H.264（Baseline/Main/High），音频支持G.711ulaw/alaw/G.726/G.722.1； 16.像素显示：支持画面区域像素尺寸实时显示； 17.智能抗干扰：对非目标物体（如动物、树叶等）不误报； 18.快捷配置：支持画面中快速设置曝光/OSD/智能模式，一键恢复默认。 | 套 | 7
10 | 太阳能一体式锂电球机套装 | 1.支持1080P@25fps视频输出，分辨率≥1100TVL； 2.40倍光学变焦，最大焦距≥236mm； 3.内置混合补光灯，红外距离150m，支持白光补光； 4.最低照度：彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux； 5.低电/定时休眠时功耗≤2W； 6.水平360°连续旋转，垂直-15°—90°，手控速度≥110°/s，定位精度±0.1°； 7.支持300个预置位、≥8条巡航路径、≥4条模式路径，预置位视频冻结； 8.支持4G SIM卡； 9.支持GPS定位、自动校时及经纬度信息叠加； 10.支持区域入侵、越界、进入/离开区域侦测； 11.支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝； 12.动态范围≥106dB，信噪比≥56dB，网络延时≤120ms； 13.网络抗丢包能力强，5%丢包率下可正常显示； 14.支持最多8块可自定义区域遮盖，支持马赛克； 15.提供1对音频输入/输出接口，2路报警输入、1路报警输出； 16.防护等级IP66，6kV防浪涌，工作温度-30℃–65℃； 17.内置WiFi，200米内可连接。 | 套 | 3
11 | 硬盘录像机 | 1.存储接口：1个SATA接口，可满配8TB硬盘； 2.视频接口：1×HDMI，1×VGA； 3.网络接口：1×RJ45 10/100Mbps自适应以太网口； 4.USB接口：2×USB 2.0。 | 个 | 10
12 | 监控硬盘 | 8TB。 | 个 | 10
13 | 服务器 | 【硬件配置】 1.CPU：2颗处理器，单颗≥8核，主频≥3.0GHz，缓存≥16MB，支持16线程，内存速率≥3200MHz，2通道，64位； 2.内存：64G DDR4，≥8个插槽； 3.硬盘：2块1.2T硬盘（Raid1），前置最大支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔硬盘，板载可选1个M.2； 4.存储控制卡：支持RAID 0/1/10； 5.PCIE扩展：最大4个标准插槽； 6.网口：板载2个千兆电口，可选配10GbE SFP+等； 7.接口：1个IPMI管理口（后置）、7个USB 3.0（后4前2内1）、2个VGA（前1后1）； 8.电源：550W铂金CRPS冗余电源（1+1）； 【软件功能】 9.基础管理：支持用户/角色/组织/设备管理，≥2000用户、≥200并发； 10.视频应用：实时预览、云台控制、抓拍、紧急录像、计划录像、回放及布控报警； 11.对接能力：支持视频汇聚接入及与上级平台对接。 | 个 | 1
14 | 数据汇聚中心 | 1.负责配合采购人完成前端设备的安装、调试与系统集成，确保设备稳定运行，并实现数据向其他平台接入的工作。； 2.保障视频数据符合相关标准与协议要求，实现与上级平台的有效对接与稳定传输，确保视频流的完整性、实时性与可靠性，满足上级平台数据调取与管理需求。 | 项 | 1
15 | 电、网及数据对接等 | 1.强弱电与网络接入要求： 供电要求：投标人须负责为设备提供稳定、安全的永久性供电解决方案。投标人须负责最终设备接入所需的所有线缆、管材、断路保护装置及施工。 网络要求：投标人须负责提供设备至互联网的稳定有线网络连接，并承担所有相关费用。 2.数据对接平台要求： 对接责任：投标人全权负责将全部监测数据对接到甲方指定的相关数据管理平台。 对接标准：数据对接协议必须完全符合该平台的要求。投标人必须在投标文件中提供加盖公章的《数据对接承诺函》。 验收标准：验收前，必须提供由平台管理方出具的《数据对接成功证明》 或甲方验证通过的、连续7天以上的数据稳定上传记录，作为付款的必要条件。 | 项 | 1
合计
报价单位（盖章）：
联系人： |  |  |  |  | 联系电话：