拟批准的建设项目
	序号
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	报告表提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	宣汉芭蕉变电站至万源罗文变电站110千伏线路新建工程
	四川省宣汉县普光镇、黄金镇，万源市罗文镇
	四川省水电投资经营集团         

万源市龙源电力有限责任公司
	成都环汇华院环保技术有限公司
	项目性质为新建，建设内容为：
1、新建芭蕉~罗文110kV输电线路工程

新建110kV输电线路起于芭蕉220kV变电站，止于罗文110kV变电站，线路全长20.17km，采用架空形式。新建线路采用单回三角排列、双分裂（分裂间距400mm），输送电流为534A，全线塔基共51基。架空线路导线采用2×JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，全线配置两根OPGW-48B1-90型复合光缆架空地线。
2、110kV刘罗Ⅰ线改接：

改接从原刘罗Ⅰ线的N105#右转至新组立的N106G#转角塔，钻越本次新建的芭蕉至罗文110kV线路后，再接入左侧罗（罗）韩线双回终端塔右侧横担（罗（罗）韩线挂于左侧横担），改道线路长333m，采用单回三角排列、单分裂。另外，拆除刘罗Ⅰ线原N106#转角塔，以及N105#至罗（罗）韩线双回终端塔之间的导、地线，拆除线路长0.35km。


	一、施工期
1、生态环境保护措施

植被保护措施：施工运输及作业严格控制在划定的运输路线和作业区域；在施工红线范围内尽量保留乔木、灌木植株，减小生物量损失，在线路走廊内的林木仅进行削枝，同时高大乔木在施工结束后进行植被恢复时能够为灌木层、草本层提供荫蔽，提升植被恢复速度和质量；施工结束后选择乡土植被进行迹地恢复。禁止施工人员超出施工区域踩踏当地作物；施工时尽可能避开栽培植被收获期，减少对栽培植被的影响；禁止施工人员采摘栽培植物；施工临时占地尽量避开耕地和园地设置；塔基施工时应保存好塔基开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土分开堆放，回填时应按照土层的顺序进行恢复。

野生动物保护措施：拟建输电线路沿线以小型兽类为主，针对这些小型兽类，严格控制施工范围，保护好小型兽类的活动区域；对工程废物和施工人员的生活垃圾进行彻底清理，尽量避免生活垃圾为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，避免疫源性兽类种群爆发；尽量减少施工对鸟类活动区域的破坏，极力保留临时占地内的乔木、灌木、草本植物，条件允许时边施工边进行植被快速恢复，缩短施工裸露面。严防燃油及油污、废水泄漏对土壤环境造成污染；对工程废物要及时运出保护区妥善处理，防止遗留物对环境造成污染。

施工期临时占地恢复措施：施工应加强对临时占地表土的保护，施工前应先将表层种植熟土剥除，表土分层开挖，分层堆放、分层回填，土方和石方分开堆放，不能混合。剥离出来的表土集中堆置，表面铺盖防护网或塑料薄膜等防风防雨措施。

2、噪声环境保护措施

项目工程量小，施工周期短，施工单位应合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00～06:00）施工。架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等采用低噪声设备，牵张场设置远离周边农户，距离农户较近处设置围挡，减少对周边的噪声影响。施工车辆在作业时，应采取限时、限速行驶、不高音鸣号等措施，确保施工点附近居民的正常生活不受影响。

3、大气环境保护措施

本项目架空线路施工位置分散、各施工位置产生扬尘量很小。对临时堆放场地采取遮盖措施；如遇4级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；对施工材料等运输车辆应进行封闭，严格控制装载量，装载高度不得超过车辆挡板，防止洒落。运输车辆经过村庄等人员密集处应减速缓行，严禁超速，减少扬尘对周边农户造成影响。

4、地表水环境保护措施

施工人员分散租用当地民房居住，产生的生活污水相对较小且分散，依托周边既有设施收集处理，对水环境不会产生明显影响。项目施工过程中使用商品混凝土，产生的少量设备冲洗废水经简易沉淀池处理后全部回用，不外排。

5、固体废物

废弃土方：项目变电站施工产生少量弃方，回填于变电站围墙外；架空线路土石方开挖回填后，剩余弃土堆放在铁塔下方夯实。

生活垃圾：利用附近的现有设施收集后，交由环卫部门处理。

塔基拆除固废：拆除的铁塔、导线、地线和金具由线路权属单位按照资产管理的相关规定处理；拆除产生的绝缘子串等建筑垃圾运至政府指定的建筑垃圾处置场处置。

砍伐树木：收集后外售木材加工厂。

2、 营运期

1、生态环境

对塔基处加强植被的抚育和管护；在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐；加强用火管理，制定火灾应急预案，在线路巡视时应避免带入火种，以免引发火灾，破坏植被；在线路巡视时应避免引入外来物种；线路维护和检修中禁止维护人员将废水、废物排入水体；线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，不要攀折植物枝条，以免影响动植物正常的生长和活动。
2、电磁环境

项目线路路径选择时尽量避让居民集中区；导线选择合理的截面积和相导线结构；线路与其他电力线交叉跨越时，其净空距离满足《110kV～750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求。
3、声环境保护措施

本工程线路路径选择时已避让集中居民。

4、水环境保护措施

本工程输电线路运营期不产生污水。

5、固体废物

本工程输电线路营运期不产生固体废物。

	2
	渠县涌兴110千伏输变电新建工程（重新报批）
	达州市渠县
	四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司
	成都环汇华院环保技术有限公司
	项目性质为改建。
建设内容为：
（1）新建涌兴110kV变电站

涌兴110kV变电站位于涌兴镇涌郊社区三组，围墙内占地面积2078m2。本次新建变电站采用户外布置，设置主变1台，采用户外三相三绕组油浸自冷有载调压变压器，容量为1×50MVA。配电装置采用户外GIS形式，110kV出线2回。35kV出线2回。10kV出线8回。10kV无功补偿1×（4008+6012）kvar。

（2）110kV全胜至涌兴输电线路

110kV全胜至涌兴输电线路起于220kV全胜变电站110kV出线间隔9Y，止于新建110kV涌兴变电站2Y间隔，线路长1.962km（双回段1.87km，单回段0.092km），全线共11基塔。本项目线路双回段利用110kV涌兴至静边线路的双回塔（1#~10#塔）单边挂线，本项目不涉及杆塔建设。该段线路已由渠县静边110千伏输变电新建工程进行了环境影响评价，本次不再评价。

本次评价的110kV全胜至涌兴输电线路单回段规模为：线路起于220kV全胜变电站110kV间隔9Y，利用全胜变电站外已建终端塔（11#）、涌兴至静边110kV线路已评价的10#塔挂线，该段线路长92m。双分裂，导线采用2×JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，地线采用OPGW-48B1-100光纤复合架空地线，设计电流700A。

（3）220kV全胜站间隔完善

本项目线路接入全胜变电站间隔9Y（全胜变电站已建成运行），本项目仅进行设备安装及挂线。因该间隔已在原环评中进行了评价，故本次仅对变电站间隔出线侧进行监测，不再单独评价。


	一、施工期主要影响为生态破坏、废水、废气、噪声、固废等。

项目施工期已完成，本次评价进行回顾性分析
（一）生态环境。变电站施工时施工场地设在变电站内，不涉及临时占地。本次评价段线路无塔基施工，无施工期临时占地。

（二）大气环境。本项目在施工期间针对施工扬尘采取了以下大气环境保护措施：变电站设置了施工围挡，站内设置了雾炮器，施工时对施工扬尘达到了有效抑制；站内对施工材料、临时开挖土石方进行了毡盖；针对汽车尾气，施工期间对设备等进行了定期维修保养。根据调查，施工期未收到环保投诉，无环境遗留问题。

（三）水环境。本项目变电站及输电线路塔基施工过程中使用了商品混凝土，未进行现场搅拌，施工期基础工程产生的少量设备冲洗废水经简易沉淀池处理后全部回用，未外排。施工人员租用民房居住，生活污水经租用民房既有环保设施处理，不外排。根据调查，项目施工期废水未外排，未对周围水环境产生不良影响。同时，施工期未收到涉及州河的水环境污染相关的环保投诉。

（四）声环境。本项目变电站施工时设置了施工围挡，在变电站施工时选用了低噪声设备，降低了施工期噪声的排放。同时，夜间未进行施工，未产生噪声扰民问题。根据现场调查，无环境遗留问题。

（五）固体废弃物。本项目在施工期间，变电站多余弃方已清运至指定弃渣场。现场调查期间，未发现废弃土方随意堆放的情况。施工人员产生的生活垃圾利用附近的现有设施收集后，交由环卫部门处理。拆除的主变、配电等设备、铁塔、导线、地线和金具已有建线路权属单位照资产管理的相关规定处理，拆除产生的绝缘子串等建筑垃圾，运至政府指定的建筑垃圾处置场处置；拆除产生的废油、含油废劳保、废电容器等属于危废，均已由危废资质单位完成了清运处置。
经现场调查，施工过程中产生的施工固废未对周围环境产生不良影响，无环境遗留问题，施工期未收到环保投诉。

二、营运期主要影响为噪声、电磁环境、固废、生态环境等

（一）电磁环境：

本工程线路及变电站站界工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值（工频电场4KV/m、工频磁感应强度0.1mT）的控制要求。本次评价段线路不涉及交叉跨越。
（二）生态环境

对塔基处加强植被的抚育和管护；在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐；线路维护和检修中禁止维护人员将废水、废物排入水体；线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，不要攀折植物枝条，以免影响动植物正常的生长和活动，采取相应措施后，不会改变环境生态功能。

（三）声环境保护措施

项目变电站选用低噪声设备，合理布局，设置有2.5m高砖混围墙。本次评价线路段无声环境保护目标。

（四）水环境保护措施

本工程输电线路运行期无废水产生；涌兴110kV变电站巡视人员生活污水利用周边既有公厕收集后进入场镇污水处理厂处理达标排放。

（五）固体废物

本工程输电线路运行期无固体废弃物产生；涌兴110kV变电站运营过程中巡查人员产生的生活垃圾，利用站内垃圾桶收集后交环卫部门统一处理。定期更换的蓄电池以及含油废劳保及事故油均属于危废，已与危废资质单位签订危废协议，由危废单位对运营期产生的危废清运处置，无需在站内暂存。



	3
	渠县有庆110千伏输变电工程
	达州市渠县
	四川省水电投资经营集团渠县电力有限责任公司
	成都环汇华院环保技术有限公司
	项目性质为改建。
建设内容为：
（1）扩建有庆110kV变电站

①新建110kV变电站

有庆110kV变电站位于渠县有庆镇兴隆村二社，总用地面积3700m2，围墙内占地面积约为2703m2。本次将原35kV变电站扩建为110kV变电站，主要建设内容为：变电站采用户外布置，设置主变2台，采用三相三绕组有载调压降压变压器，容量本期为2×50MVA，终期2×50MVA。配电装置采用户外GIS设备，110kV出线本期2回，终期4回；35kV出线本期4回，终期4回；10kV出线本期16回，最终16回。10kV无功补偿本期2×（4008+6012）kVar，终期2×（4008+6012）kVar，采用风冷。10kV站用变：本期2×200kVA，最终2×200kVA。

②拆除工程

拆除原有庆35kV变电站。

（2）城南至有庆110kV线路

本工程线路起于城南110kV变电站构架2Y间隔起，至新建有庆110kV变电站构架2Y间隔止。新建线路路径全长约13.749km（其中新建单回架空线路约11.623km，新建双回架空线路单侧挂线约1.588km，利用已建110kV西南线双回铁塔单侧挂线约0.538km），导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，单分裂，单回三角排列，双回垂直排列单侧挂线，设计电流为754A。线路共有51基塔，其中利旧4基塔，新建47基塔。

（3）静边至有庆110kV线路

线路起于静边110kV变电站构架1Y间隔起，至新建有庆110kV变电站构架4Y间隔止。新建线路路径全长约22.984km（其中新建单回架空线路约21.73km，跨越成达万高铁耐张段新建双回线路架空线路0.174km；有庆站进线段新建双回单侧挂线1.08km（本工程线路挂西侧横担）），导线采用双分裂2×JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，分裂间距为400mm，单回三角排列，双回垂直排列单侧挂线，设计电流为655A。线路新建80基塔。


	一、施工期主要影响为生态破坏、废水、废气、噪声、固废等。

（一）生态环境。施工前加强施工人员环境保护管理培训。严格控制施工作业范围，避免对项目占地区周边的植被造成破坏；施工运输道路尽量利用现有道路，避免新建施工运输道路；铁塔施工临时占地应选择在塔基附近平坦、植被稀疏地带，尽量利用工业用地，使用前铺设彩条布或其他铺垫物，以减少土地平整导致的植被破坏；牵张场本工程设置的牵张场应选择设置在交通条件较好的直线塔段，临近既有道路，便于材料运输；架线施工：在输电线路跨越林木密集区时选用先进的架线施工手段，如无人机放线等，减少林木破坏；施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的生活垃圾等固体废物，应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，避免对植被的正常生长发育产生不良影响。施工结束后，对塔基施工基面遗留的弃土进行及时清理，对硬化地面进行翻松。对于立地条件较好的塔位及人抬道路、塔基临时占地和牵张场临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，应根据当地的土壤及气候条件，选择当地的乡土植物进行植被恢，严禁引入外来物种，进一步降低工程对林地植被造成的不利影响。占用耕地部分施工时应保存好开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土分开堆放，回填时应按照土层的顺序进行恢复。
（二）大气环境。建设单位及施工单位应严格执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020），按照达州市《施工扬尘污染防治管理办法（试行）》相关要求，积极推行文明施工，落实降尘、压尘和抑尘等措施，强化施工扬尘措施落实监督。施工过程中，建设单位及施工单位应建立施工环境保护管理工作责任制，落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级环境主管部门的监管工作。

（三）水环境。本项目施工废水主要污染物为悬浮物，拟进行简易沉淀除渣后用于洒水降尘，不外排；生活污水：施工期人员租用附近民房，利用当地既有生活污水处理设施收集处理。
（四）声环境。施工单位应合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00～06:00）施工。先修建站内围墙，将高噪声设备设置在远离周边敏感点的一侧。采用低噪声设备，定期进行设备检查、维护。架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等采用低噪声设备，牵张场设置远离周边农户，减少对周边的噪声影响。施工车辆在作业时，应采取限时、限速行驶、不高音鸣号等措施，确保施工点附近居民的正常生活不受影响。

（五）固体废弃物。施工期施工人员生活垃圾收集交当地环卫部门统一清运。修整的树木运至政府指定的绿化林木处置地方。项目架空线路土石方主要来源于塔基开挖，由于施工位置分散，每个塔基挖方回填后余方较少，位于平坦地形的塔基，回填后剩余弃土堆放在铁塔下方夯实；位于边坡的塔基，回填后剩余弃土采用浆砌石挡土墙拦挡后进行植被恢复。通过采取上述措施后，架空线路无弃土产生。

二、营运期主要影响为噪声、电磁环境、固废、生态环境等

（一）电磁环境：

本工程线路及变电站站界工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值（工频电场4KV/m、工频磁感应强度0.1mT）的控制要求。

线路与其它电力线交叉时，其净空距离满足《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求；线路实无法避免跨越的少许民房在将严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求进行设计。

（二）生态环境

对塔基处加强植被的抚育和管护；在线路维护和检修中仅对影响安全运行的树木进行削枝，不进行砍伐；线路维护和检修中禁止维护人员将废水、废物排入水体；线路运行维护和检修人员在进行维护检修工作时，尽量不要影响区域内的动植物，不要攀折植物枝条，以免影响动植物正常的生长和活动，采取相应措施后，不会改变环境生态功能。

（三）声环境保护措施

项目变电站选用低噪声设备，合理布局，设置有2.5m高砖混围墙。项目线路路径选择时已避让集中居民。

（四）水环境保护措施

输电线路运营期不产生污水。变电站为无人值班站，仅一名值守人员常驻站内，生活污水经站区2m3化粪池收集后定期清掏。
（五）固体废物

本工程输电线路营运期不产生固体废物。有庆110kV变电站运营过程中巡查人员产生的生活垃圾，利用站内垃圾桶收集后交环卫部门统一处理。定期更换的蓄电池以及含油废劳保等属于危废，及时交有相应危废资质单位处置。事故油无需在站内暂存，及时交有相应危废处理资质的单位处理。



